Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ______________	№ ________________

Об актуализации схем водоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схемы водоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район:

1) муниципального образования город Щекино Щекинского района на период с 2021 по 2030 годы (приложение № 1);

2) муниципального образования Ломинцевское Щекинского района на период с 2013 по 2023 годы (приложение № 2);

3) муниципального образования Огаревское Щекинского района на период с 2013 по 2023 годы (приложение № 3);

4) муниципального образования Яснополянское Щекинского района на период с 2021 по 2034 годы (приложение № 4);

5) муниципального образования Лазаревское Щекинского района на период с 2013 по 2023 годы (приложение № 5);

6) муниципального образования Крапивенское Щекинского района на период с 2013 по 2023 годы (приложение № 6).

2. Определить гарантирующей организацией в сфере водоснабжения:

1) в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района – акционерное общество «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство (далее – АО «ЩЖКХ»);

2) в муниципальном образовании Ломинцевское Щекинского района – муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Ломинцевское Щекинского района» (далее – МКП «ЖКХ Ломинцевское);

3) в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района – муниципальное казенное предприятие «Огаревское жилищно-коммунальное хозяйство Щекинского района» (далее – МКП «Огаревское ЖКХ»);

4) в муниципальном образовании Яснополянское Щекинского района – общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжение» (далее – ООО «ТВС»);

5) в муниципальном образовании Лазаревское Щекинского района – акционерное общество «Лазаревское производственное жилищно-коммунальное хозяйство (далее – АО «Лазаревское ПЖКХ»);

6) в муниципальном образовании Крапивенское Щекинского района – муниципальное унитарное предприятие «Крапивенское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – МУП «Крапивенское ЖКХ»).

3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Ленина пл., д. 1, г. Щекино, Тульская область.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Щекинский район | # А.С. Гамбург |
| --- | --- |

Согласовано:

Е.Е. Абрамина

В.Е. Калинкин

Л.Н. Сенюшина

Д.А. Субботин

Н.Н. Леонова

Исп. Шикарева Алевтина Олеговна,

Тел. 8 (48751) 5-44-63

Об актуализации схем водоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от ________ № _________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования город Щекино Щекинского района на период с 2021 по 2030 годы

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Административное и географическое положение водозаборов

Город Щекино – один из крупнейших в Тульской области. Наиболее крупными промышленными предприятиями здесь являются ОАО «ЩекиноАзот», заводы «Полимер» и «Химволокно». Население города составляет 57 979 человек. Через город Щекино и район проходит железная дорога Москва-Харьков и автомобильная дорога М2 «Крым».

Щекинский район занимает площадь 1393 км2. Население района, вместе с городом, составляет 106 337 человек. Он приурочен к северной части Среднерусской возвышенности. Недра района содержат бурый уголь, железную руду, бокситы, известняки, огнеупорные и тугоплавкие глины, пески.

Основная водная артерия района – река Упа со своими притоками. Здесь также много родников, небольших карстовых озер, искусственных водоемов. На северо-западе района преобладают суглинистые почвы, на востоке и юго-востоке – выщелоченные и оподзоленные черноземы, а в долинах реки Упы и ее притоков – плодородные аллювиальные почвы. Район относится к смешанной лесостепной зоне. 13,2% его территории, преимущественно на севере, занимают лесные массивы. Обширные площади заняты заливными и суходольными лугами. Местные сельскохозяйственные предприятия занимаются выращиванием зерновых и кормовых культур, картофеля, сахарной свеклы, производством продукции животноводства.

Оцениваемые водозаборные участки находятся в пределах Щекинского района Тульской области, рядом с районным центром города Щекино, удаленным на 25 км к югу от города Тула.

1.2. Краткие сведения о природно-климатических условиях района

Рельеф Тульской области  в целом определяется ее положением на Среднерусской возвышенности и представляет собой хорошо расчлененную гидрографической сетью пологоволнистую равнину.

Абсолютные отметки земной поверхности колеблются здесь в широких пределах: от 145-160 м - в долинах рек до 230-280 м - на водоразделах. Данная территория интенсивно изрезана глубокими и широкими долинами рек и множеством балок и оврагов. В северной части района работ, речная сеть гуще, а расчлененность рельефа больше чем в южной. Основные реки района работ Упа (приток р.Ока) и ее притоки. Речная сеть довольно густая, представлена небольшими  притоками реки Упы – речками Плава, Солова, Воронка, Бежка, Слутня, Воздремок, Троснянка, Непрейка. Все они относятся к равнинному типу, как правило, имеют спокойное течение и малое падение. Это объясняется тем, что разница высот между истоками и устьями рек незначительна.

В период прохождения высоких вод пойма затопляется слоем воды от 0,5 до 1,5 м (в пониженных местах до 2,0 м).

В долине р. Упы, имеют развитие три надпойменных террасы. Высота над рекой третьей террасы достигает 30-40 м, ширина ее 250-1250 м.

Вторая надпойменная терраса прослеживается по обоим берегам реки, высотой 15-20 м, шириной 200-1000 м, с абсолютными отметками поверхности 180-190 м.

Первая терраса имеет более широкое распространение. Ширина ее достигает в отдельных местах долины до 2000м, высота бровки террасы над поймой изменяется от 2,0 до 5,0 м, абсолютные отметки поверхности 160-170 м. Русло реки умеренно извилистое, неразветвленное. Ширина русла от 20 до 40 м. Глубина реки 3-5 м. Скорость течения в летнюю межень на различных участках составляет 0,15-0,25 м/сек., преобладает - 0,20 м/сек. Дно илистое, на перекатах - песчано-гравелистое. Высота берега 4-6 м.

По данным многолетних наблюдений минимальный расход р. Упы у г. Тулы составлял 3,91 м3/сек (февраль 1961 г); максимальный - 371 м3/сек (апрель 1963 г). Среднегодовой  поверхностный модуль стока составляет 4,3 л/сек с одного квадратного километра. Весной в паводковый период, превышение уровня воды в  р. Упе у г. Тулы обычно составляет 5-6 м; максимальное 7,38 м наблюдалось 21.04.42 г. Общая продолжительность весеннего паводка составляет в среднем 20-27 дней.

Климат района умеренно-континентальный с холодной снежной зимой и теплым летом. В целом климат района отвечает переходному положению территории между умеренно влажными северо-западными районами Русской равнины и более теплыми и сухими районами ее юго-восточной части.

Среднегодовые температуры колеблются в пределах от +3,50С до +4,80С. Продолжительность безморозного периода в году около 132-147 дней. Продолжительность с положительными среднесуточными температурами составляет 220-225 дней, а с температурой выше +100С равна 135-140 дням. По многолетним наблюдениям среднемесячная  температура января колеблется от -9,5 до -100С. В июле среднемесячная температура воздуха составляет +18,50С. Минимально низкая температура воздуха -48,50С отмечена в январе, а самая высокая +380С в июле.

Среднегодовое количество выпадающих осадков в районе колеблется от 388 мм до 668 мм, в среднем за многолетний период составляет 497 мм.

В период с положительными температурами воздуха (апрель-октябрь месяцы) выпадает порядка 335 мм осадков, в период с отрицательными температурами – 118 мм.

В летний период (июнь, июль, август) выпадает 33 % годового количества осадков, на остальные девять месяцев приходится 67%. Летние дожди в большей степени носят ливневый характер, и поэтому большая часть осадков расходуется на поверхностный сток и испарение, меньшая – на инфильтрацию.

Относительная влажность воздуха составляет 65-70 % летом и 84-86 % зимой. Наименьшее количество осадков выпадает в конце зимы - начале весны (февраль - март). Начиная с апреля месяца количество атмосферных осадков постепенно возрастает и в июле - августе достигает максимума.

В зимний период природные условия также препятствуют инфильтрации атмосферных осадков, так как осадки выпадают в виде снега и верхний слой почвы мерзлый. Наиболее высокая инфильтрация наблюдается в осенний и весенний периоды.

Преобладающее направление ветров по Тульской области - западное и юго-западное. Скорость ветра средняя за год 4,3 м/сек. В зимний период и в начале весны скорость ветра увеличивается до 4,8-5,0 м/сек, снеговой покров сносится  с равнинных мест в балки, овраги и речные долины. Наименьшая скорость ветра (среднемесячная) отмечается в июле-августе и составляет 3,4-3,8 м/сек. Обычно промерзание почвы начинается во второй половине ноября, реже в первой половине ноября или в первой половине декабря. Полное оттаивание почвы происходит во второй и третьей декадах апреля. Длительность периода с устойчивым промерзанием почвы в большинстве случаев 4,5-5,5 месяцев. Максимальная глубина промерзания почвы составляет 1,5м, в основном 0,7-1,0 м. Высота снежного покрова наибольшей величины достигает в конце февраля – в первой декаде марта месяца и составляет порядка 50-60 см, минимальная 10-20 см. Средняя продолжительность снежного покрова 130-140 дней.

1.3. Изучение опыта эксплуатации водозаборов «Троснянский», «Шевелевский» и смежных водозаборов «Западный», «Большие Озерки» и «Воздремский»

Изучение опыта эксплуатации действующих водозаборов в районе исследований важно с точки зрения оценки взаимного влияния; оценки изменения качества подземных вод; определения возможности добычи подземных вод на исследуемых участках в необходимом объеме; управления водными ресурсами района.

На участках «Троснянского» и «Шевелевского» водозаборов эксплуатируются водоносный упинский карбонатный комплекс и водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс. Поэтому при проведении работ по оценке запасов подземных вод на водозаборных участках «Троснянский» и «Шевелевский» проводился сбор информации о работе смежных водозаборов эксплуатирующих эти  водоносные карбонатные комплексы. Вблизи г.Щекино, в районе работ, расположены следующие водозаборы подземных вод: «Троснянский», «Шевелевский», «Западный», «Большие Озерки», принадлежащие АО «Щекинское ЖКХ» и «Воздремский» - принадлежащий ОАО «Щекиноазот». Эти водозаборы эксплуатируют водоносные карбонатные комплексы упинский и озерско-хованский. Все изучаемые водозаборы в период 1970-1995 годов работали в зоне влияния шахтного водопонижения, которое проводилось на месторождениях бурого угля. В результате шахтного водопонижения в районе был значительно снижен уровень подземных вод водоносного упинского карбонатного комплекса. По этой причине на водозаборах подземных вод Щекинского района были пробурены скважины для эксплуатации водоносного озерско-хованского карбонатного комплекса, а также скважины для совместной эксплуатации упинского и озерско-хованского комплексов. После закрытия шахт в 1990-1995 годах уровень воды в упинском карбонатном комплексе в районе работ начал восстанавливаться и к 2002 году по сравнению с 1990 годом, вырос примерно на 10-15 м до абсолютных отметок 160-165 м, близких на некоторых участках к статическим.

В таблицах 1.1 и 1.2 представлены данные о производительности и положении уровня в водоносном упинском карбонатном комплексе по основным водозаборам района исследований за период 2007-2013 годов и каталог эксплуатационных и наблюдательных скважин.

В районе работ имеется 54 водозаборные скважины эксплуатирующие в основном водоносный упинский карбонатный комплекс или совместно водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы. Большая часть скважин оборудована для эксплуатации водоносного упинского карбонатного комплекса – 36 скважин; по девять скважин оборудованы на водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс и совместно на водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы. Из 54 водозаборных скважин 11 используются в качестве наблюдательных, 10 находятся в резерве. Изучаемые водозаборы работают: «Воздремский» с 1962 года; «Троснянский» и «Шевелевский» с 1972 года; «Большие Озерки» с 1988 года; «Западный» с 2002 года.

Суммарныйводоотбор из эксплуатационных скважин водозаборов «Троснянский», «Шевелевский», «Западный» и «Большие Озерки» АО «Щекинское ЖКХ» составляет в 2007-2012 гг. 27- 29 тысяч м3/сут.

Изменения положения абсолютных отметок уровней подземных вод водоносного упинского карбонатного комплекса в районе работ за период 2007-2013 годов, по результатам наблюдений в эксплуатационных и наблюдательных скважинах, приведены в таблице 1.1. Как видно по данным таблицы, за период 2007-2013гг., в районе работ снижения уровня подземных вод, упинского и озерско-хованского водоносных карбонатных комплексов не отмечается.

Таблица 1.1.

Водозаборы Щекинского промышленного района

| Наименование водозабора | Кол-во действующих скв. в 2013 г. | Экспл.водонос-ныйкомплекс | Сред-ний дебитм3/сут,в 2007-2012 г.г. | Среднегодовая абсолютная отметка уровня упинского горизонта/озерско-хованского горизонта, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| «Троснянский», АО«ЩЖКХ» | 12 | Упинский (C1up)+Озерско-хованский (D3os-hv) | 12050 | 155159,5 | 155158 | 155159 | 155159 | 155159 | 155158 |  |
| «Шевелевский», АО«ЩЖКХ» | 4 | Упинский (C1up)+Озерско-хованский(D3os-hv) | 1850 | 154,7 | 155 | 159,7 | 159 | 159 | 159 |  |
| «Западный», АО«ЩЖКХ» | 5 | Упинский (C1up) | 3850 | 164 | 164 | 163,2 | 162,9 | 163 | 163 |  |
| «Большие Озерки», АО«ЩЖКХ» | 1 | Упинский (C1up) | 620 | 165 | 165,9 | 166 | 166 | 166 | 166 |  |
| «Воздремский», АО «Щекиноазот» | 10 | Упинский (C1up)+Озерско-хованский (D3os-hv) | 9500 | нс | нс | нс | 155,7 | 156 | 156 |  |

Таблица 1.2.

Каталог эксплуатационных и наблюдательных скважин Щекинского промышленного района.

| № п/п | № скважины | Недропользователь | Эксплуатируемый водоносный комплекс | Глубина скважины | Водоотбор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1/7019 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 99 | 960 |
| 2 | 2/7006 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 114 | 960 |
| 3 | 3/12967 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 106 | 840 |
| 4 | 4/7032 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 106 | 384 |
| 5 | 5/7133 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 108 | резерв |
| 6 | 6/6810 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 109 | 1440 |
| 7 | 7/7020 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 110 | резерв, наблюдательная |
| 8 | 8/6965 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 114 | 960 |
| 9 | 9/7112 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 106 | резерв, наблюдательная |
| 10 | 4н/ | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up |  | наблюдательная |
| 11 | 8н/ | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up |  | наблюдательная |
| 12 | 1/62272 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Большие Озерки» | C1up | 105 | 840 |
| 13 | 2/62273 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Большие Озерки» | C1up | 90 | резерв |
| 14 | 1/4073 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 49 | 1200 |
| 15 | 2а/6147 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up + D3oz-hv | 75 |  |
| 16 | 2/4173 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 52 | наблюдательная |
| 17 | 3а/142064 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 51 |  |
| 18 | 4бис/5033 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up + D3oz-hv | 81 |  |
| 19 | 5/4057 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 49 |  |
| 20 | 6/4059 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 48 |  |
| 21 | 7/5070 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up + D3oz-hv | 80 | наблюдательная |
| 22 | 8/4395 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 49 |  |
| 23 | 16/4136 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 50 |  |
| 24 | 16бис/4364 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 46 | наблюдательная |
| 25 | 17/4132 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 50,5 |  |
| 26 | 18/4177 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 50 |  |
| 27 | 12бис/5047 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | D3oz-hv | 55 | наблюдательная |
| 28 | 8/ | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский» | C1up + D3oz-hv | 100 | 1440 |
| 29 | 10/12780 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский» | D3oz-hv | 110 | резерв |
| 30 | 11н/5984 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский» | D3oz-hv | 110 | 960 |
| 31 | 11/3648 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский» | C1up + D3oz-hv | 112 | резерв |
| 32 | 11а | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский» | C1up + D3oz-hv | 111 | наблюдательная |
| 33 | 12/4558 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский» | C1up + D3oz-hv | 108 | 1320 |
| 34 | 1а/12974 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | D3os-hv | 85 | резерв |
| 35 | 2/14/10406 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | D3os-hv | 88(80) | 1280 |
| 36 | 2а/3411 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 64 | наблюдательная |
| 37 | 3/6407 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 51(45) | 1510 |
| 38 | 4/13/10437 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up + D3oz-hv | 83(80) | 960 |
| 39 | 4а/7447 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 57,5(37) | наблюдательная |
| 40 | 5р/7423 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 60(50) | резерв |
| 41 | 5а/12973 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | D3oz-hv | 85,5 | резерв |
| 42 | 6/15/10435 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up + D3oz-hv | 86(70) | 960 |
| 43 | 7а/12972 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 57(53) | резерв |
| 44 | 8/6778 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1tl + C1up | 43(40) | наблюдательная |
| 45 | 9а/7737 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 45(41) | 600 |
| 46 | 10/7438 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 35(26) | наблюдательная |
| 47 | 10б/12971 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 42 | 900 |
| 48 | 11/6728 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 31(24,5) | 730 |
| 49 | 12 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | D3oz-hv | 56(55) | 1150 |
| 50 | 13/6117 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | D3oz-hv | 75 | 960 |
| 51 | 14/6055 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | D3oz-hv | 85(74) | 960 |
| 52 | 15/6086 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 82(77) | 1510 |
| 53 | 16/6054 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 73(77) | 1440 |
| 54 | 16/6054 | АО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 73(77) | 1440 |

Незначительное снижение уровня в водоносном упинском карбонатном комплексе отмечено только на участке водозабора «Западный», где за период 2007-2012 годов уровень снизился на 1,3-1,5 м. При этом уровень водоносного упинского карбонатного комплекса на участке водозабора Западный на 5-6 м выше, чем на соседних крупных водозаборах «Воздремском» и «Троснянском».

В 1970-1990 годах из водоносного упинского карбонатного комплексасуммарныйводоотбор на участках водозаборов «Воздремский», «Троснянский», «Шевелевский» и водопонизительных скважин шахты «Западная» (на месте расположения в настоящее время водозабора «Западный») - составлял  50-60 тысяч м3/сут. При этом уровень водоносного упинского карбонатного комплекса с 1970 по 1995 год был снижен примерно на 30- 40 м с абсолютных отметок 160-180 м до 130-140 м. После прекращения шахтного водопонижения уровень в упинском водоносном комплексе повысился до абсолютных отметок 155 -160м. В настоящее время из упинского водоносного комплекса суммарно на водозаборах «Троснянский», «Шевелевский», «Западный» и «Воздремский», - добывается около 20-25 тысяч м3/сут.

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Общие положения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности города Щекина и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения города Щекино являются подземные воды Упинского, Фаменского и Заволжского водоносных горизонтов.

Подъем воды из указанных горизонтов осуществляется эксплуатационными скважинами четырех водозаборов: Троснянский, Шевелевский, Большие Озерки и Западный. Поверхностных водозаборов нет.

Данные водозаборы и водопроводные сети города находятся на балансе АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство».

Среднесуточный централизованный отпуск воды из водопроводных систем составляет всего – 18440 м3, в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды – 17103 м3;

на технические нужды – 124 м3;

на нужды промышленности – 1213 м3.

Протяженность магистральных водопроводных сетей г. Щекино - 52,3 км. Средний износ сетей - 78%. Общая протяженность водопроводной сети - 165,8 км, из них общие городские сети – 112,64 км. Нуждаются в замене - 48,1 км.

Схема водоснабжения кольцевая, состоящая из 8-ми колец.

Средняя норма водопотребления на одного жителя с учетом промышленности – 309 л/воды в сутки на человека, без учета промышленности – 287 л/воды в сутки на человека.

Общее количество населения г. Щекино составляет 57,9 тыс. человек.

Процент охвата населения централизованным водоснабжением в капитальной застройке – 92,2%, в индивидуальной застройке – 90,2%.

Потребителями в г. Щекино являются 3067 жилых дома, 18 детских садов, 14 школ и 13 объектов здравоохранения.

Водоснабжение осуществляется централизованным коммунальным водопроводом.

Источники подземного водоснабжения испытывают значительную техногенную нагрузку. Вопрос об охране источников водоснабжения в настоящее время является наиболее острым.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются промышленные предприятия и частные хозяйства населения.

Из общего объема сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты значительную долю составляют сбросы предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

2.2 Современное состояние и технические характеристики водозаборов

2.2.1 Троснянский водозабор.

Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00292 ВЭ от 18.04.2011 года, выданной АО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 5 лет.

Участок недр, на котором находится данный водозабор, находится в 3 км к юго-западу от города Щекино и включает в себя 20 скважин, из них 12 рабочих, 4 резервных, 4 наблюдательная. 15 скважин расположены в виде линейного ряда в долине р. Троснянка протяженностью 3,6 км, из них:

7 скважин пробурены на упинский водоносный горизонт (№ 2, № 3, № 9,№ 10, № 11 – рабочие, № 5 – резервная и № 7 – не работает);

5 скважин пробурены на озерско-хованский горизонт (№ 1, № 5а – резервные и № 12, № 13, № 14 – рабочие);

2 скважины оборудованы для совместной эксплуатации вышеуказанных горизонтов (№ 4 и № 6 – рабочие);

1 скважина оборудована на тульский и упинский водоносные горизонты совместно (№ 8 – наблюдательная).

В состав водозабора входят 2 скважины, пробуренные в 1987 году на упинский водоносный горизонт в районе насосной станции III подъема в 1,6 км к востоку от основного створа водозабора (№ 15 и № 16 – рабочие).

Водозабором эксплуатируется Троснянское месторождение подземных вод упинского водоносного горизонта с утвержденными запасами в количестве 14,1 тыс. м3/сут. по категории А+В (протокол Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых от 20.05.1970 г. № 16).Запасы были подсчитаны на величину снятия напора 23 м. Водозабор в течении всего периода эксплуатации с 1972 года находился в зоне влияния водопонижения на поле шахты «Западная» Западно-Щекинского месторождения бурого угля. По этой причине максимальная производительность водозабора не превысила 10 тыс. м3/сут. с последующим снижением, после чего был пробурен ряд скважин на залегающий ниже по разрезу озерско-хованский водоносный горизонт, содержащий некондиционную воду. Запасы озерско-хованского водоносного горизонта не утверждались.

После закрытия шахты «Западная» и прекращении водопонизительных работ в 1995 году наблюдается подъем уровней подземных вод. Среднегодовое повышение составило: в упинскомгоризанте - 6,11 м, в озерско-хованском - 7,99 м.

Имеется заключение ТЦ «Тула-Геомониторинг» о современном состоянии подземных вод по данным ведения мониторинга состояния недр на участке расположения Троснянского водозабора от 19.11.2010 года № 0/162, в соответствии с которым по состоянию уровенного режима подтверждается обеспеченность заявленного водоотбора в количестве 12960 м3/сут. ресурсами эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Водозабор расположен на участке недр с утвержденными запасами упинского водоносного горизонта по основному створу Троснянского водозабора. Запасы озерско-хованского и упинского водоносных горизонтов на площадке насосной станции III подъема не утверждались.

Среднесуточная величина водоотбора составляет 12960 м3/сутки (4730,4 тыс. м3/год), из них по водоносным горизонтам: 6690 м3/сутки из упинского, 4350 м3/сутки их озеро-хованского, 1920 м3/сутки из объединенных упинского и озерско-хованского.

Качество подземных вод упинского водоносного горизонта из действующих скважин Троснянского водозабора не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа общего (1,49-3,8 мг/л), органолептическим показателям (скважины № 9, 10), по общей жесткости (7,3-15,6 мг-экв./л из скважин № 3, 9,10,15,16). Величина сухого остатка составляет 327-918 мг/л.

Качество подземных вод озерско-хованского и объединенных водоносных горизонтов из действующих скважин Троснянского водозабора не соответствует питьевым нормам по общей жесткости (9,6-28,9 мг-экв./л), содержанию общего железа (1,5-6,3 мг/л) и органолептическим показателям, а из скважин № 2, 4, 12 также по сухому остатку (1064-1837 мг/л) и содержанию сульфатов (501-1046 мг/л). Для использования воды в питьевых целях необходима соответствующая водоподготовка с доведением перечисленных показателей до нормативных. Нитраты в воде эксплуатируемых водоносных горизонтов не обнаружены. По микробиологическим показателям вода соответствует питьевым требованиям.

Скважины водозабора обеспечены первым поясом охраны радиусом 30 метров.

Упинский и озерско-хованские водоносные горизонты, в целом, относятся к категории защищенных от опасности загрязнения с поверхности. При этом на участках расположения скважин № 8, № 11 и № 10 упинский водоносный горизонт имеет недостаточную степень защищенности.

2.2.2 Шевелевский водозабор.

Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00287 ВЭ от 28.03.2011 года, выданной ОАО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 5 лет.

Участок недр, на котором расположен данный водозабор, находится на северо-восточной окраине города Щекино и включает в себя 6 скважин, из них 3 скважины рабочие (№ 8, № 11н и № 12), 2 резервные (№ 10и № 11) и 1 переоборудована для режимных наблюдений (№ 11ст). Скважины были пробурены в период с 1971 по 1987 года, скважина № 10 была перебурена в 2000 году взамен затампонированной скважины. Скважины № 10, № 11ст, № 12 пробурены на озерско-хованский водоносный горизонт, остальные оборудованы для совместной эксплуатацииупинского и озерско-хованского водоносных горизонтов. Водозабор имеет площадное расположение с расстоянием между скважинами 100-150 метров.

Упинский водоносный горизонт на рассматриваемом участке недр залегает в интервале глубин от 72,4 - 80,5метров до 88 - 93 метров, приурочен к известнякам одноименной свиты, напорный. Мощность водоносного горизонта составляет 11-16 метров. Водообильность его низкая, удельные дебиты скважин при опробывании в процессе бурения составляли 0,4 – 1,4 м3/час. Ресурсы горизонта были в значительной степени истощены водопонижением на шахтных полях Ломинцевского месторождения угля.

Озеро-хованский горизонт залегает ниже упинского, отделяется от него малевскимводоупором. Водовмещающими отложениями являются известняки хованской и доломиты верхней части озерской свит верхнефаменского яруса. Кровля известняков залегает на глубинах 92 – 95 метров. Водоностный горизонт напорный, вскрытая мощность его от 17 до 30метров, значения удельного дебита 1,4 – 2,92 м3/час, вода имеет минерализацию более 1 г/л. Водозабор был сооружен в условиях нарушенного режима подземных вод шахтным осушением. Для объединенных горизонтов глубина уровня воды на дату проходки составляла 63 – 68 метров,удельный дебит скважины № 11ст – 12,4 м3/час. После закрытия шахты в 1991 году наблюдается подъем уровней в обоих водоносном горизонте и 18,4 метра в озеро-хованском. Наличие напора над кровлей и подъем уровней подземных вод позволяет считать заявленный объемдобычи воды в количестве 3720 м3/сутки обеспеченным ресурсами эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Водозабор расположен на участке недр с неутвержденными запасами подземных вод.

Среднесуточная величина водоотбора составляет 3720 м3/сутки (1358 тыс. м3/год), из них 1440 м3/сутки из объединенных водоносных горизонтов, 2280 м3/сутки из озерско-хованского водоносного горизонта.

Качество подземных вод из действующих скважин Шевелевского водозабора не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа общего (3,9-10,5 мг/л) и органолептическим показателям – запаху (3-4 балла), привкусу (4-5 баллов), цветности (50о), а из скважин № 8 и № 12 по общей жесткости (21,6-25,2мг-экв./л), сухому остатку (1368-1590 мг/л), содержанию сульфатов (712-968 мг/л). Для использования воды в питьевых целях необходима соответствующая водоподготовка с доведением показателей качества до нормативных.

Скважины водозабора обеспечены первым поясом зоны санитарной охраны радиусом 30 метров.

Упинский и озерско-хованские водоносные горизонты относятся к категории защищенных от опасности загрязнения с поверхности.

2.2.3 Водозабор Большие Озерки.

Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00209 ВЭ от 23.08.2010 года, выданной ОАО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 17 лет.

Участок недр, на котором находится данный водозабор, находится на южной окраине г. Щекино, вблизи н.п. Большие и Малые Озерки, состоит из 2 скважин (рабочая и резервная), пробуренных на упинский водоносный гаризонт.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известникам одноименной свиты нижнего карбона мощностью 25 метров. На период сооружения скважин (1987 год) горизонт заключал напорные воды, напор над кровлей на момент сооружения скважин составлял 6-11 метров, удельные дебиты скважин 2,4-7,2 м3/час. Водозабор расположен в районе, где имеются наблюдательные скважины за формированием уровенного режима подземных вод.

Суммарный водоотбор по водозабору в период 2002-2006 года составлял от 50-65 м3/сутки в 2002-2004 годах, до 766 м3/сутки в 2006 году, в дальнейшем уровень повысился на 1-1,5 метра по сравнению с уровнями на момент сооружения скважин.

Водозабор эксплуатируется в условиях стационарной фильтрации, заявленная потребность составляет 1044 м3/сутки (381 тыс. м3/год). Вода используется для хозпитьевого водоснабжения населения г. Щекино.

По качеству вода упинского водоносного горизонта не соответствует требованиям СанПиН 2,1,4,1074-01 «Питьевая вода» по общей жесткости (13,8-18,4 мг-экв./л). Использование воды данного качества согласовано Центром ГСЭН по Тульской области. Контроль качества воды осуществляется по химическим, бактериологическим показателями органолептическим свойствам один раз в год.

Допустимое понижение уровня подземных вод от статического положения в скважине № 1 - 16 метров, в скважине № 2 – 11 метров или на глубину от поверхности земли соответственно 88 и 82 метров.

Скважины имеют обустроенную санитарную зону строгого режима (1 пояс) радиусом 30 метров с ограждением по периметру.

2.2.4 Западный водозабор.

Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00200 ВЭ от 23.08.2010 года, выданной АО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 17 лет.

Участок недр, на котором находится данный водозабор, находится вблизи н.п. Головеньковский Щекинского района на участке расположения водопонизительных скважин закрытой шахты «Западная», состоит из 9 эксплуатационных скважин (6 рабочих, 3 резервные), пробуренных на упинский водоносный горизонт, и 1 наблюдательной.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известникам одноименной свиты нижнего карбона мощностью 16,7-29,5 метров и включают напорные воды. На площади ведения горнодобычных работ шахтой «Западная» уровень водоносного горизонта понижался его кровли. Остаточная величина напора по состоянию на 2001 год составляла 3-20 метров.

Суммарный водоотбор по водозабору в период с 2002 по 2006 годы составлял 3500-4200 м3/сутки, уровень повысился на 1-1,5 метра по сравнению с уровнями на момент сооружения скважин.

Водозабор эксплуатируется в условиях стационарной фильтрации, заявленная потребность составляет 5000 м3/сутки (1825 тыс. м3/год). Вода используется для хозпитьевого водоснабжения населения г. Щекино.

По качеству вода упинского водоносного горизонта не соответствует требованиям СанПиН 2,1,4,1074-01 «Питьевая вода» по содержанию железа (0,59-1,8 мг/л). Использование воды данного качества согласовано Центром ГСЭН по Тульской области. Контроль качества воды осуществляется по химическим, бактериологическим показателям и органолептическим свойствам один раз в год.

Допустимое понижение уровня подземных вод от статического положения в скважине № 1 - 26 метров или до глубины 85 метров, в скважине № 2 – 23метра или до глубины 98 метров, в скважине № 3 – 30 метров или до глубины 93 метра, в скважине № 4, № 5, № 6 – 21 метр или до глубины 93 метра, в скважине № 7 – 25 метров или до глубины 94 метра.

Скважины имеют обустроенную санитарную зону строгого режима (1 пояс) радиусом 30 метров с ограждением по периметру.

2.2.5 Принципиальные схемы водозаборов с установленным оборудованием.

| 3.ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ УЗЛОВ С РАСЧЕТНЫМИ НАГРУЗКАМИ, ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | № скв. | Наименование оборудования | Кол-во | Время работы час.в год | Износ оборудования и зданий, % | Расчет подъема и отпуска воды |  |  |  |  | Расчет электроэнергии |  | Годовой расход вспомог. электроэнергии, тыс. кВт*ч |
|  |  |  |  |  |  | Производительность, м3/час | Годовой подъем воды, тыс. м3 | Собственные нужды, тыс. м3 | Утечки и потери, тыс. м3 | Отпуск воды, тыс. м3 | Мощность, кВт | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Троснянский водозабор | 1 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0 | 75/60 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  | 2 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 0 |  | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 | 0,00 |  |
|  | 3 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 0 |  | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 | 0,00 |  |
|  | 4 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 |  |
|  | 5 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 0 |  | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 0,00 |  |
|  | 6 | ЭЦВ 8-40-90 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 17 | 134,03 |  |
|  | 7 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0 |  | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  | 13 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0 |  | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  | 9 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 8760 |  | 25 | 175,20 | 1,75 | 34,69 | 138,76 | 11 | 86,72 |  |
|  | 10 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 8760 |  | 25 | 175,20 | 1,75 | 34,69 | 138,76 | 11 | 86,72 |  |
|  | 11 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 1373 |  | 25 | 27,46 | 0,27 | 5,44 | 21,75 | 11 | 13,59 |  |
|  | 12 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 8760 |  | 65 | 455,52 | 4,56 | 90,19 | 360,77 | 32 | 252,29 |  |
|  | 14 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 |  |
|  | 15 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 8760 |  | 65 | 455,52 | 4,56 | 90,19 | 360,77 | 32 | 252,29 |  |
|  | 16 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 | 1345,99 |
| Станция обезжелезивания | на ВБ | К 80-65-160 | 1 | 1584 | 90 | 50 | 63,36 |  |  |  | 7,5 | 9,50 |  |
|  | на ВБ | 6 КМ-12 | 1 | 1488 |  | 200 | 238,08 | 301,44 |  |  | 11 | 13,09 |  |
|  | Возв-рат. | К 200-150-250 | 1 | 2428 |  | 315 | 611,86 |  |  |  | 30 | 58,27 |  |
|  | Возв-рат. | К 200-150-250 | 1 | 1183 |  | 315 | 298,12 | 909,97 |  |  | 30 | 28,39 | 109,26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВНС 2-го подъема | 1 | Д 320-50 | 2 | 5448,0 |  | 315 | 1372,9 | 1372,90 |  |  | 75 | 326,88 |  |
|  | 2 | Д 320-50 | 1 |  |  | 380 | 0,00 |  |  |  | 75 | 0,00 |  |
|  | 3 | NB 100-200/214 | 1 |  |  | 400 | 0,00 |  |  |  | 2,2 | 0,00 |  |
| Хлораторная |  | DMS-4 | 1 | 3672 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,56 |  |
| ВНС 3-го подъема |  | ЦН 400-105 | 2 | 6589,8 |  | 400 | 2108,7 | 2108,74 |  |  | 200 | 1054,37 |  |
|  |  | ЦН 400-105 | 1 |  |  | 360 | 0,00 |  |  |  | 200 | 0,00 |  |
|  |  | ЦНС 300-120 | 1 | 35,0 |  |  |  |  |  |  | 200 | 5,95 |  |
| ВНС 4-го подъема |  | 300Д90 | 1 | 31,0 |  |  |  |  |  |  | 320 | 8,43 |  |
|  |  | 1Д1250-63 | 2 | 2108,7 |  | 1250 | 2108,7 |  |  |  | 315 | 531,40 |  |
|  |  | 1Д1250-63 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 315 | 0,00 |  |
|  |  | 300Д90 | 1 | 14,0 |  |  |  |  |  |  | 320 | 3,81 |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 | 0,00 | 305,21 |
| Освещение |  |  |  | 3670 |  |  |  |  |  |  | 12,06 |  | 44,26 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 2410,2 | 24,10 | 477,22 | 1908,8 |  | 3387,66 | 349,47 |
| Шевелевский водозабор | 8 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 8760 | 87/70 | 65 | 455,52 | 4,56 | 90,19 | 360,77 | 32 | 252,29 |  |
|  | 10 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0 |  | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  | 11н | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 8760,0 |  | 25 | 175,20 | 1,75 | 34,69 | 138,76 | 11 | 86,72 |  |
|  | 11ст | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0,0 |  | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  | 12 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 8760 |  | 65 | 455,52 | 4,56 | 90,19 | 360,77 | 32 | 252,29 |  |
| ВНС 2-го подъема |  | ЦНС 180-85 | 1 | 7543,3 |  | 180 | 1086,2 |  |  |  | 75 | 452,60 |  |
|  |  | NB 65-250/223 | 1 |  |  | 400 | 0,00 |  |  |  | 4 | 0,00 |  |
|  |  | К 100-65-250 | 1 | 136 |  |  |  |  |  |  | 45 | 5,20 |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 32,42 |
| Освещение |  |  |  | 3760,00 |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 1,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 1086,2 | 10,86 | 215,08 | 860,30 |  | 1049,10 | 33,63 |
| Водозабор «Большие Озерки» | 1 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 | 0,55 |
|  | 2 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0,0 |  | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 280,32 |  |  |  |  |  |  |
| ВНС 2-го подъема |  | КМ 80-50-200 | 1 | 8760 |  | 50 |  |  |  |  | 15 | 84,10 |  |
|  |  | GR 45-4 | 1 |  |  | 105 | 0,00 |  |  |  | 15 | 0,00 |  |
|  |  | КМ 80-50-200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 0,00 |  |
|  |  | КМ 100-65-200 | 1 | 8760 |  | 100 | 0,00 |  |  |  | 30 | 0,00 |  |
|  |  | GR 45-4 | 1 |  |  | 105 | 0,00 |  |  |  | 15 | 0,00 |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  | 9,61 |
| Освещение |  |  |  | 4968,0 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 2,98 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 |  | 257,54 | 12,60 |
| Западный водозабор | 1 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 |  |
|  | 2 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 |  |
|  | 3 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 |  |
|  | 4 | ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 8760 |  | 16 | 112,13 | 1,12 | 22,20 | 88,81 | 11 | 86,72 |  |
|  | 5 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0,0 |  | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  | 6 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 8760 |  | 65 | 455,52 | 4,56 | 90,19 | 360,77 | 32 | 252,29 |  |
|  | 8 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 |  |
| ВНС 2-го подъема |  | 1Д200-90 | 2 | 8760,0 |  | 200 | 1412,02 |  |  |  | 90 | 635,41 |  |
|  |  | 1Д200-90 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 0,00 |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 0,00 | 76,02 |
| Освещение |  |  |  | 3760,0 |  |  |  |  |  |  | 3,36 |  | 12,63 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 1688,9 | 16,89 | 334,41 | 1337,6 |  | 1668,21 | 88,66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| р.п. Первомай-ский, насосная станция подкачки |  | 1Д200-90А | 1 | 8760 |  | 180 | 1229,4 | 1229,4 |  | 1229,4 | 75 | 512,25 |  |

6. ОЦЕНКА ЗАПАСОВ ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОЗЕРСКО-ХОВАНСКОГО И УПИНСКОГО ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ

Оценка запасов подземных вод на участках водозаборов «Троснянский» и «Шевелевский» производилась с помощью наиболее рационального способа в рассматриваемых условиях - гидродинамического. Гидродинамический метод оценки запасов заключается в определении опытным путем понижения динамического уровня при заданном водоотборе и последующем расчете по гидродинамическим зависимостям величины прогнозного понижения на конец расчетного срока эксплуатации водозабора. Основными расчетными величинами являются следующие гидродинамические параметры: водопроводимость, коэффициент пьезопроводности, величина допустимого понижения, мощность водоносного комплекса, дебит водозабора.Для водозаборов «Троснянский» и «Шевелевский» были рассчитаны радиусы зоны формирования запасов, которые равны, соответственно, 3700 и 3300 метров.

Величина прогнозного понижения уровня воды (Sпр, м) определяется как понижение уровня воды при работе водозабора с проектным дебитом с учетом несовершенства эксплуатационных скважин по степени вскрытия пласта по формуле:

, где:

Q0 – проектируемый дебит, м3/сут;

km – величина водопроводимости (уровнепроводности) по результатам опытных работ, м2/сут;

Rn– приведенный радиус влияния, который определяется по формуле:,м;

rс– приведенный радиус водозабора, м;

a– коэффициент пьезопроводности (уровнепроводности), м2/сут;

t – расчетное время эксплуатации водозабора - 10 000 сут;

ξ1 - поправка на несовершенство скважины по степени вскрытия.

6.1. Участок водозабора «Троснянский».

При рассмотрении вопроса схематизации гидрогеологических условий на участке водозабора «Троснянский» выделяем три отдельных участка, для которых проводится оценка запасов подземных вод, следовательно, - и гидродинамические расчетные параметры необходимо определить для каждого из этих участков.

1-ый расчетный участок. Упинский водоносный комплекс в зоне эксплуатационного ряда на ручье Троснянка.

Коэффициент водопроводимости (km). Величина коэффициента водопроводимости водоносного упинского карбонатного комплекса на участке эксплуатационного ряда на ручье Троснянка водозабора «Троснянский» определялась по данным одиночных опытных откачек из эксплуатационных скважин №№ 3, 6, 9, 10б, 11 и восстановлений уровня после их окончания. Опытно-фильтрационные работы были проведены во втором квартале 2013 года. Результаты опытно-фильтрационных работ приведены в таблице 6.1. По материалам опытных откачек и восстановлений построены графики временного прослеживания снижения и восстановления уровня подземных вод в опытных скважинах (рис. 6.1., рис. 6.2.).

Допустимое понижение (Sдоп). Водоносный упинский карбонатный комплекс на участке водозабора  «Троснянский» эксплуатируется в напорном режиме. Напор подземных вод водоносного комплекса в пределах первого расчетного участка (скв. №№ 3, 6, 10б,11, 9) составляет в среднем 4м, мощность эксплуатируемого горизонта составляет в среднем 16,5м (табл.6.1.).

Величина допустимого понижения рассчитывается как величина напора над кровлей водоносного комплекса плюс половина его мощности. Величина допустимого понижения уровня подземных вод упинского  карбонатного комплекса для 1-го расчетного участка на водозаборе «Троснянский» составит 12,3м. Для дальнейших расчетов предлагается принять среднюю величину допустимого понижения равную 12,3м. Результаты расчетных параметров упинского  карбонатного комплекса на участке водозабора «Троснянский» приведены в таблице 6.1.

2-ой расчетный участок. Озерско-хованский водоносный комплекс в зоне эксплуатационного ряда на ручье Троснянка.

Коэффициент водопроводимости (km). Величина коэффициента водопроводимости водоносного озерско-хованского карбонатного комплекса на участке водозабора «Троснянский»  определялась по данным одиночных опытных откачек из эксплуатационных скважин №№ 4, 2, 14, 13, 12 и восстановлений уровня после их окончания. Опытно-фильтрационные работы были проведены во втором квартале 2013 года.  Результаты опытно-фильтрационных работ приведены в таблице 5.2. По материалам опытных откачек и восстановлений построены графики временного прослеживания снижения и восстановления уровня подземных вод в опытных скважинах (рис. 6.3., 6.4).

Допустимое понижение (Sдоп). Водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс на участке водозабора «Троснянский» эксплуатируется в напорном режиме. Напор подземных вод водоносного комплекса в пределах второго расчетного участка (скв. №№ 4, 2, 14, 13, 12) составляет в среднем 37,8м, мощность эксплуатируемого горизонта составляет в среднем 20м (табл. 6.1.).

Величина допустимого понижения рассчитывается как  величина напора над кровлей водоносного комплекса. Величина допустимого понижения уровня подземных вод озерско-хованского карбонатного комплекса 2-го расчетного участка на  водозаборе  «Троснянский» составит в среднем 37,8м. Для дальнейших расчетов предлагается принять величину допустимого понижения равную 37,8м.

3-ий расчетный участок. Упинский водоносный комплекс в зоне станции III-го подъема.

Коэффициент водопроводимости (km). Величина коэффициента водопроводимости водоносного упинского карбонатного комплекса на участке станции III – го подъема водозабора «Троснянский»  определялась по данным одиночных опытных  откачек из эксплуатационных скважин №№ 15и 16, и восстановлений уровня после их окончания. Опытно-фильтрационные работы были проведены во втором квартале 2013 года.  Результаты опытно-фильтрационных работ приведены в таблице 6.1. По материалам опытных откачек и восстановлений построены графики временного прослеживания снижения и восстановления уровня подземных вод в опытных скважинах (рис.6.5.).

Допустимое понижение (Sдоп). Водоносный упинский  карбонатный комплекс на участке водозабора «Троснянский» эксплуатируется в напорном режиме. Напор подземных вод водоносного комплекса в пределах третьего расчетного участка (скв. №№ 15 и 16) составляет в среднем 4,5м, мощность эксплуатируемого горизонта составляет в среднем 25 м (табл. 6.1.).

Величина допустимого понижения рассчитывается как величина напора над кровлей водоносного комплекса плюс половина его мощности. Величина допустимого понижения уровня подземных вод упинского  карбонатного комплекса для 3-го расчетного участка на  водозаборе «Троснянский» составит 17м. Для дальнейших расчетов предлагается принять величину допустимого понижения равную 17м. Результаты расчетных параметров упинского карбонатного комплекса на участке водозабора «Троснянский» приведены в таблице 6.1.

Коэффициент пьезопроводности (а*). Водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы на участке водозабора «Троснянский» имеют напорный характер режима фильтрации. В процессе проведения опытных работ на водозаборе «Троснянский», по результатам временного прослеживания снижения и восстановления уровня воды, в отсутствии достаточного количества наблюдательных скважин, - определить достоверную величину коэффициента пьезопроводности не представляется возможным.

Для дальнейших расчетов по всем расчетным участкам водозабора «Троснянский» предлагается принять значение коэффициента пьезопроводности по фондовым и литературным данным равное: a105 - a106, что соответствует величине рассчитанного для участка водозабора коэффициента водопроводимости.

Значения гидродинамических параметров для упинского и озерско-хованского водоносных комплексов по расчетным участкам водозабора «Троснянский», принятые для дальнейших вычислений, сведены в таблицы 6.1. и 6.2.

Таблица 6.1.

Сведения о допустимых понижениях уровня воды и мощности упинского и озерско-хованского водоносных горизонтах на участке водозабора «Троснянский».

| № скважины | Абс. отм. устья, м | Интервал залегания горизонта,м | Глубина залегания кровли, м |  | Глубина залегания уровня, м |  | Вскрытая мощность водоносного горизонта, м | Напор над кровлей пласта, м | Допустимое понижение, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | относ | абсол | относ | абсол |  |  |  |
| Упинский водоносный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-ый расчетный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 180 | 34-50 | 34 | 146 | 25 | 155 | 16 | 9 | 17 |
| 10б | 168,7 | 12-32 | 12 | 156,7 | 15,7 | 153 | 20 | -3,7 | 6 |
| 11 | 168 | 15,5-31 | 15,5 | 152,5 | 12 | 156 | 15,5 | 3,5 | 11 |
| 9 | 168 | 30-44,5 | 30 | 138 | 22 | 146 | 14,5 | 8 | 15 |
| Среднее |  |  |  |  |  |  | 16,5 | 4 | 12,3 |
| 3-ий расчетный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 57-81 | 57 | 153 | 48 | 162 | 24 | 9 | 21 |
| 16 | 206 | 47-73 | 47 | 159 | 47 | 159 | 26 | 0 | 13 |
| Среднее |  |  |  |  |  |  | 25 | 4,5 | 17 |
| Озерско-хованский водоносный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-ой расчетный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 188 | 70-88 | 70 | 118 | 30 | 158 | 18 | 40 | 40 |
| 12 | 170 | 55-75 | 55 | 115 | 27 | 159 | 20 | 38 | 38 |
| 13 | 180 | 52-75 | 52 | 128 | 24 | 168 | 23 | 40 | 40 |
| 14 | 186 | 59,5-85 | 59,5 | 126,5 | 40 | 158 | 25,5 | 31,5 | 31,5 |
| 4 | 186 | 66-83 | 66 | 120 | 31 | 155 | 17 | 35 | 35 |
| 6 | 182 | 67-86 | 67 | 115 | 25 | 157 | 19 | 42 | 42 |
| Среднее |  |  |  |  |  |  | 20,4 | 37,8 | 37,8 |

Таблица 6.2.

Результаты обработки опытных одиночных откачек из скважин водозабора «Троснянский».

| №№ скважин | Дебит Q,м3/чм3/сут | Дебит Q,л/с | Понижение,S, м | Удельный дебит,q л/с | Коэффициент водопроводимости,km м2/сут | Коэффициент пьезопроводности,а* м2/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упинский водоносный комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 98/ 2352 | 27,2 | 3,4 | 8 | 2870 | 106 |
| 6 | 47/1128 | 13,1 | 3,5 | 3,7 | 1032 | 106 |
| 9 | 10/240 | 2,8 | - | - | 830 | 106 |
| 10 | 35/840 | 9,7 | 3,2 | 3 | 512 | 5*105 |
| 11 | 29/696 | 8,1 | 7,7 | 1,1 | 182 | 2*105 |
| 15 | 85/2040 | 23,6 | 7,2 | 3,3 | 213 | 2*105 |
| 16 | 57/1368 | 15,8 | 8,5 | 1,9 | 132 | 105 |
| Озерско-хованский водоносный горизонт |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 15/360 | 4,2 | 18 | 2,3 | 22 | 105 |
| 2 | 68/1632 | 18,9 | 13,7 | 1,4 | 332 | 3*105 |
| 12 | 49/1176 | 13,6 | 5 | 2,7 | 307 | 3*105 |
| 13 | 42/1008 | 11,7 | 7,8 | 1,5 | 154 | 105 |
| 14 | 55/1320 | 15,3 | 15 | 1 | 97 | 105 |

Рис. 6.1. График временного прослеживания снижения уровня скважин 3 и 6 водозабора «Троснянский».

Рис. 6.2. График временного прослеживания восстановления уровня скважин 9, 10, 11 водозабора «Троснянский».

Рис. 6.3. График временного прослеживания восстановления уровня скв.15 и 16 водозабора «Троснянский».

Рис. 6.4. График временного прослеживания восстановления уровня скважин 4, 14, 2водозабора «Троснянский».

Рис. 6.5. График временного прослеживания восстановления уровня скважин 13 и 12 водозабора «Троснянский».

6.2.Участок водозабора «Шевелевский».

При рассмотрении вопроса схематизации гидрогеологических условий на участке водозабора «Шевелевский» оценка запасов проводится только для озерско-хованского водоносного комплекса. Поэтому гидродинамические расчетные параметры определяются только для озерско-хованского водоносного комплекса, не учитывая упинский водоносный комплекс, который эксплуатируется скважиной №8.

Коэффициент водопроводимости (km). Величина коэффициента водопроводимостиозерско-хованского водоносного  карбонатного комплекса на участке  водозабора «Шевелевский» определялась по данным одиночных опытных откачек из эксплуатационных скважин №№8, 10, 11н, 12, и восстановлений уровня после их окончания. Опытно-фильтрационные работы были проведены во втором квартале 2013 года. По материалам опытных откачек и восстановлений построены графики временного прослеживания снижения и восстановления уровня подземных вод в опытных скважинах (рис.6.6., 6.7.).

Допустимое понижение (Sдоп). Водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс на участке водозабора «Шевелевский» эксплуатируется в напорном режиме. Напор подземных вод водоносного комплекса в пределах участка водозабора (скв. №№ 8, 10,11н, 12) составляет в среднем 4м, мощность эксплуатируемого горизонта составляет в среднем 16,5 м (табл. 6.3.).

Величина допустимого понижения рассчитывается как величина напора над кровлей водоносного комплекса плюс половина его мощности. Величина допустимого понижения уровня подземных вод упинскогокарбонатного комплекса для 1-го расчетного участка на водозаборе «Шевелевский» составит в среднем 12,3 м (табл. 6.3.). Для дальнейших расчетов предлагается принять величину допустимого понижения равную 12,3м.

Коэффициент пьезопроводности (а*). Водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы на участке водозабора «Шевелевский» имеют напорный характер режима фильтрации. В процессе проведения опытных работ на водозаборе «Шевелевский», по результатам временного прослеживания снижения и восстановления уровня воды, в отсутствии достаточного количества наблюдательных скважин, определить достоверную величину коэффициента пьезопроводности не представляется возможным.

В дальнейшем, по всем расчетным участкам водозабора «Шевелевский» предлагается принять значение коэффициента пьезопроводности по фондовым и литературным данным равное: a=105, что соответствует величине рассчитанного для участка водозабора коэффициента водопроводимости.

Значения гидродинамических параметров для упинского и озерско-хованского водоносных комплексов по расчетным участкам водозабора «Шевелевский», принятые для дальнейших вычислений,сведены в таблицы 6.3. и 6.4.

Таблица 6.3.

Сведения о допустимых понижениях уровня воды в водоносном озерско-хованском карбонатном комплексе на  участке водозабора «Шевелевский».

| № скважины | Абс. отм. устья, м | Интервал залегания горизонта, м | Глубина залегания кровли, м |  | Глубина залегания уровня, м |  | Вскрытая мощность водоносного горизонта, м | Напор над кровлей пласта, м | Допустимое понижение, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | относ. | абсол. | относ. | абсол. |  |  |  |
| Упинский водоносный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-ый расчетный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 216 | 95-115 | 95 | 121 | 65 | 151 | 20 | 30 | 30 |
| 10 | 213 | 93-110 | 93 | 120 | 50 | 163 | 17 | 43 | 43 |
| 11н | 221 | 95-125 | 95 | 126 | 65 | 156 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | 214 | 92-114 | 92 | 122 | 65 | 149 | 22 | 27 | 27 |
| Среднее |  |  |  |  |  |  | 22,5 | 32,5 | 32,5 |

Таблица 6.4.

Результаты обработки опытных одиночных откачек из скважин водозабора «Шевелевский».

| №№ скважин | Дебит Q,м3/чл/с | Дебит Q,л/с | Понижение,S, м | Удельныйдебит,q л/с | Коэффициентводопроводимости,km м2/сут | Коэффициентпьезопроводности,а* м2/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озерско-хованский водоносный комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6016,7 | 16,7 | 7,7 | 2,2 | 241 | 105 |
| 10 | 308,3 | 8,3 | 12 | 0,7 | 103 | 105 |
| 11н | 4011,1 | 11,1 | 6,7 | 1,7 | 269 | 105 |
| 12 | 5515,3 | 15,3 | 21 | 0,7 | 408 | 105 |

Рис. 6.6. График временного прослеживания снижения уровня скважин 8, 10,11н, 12 водозабора «Шевелевский».

Рис. 6.7. График временного прослеживания восстановления уровня скважин 8,10,11н,12водозабора «Шевелевский».

7. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С целью строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов и сетей водоснабжения г. Щекино на период 2021-2030 годы разработаны следующие основные мероприятия.

7.1. Мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования. | 5000 | 2022 |
| 2 | Строительство станции умягчения и обеззараживания воды. | 700 | 2021 |
| 3 | Замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы | 500 | ежегодно |
| 4 | Проектирование и строительство станции умягчения подземных вод Троснянского водозабора | 4940,7 | 2020-2025 |
| 5 | Проектирование и строительство станции обезжелезивания вблизи насосной станции III подъёма Троснянского водозабора | 2102,6 | 2020-2021 |
| 6 | Проектирование и строительство сооружений очистки промывной воды | 3922,9 | 2020-2025 |
| 7 | Бурение скважин на участке недр Троснянского водозабора | 12 000 | 2021-2023 |
| 8 | Строительство магистрального водопровода протяженностью 1,4 км от н/с II подъёма до н/с III подъема | 380,9 | 2020-2022 |
| 9 | Проектирование и строительство резервуара чистой воды объемом до 2000 м3 | 520 | 2025 |
| 10 | Проектирование и строительство станции умягчения подземных вод водозабора Шевелевский | 4380,9 | 2025-2027 |
| 11 | Строительство водопровода от н/с «Колпна» до н/с- IV подъёма протяженностью 3 км | 1196,5 | 2022-2027 |
| 12 | Строительство станции водоподготовки и умягчения для подземных вод водозабора Большие Озерки | 8311,8 | 2024 |
| 13 | Проектирование и строительство насосной станции III подъема подземных вод Западного водозабора с резервуаром чистой воды | 3500 | 2020-2023 |

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Для восстановления экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных его участках требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом:

резервирование участков особо охраняемых природных территорий и элементов природно-экологического каркаса с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах;

соблюдение установленных санитарных режимов в границах зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов;

организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры поселения;

внедрение безопасных производств и технологий, современных систем очистки;

для санитарного оздоровления территории следует обеспечить эффективную систему по обращению с отходами производства и потребления, ликвидацию стихийных свалок.

предусмотреть меры по снижению шумового воздействия, электромагнитных излучений, радиации и теплового излучения.

| Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | Д.А. Субботин |
| --- | --- |

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от ________ № _________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Ломинцевское

Щекинского района на период с 2013 по 2023 годы

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное образование Ломинцевское – составная часть муниципального образования Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Административный центр муниципального образования – поселок Ломинцевский.

Устав муниципального образования Ломинцевское принят решением Собрания депутатов муниципального образования Ломинцевское от 12.04.2006 № 6-1, зарегистрирован 15.05.2006г.

Население муниципального образования составляет:

по состоянию на 01.01.2018 г. – 6660 чел.

Территория муниципального образования – 7791 га.

Плотность населения – 85 чел./км2

Количество населенных пунктов – 30.

Муниципальное образование Ломинцевское расположено в северо-восточной части муниципального образования Щекинский район. Границы муниципального образования Ломинцевское установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «город Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Состав территории муниципального образования и количество населения по состоянию на 01.01.2018 г.

| Перечень населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Численность населения по каждому населенному пункту (чел.) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| пос. Маевка д. Гора Услань с. Ломинцево д. Б.Кожуховка | 0 19 114 25 |
| 1 | 2 |
| д. Панарино д. М.Кожуховка д. Соломасово д. Смирное пос. Залесный с. Мясоедово д. Деминка пос. Мостовской д. Городна с. Старая Колпна д. Шевелевка д. Подиваньково д. Щекино д. Косое д. Усть-Колпна пос. Ломинцевский пос. Социалистический пос. Октябрьский пос. Шахты 22 пос. Шахты 24 пос. Шахты 25 пос. Казначеевский Дома Промкомбината пос. Рудный пос. Шахты 20 пос. Шахты 21 | 50 25 19 22 41 155 54 14 41 274 358 188 28 9 36 2228 2051 92 55 160 92 23 11 50 132 253 |
| ВСЕГО | 6619 |

На западе территория муниципального образования граничит с муниципальным образованием город Щекино, муниципальным образованием р.п. Первомайский, муниципальным образованием Яснополянское; на северо-востоке – с муниципальным образованием Ильинское Ленинского района; на востоке – с территориями муниципальных образований Киреевского района: Большекалмыкского, Приупского и г. Липки; на юге - с муниципальным образованием Огаревское.

По территории муниципального образования Ломинцевское проходят дороги Щекино-Ломинцево, Щекино-Киреевск, Тула-Ломинцевский местного значения, грунтовые подъездные дороги к населенным пунктам, бывшие железнодорожные подъезды к угольным шахтам.

Выгодное географическое расположение, наличие природных ресурсов, плодородных земель, хозяйственного потенциала, транспортной инфраструктуры - основа экономического роста муниципального образования Ломинцевское.

В гидрогеологическом отношении территория муниципального образования находится в пределах Московского артезианского бассейна. Геологическое строение района, характеризующееся частым чередованием водоносных и водоупорных слоев, привело к образованию водоносных горизонтов средней мощности, нередко гидравлически связанных между собой.

2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Основным источником водоснабжения является Упинский водоносный горизонт, от подземных источников которого осуществляется централизованное водоснабжение населенных пунктов муниципального образования. Эксплуатируются следующие водозаборы:

водозабор п. Ломинцевский, расположенный в 1,5 км от п. Социалистический, и в 5 км от п. Ломинцевский;

водозабор п. Социалистический, расположенный на окраине поселка;

водозабор д. Шевелевка, расположенный на окраине деревни;

водозабор п. Шахта №20, расположенный на въезде в поселок;

скважина № 4082 с. Смирное, расположенный в южной части деревни;

скважина № 1326 с. Ломинцево, расположенный на въезде в село;

водозабор д. Щекино включает в себя скважины № 1 и № 2.

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, насосная станция второго подъёма, водонапорная башня, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).

Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения муниципального образования Ломинцевское

2.1. Структура системы водоснабжения муниципального образования Ломинцевское и территориально-институционального деления на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение

Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на МКП «ЖКХ Ломинцевское жилищно-эксплуатационное управление». Данная организация обслуживает все муниципальное образование Ломинцевское. Организация находится по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский район, пос. Ломинцевский, ул. Торговая, д.5.

Генеральный директор: Михель Александр Альбертович.

Гл. инженер: Горелова Ирина Александровна

2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками водоснабжения являются подземные источники – артезианские скважины. На участке имеется 10 эксплуатационных скважин. 8 скважин находятся в муниципальном ведомстве, 2 – в частной собственности. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в муниципального образования составляет 35,8 км.

1. Водозабор пос. Ломинцевский расположен на землях муниципального образования Ломинцевское в 1,5 км. от пос. Социалистический и в 5 км. от пос. Ломинцевский. Водозабор состоит из 2-х артезианских скважин, насосной станции 2-го подъёма и РЧВ объёмом 400м3.

Артезианская скважина №2 - рабочая, пробурена в 1975году, глубина скважины 55 метров. На глубине 53,8 метров установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110.

Производительность насоса 65м3/час. Водоносный горизонт - упинский. Скважина расположена в 400 метрах от насосной станции 2-го подъёма в сторону д.Коровики.

Артезианская скважина № 3 (№ 3986) - рабочая, пробурена в 1974 году, глубина скважины 52метров. На глубине 48метров установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110. Производительность насоса 40м3/час. Водоносный горизонт упинский. Скважина расположена в 1000 от насосной станции 2-го подъёма в сторону д.Коровики.

Устья и оголовки скважин размещены в кирпичном павильоне размером 3,8х3,5 метра, высотой 3,1 метра, скважины оборудованы кранами для отбора проб. Оголовки скважин герметизированы металлическими заглушками с резиновыми прокладками на болтах. Оголовки скважин расположены на высоте 0,5метров от бетонного пола павильона. Двери павильонов закрыты на замок и оборудованы сигнализацией на вскрытие. Замеры уровней воды производятся при монтаже новых насосов. ЗСО первого пояса артезианских скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (радиусом 30метров с ограждением). Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны.

Насосная станция станции 2-го подъёма оборудована двумя сетевыми насосами марки К 100-65-200 (один насос резервный), бактерицидной установкой марки ОВ-50 (2шт.) На насосной станции 2-го подъёма установлен прибор учёта воды марки ВМХ-100. Вода из скважин насосами первого подъёма подаётся в РЧВ насосной станции второго подъема, затем сетевыми насосами в водонапорную башню п.Ломинцевский  V= 50м3.

Добываемая  подземная вода соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01.

Водозабор пос.Ломинцевский обеспечивает водой население и прочих потребителей п.Октябрьский, дер.Усть-Колпна и п.Ломинцевский.

2. Водозабор пос.Социалистический расположен на землях муниципального образования Ломинцевское на окраине поселка Социалистический. Водозабор состоит из одной артезианской скважины, насосной станции 2-го подъема и РЧВ объемом 100м3.

Артезианская скважина пробурена в 1955году, глубина скважины 105м. На глубине 97метров установлен насос марки ЭЦВ 8-25-125. Производительность насоса 25м3/час. Водоносный горизонт - упинский.

Скважина расположена в 120 метрах от насосной станции 2-го подъёма.

Горловина скважины размещена в металлическом павильоне диаметром 1,5 метра, высотой 2,0 метра, скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины герметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,5 метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона закрыта на замок. Замеры уровня воды производятся при монтаже насоса.

ЗСО первого пояса артезианских скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01(радиусом 30метров с ограждением).

Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Насосная станция станции 2-го подъема оборудована двумя сетевыми насосами марки К 65-50-160 (один насос резервный). На насосной станции 2-го подъёма установлен прибор учета воды марки ВМХ-100 и ПЧ. Вода из скважины насос первого подъёма подаётся в РЧВ насосной станции второго подъема, затем сетевыми насосами подаётся в распределительную сеть поселка. Добываемая подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01 по общей жесткости. Водозабор пос. Социалистический обеспечивает водой население и прочих потребителей пос. Социалистический.

3. Водозабор дер. Шевелевка расположен на землях муниципального образования Ломинцевское, на окраине деревни Шевелевка. Водозабор состоит из одной артезианской скважины (находится на территории насосной станции 2-го подъема), насосной станции 2-го подъема и двух РЧВ каждый объёмом по 250м3.

Артезианская скважина, пробурена в 1962 году, глубина скважины 67 метров.

Водоносный горизонт упинский. На глубине 48 метров установлен насос марки ЭЦВ 8-25-125 . Производительность глубинного насоса 10м3/час. Скважина расположена на расстоянии 50 метров от насосной станции 2-го подъема.

Устье и горловина скважины размещены в металлическом павильоне диаметром 1,5 метра, высотой 2,0 метра, скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины герметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,5метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона закрыта на замок. Замеры уровня воды производятся при монтаже насоса. Насосная станция станции 2-го подъема оборудована двумя сетевыми насосами марки К 45/30(насосы резервные) и одним насосом марки К 45/55 (рабочий), бактерицидной установкой марки АКХ- 1М (2шт). На насосной станции 2-го подъема установлен прибор учёта воды марки ВМХ-80 и ПЧ. Имеется санитарная зона насосной станции 2-го подъема 1-го пояса с ограждением по периметру. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Вода из скважины насос первого подъёма подаётся в РЧВ насосной станции второго подъёма, затем сетевыми насосами подается в распределительную сеть посёлка. Добываемая подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01 по общей жёсткости.

Водозабор дер. Шевелевка обеспечивает водой население и прочих потребителей дер. Шевелевка, п. Шахты №21 и п. Рудный.

4. Водозабор пос. Шахты №20 расположен на въезде в поселок на территории садоводческого товарищества «Химик». Водозабор состоит из одной артезианской скважины, насосной станции  2- го подъема и одного РЧВ объемом 15м3.

Артезианская скважина, пробурена в 1955 году, глубина скважины 36 метров. На глубине 15метров установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110. Производительность насоса 10м3/час. Водоносный горизонт – упинский. Скважина расположена на расстоянии 80 метров от насосной станции 2-го подъёма; Устье и горловина скважины размещена в кирпичном павильоне. Скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины герметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,75 метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона закрыта на замок. Имеется счётчик по учёту воды, замеры уровня воды производятся при монтаже насоса. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны.

Насосная станция станции 2-го подъема оборудована двумя сетевыми насосами марки К  80-50-200-УЗ (один насос резервный), установлен ПЧ и прибор учёта по воде марки ВМХ-10. На п. Шахты № 20 установлена водонапорная башня V= 15м3.

Вода из скважины насосом первого подъема подается в РЧВ насосной станции второго подъема, затем сетевыми насосами в распределительную сеть поселка. Добываемая подземная вода соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01.

Водозабор п. Шахта № 20 обеспечивает водой население и прочих потребителей п. Шахты № 20 и п.Казначеевский.

5. Артезианская скважина (№ 4082) дер. Смирное расположен на въезде в деревню. Водозабор состоит из одной артезианской скважины.

Артезианская скважина  пробурена в 1975 году, глубина скважины 75 метров, На глубине 54 метра установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10м3/час. Водоносный горизонт – упинский.

Устье и горловина скважины размещены в металлическом павильоне. Скважина оборудована краном для отбора проб. Установлен прибор учёту воды марки ОСВ-40 и ПЧ, замеры уровня воды производятся при монтаже насоса. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30 метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны.

Вода из скважины насосом первого подъема подается в распределительную сеть поселка. Добываемая подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01 по содержанию железу. Водозабор дер. Смирное обеспечивает водой население и прочих потребителей дер. Смирное.

6. Артезианская скважина № 1326, села Ломинцево расположен на въезде в село. Водозабор состоит из одной артезианской скважины.

Артезианская скважина, пробурена в 1955 году, глубина скважины 88 метров. На глубине 57 метров установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110 производительностью 10м3/час. Водоносный горизонт – упинский. Устье и горловина скважины размещена в надземном ж/бетонном кольце с перекрытием и крышкой. Скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок герметизирован, расположен на высоте 0,5 метров от бетонного днища. Установлен прибор учета воды марки ОСВ -40. Замеры уровня воды производятся при монтаже насоса. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Вода из скважины подается в водонапорную башню V= 15м3 и далее в водопроводную сеть села Ломинцево. Добываемая подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01 по содержанию железу.

Водозабор с. Ломинцево обеспечивает водой население и прочих потребителей села Ломинцево.

2.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности

Очистка воды.

Качество питьевой воды подаваемой населению муниципального образования Ломинцевское является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Станций обезжелезивания нет.

Используемый метод очистки воды - хлорирование.

В связи с высоким содержанием железа возникает необходимость строительства станций обезжелезивания.

Обеспеченность узлами учета:

Приборы учета воды установлены на всех водозаборах.

2.4. Описание технологических зон водоснабжения

(отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Технологические зоны действия скважин

| № тех. зоны | Наименования | Территории снабжения водой |
| --- | --- | --- |
| Зона №1 | Водозабор пос.Ломинцевский | п.Октябрьский,дер.Усть-Колпна п.Ломинцевский |
| Зона №2 | Водозабор пос.Социалистический | пос.Социалистический |
| Зона №3 | Водозабор дер.Шевелёвка | дер.Шевелёвка п.Шахты№21 п.Рудный |
| Зона №4 | Водозабор пос.Шахты№20 | п.Шахты№20 п.Казначеевский |
| Зона №5 | Водозабор дер. Смирное | дер.Смирное. |
| Зона №6 | Водозабор села Ломинцево | сел Ломинцево |

2.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды

Общая протяженность водопроводных сетей составляет: 35,8 км.

Износ водопроводных сетей составляет более 80%,так как из стали выполнено приблизительно 67% от общей протяжённости сетей.

2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 35,8 км. Строительство водопроводных сетей было начато в 40-х годах, больше половины сетей  проложено в 60-80гг., т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет. Сети имеют средний   износ более 67% ,что сказывается на их высокой аварийности.

Диаметр труб: 200; 150; 100; 80; 50; 40; 32; 25; 20; 15 чугун, сталь, ПНД, асбоцемент.

В водопроводной сети преимущественно больше стальных труб, что в свою очередь сказывается на высокой аварийности сети водоснабжения.

Количество аварий за год-36 (включая протечки).

Общая длина трубопровода составляет 35,8 км, из них ветхими считаются все 35,8 км. Необходимо произвести капитальный ремонт трубопроводной сети всего посёлка, также не исключена полная замена участков сети трубопровода, подверженной большей аварийности.

2.7. Определение возможности обеспечения качества воды

в процессе транспортировки

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.

Провести переутверждение запасов питьевой воды водозаборах. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания и умягчения на всех водозаборах.

Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

Провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

2.8. Описание территорий муниципального образования Ломинцевское, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Зоны, охваченные сетями водоснабжения

Зоны, неохваченные сетями водоснабжения

На территории, неохваченной водопроводными сетями острой нехватки водоснабжения в данный момент не ощущается, но с целью развития посёлка, необходимо провести водопровод в эти зоны, для возведения нового строительства.

2.9. Описание существующих технических и технологических проблем

в водоснабжении муниципального образования Ломинцевское

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо внедрить систему экономического стимулирования.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

разработка проектов охранных зон 2-го, 3-го поясов;

реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы.

2.10. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Таблица баланса водоснабжения

| Водоснабжение | Максимальный Суточный (м3/сут) | Максимальный Часовой (м3/ч) | Максимальный секундный (л/с) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход на хоз. питьевые нужды | 1319,6 | 54,98333 | 15,27315 |
| Расход от произ. предприятия | 329,9 | 13,74583 | 3,818287 |

2.11. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке

Данные за 2018 год

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24 | тыс. куб.м | 114 | 313,8 |
| В том числе подземной | 25 | тыс. куб.м | 114 | 313,8 |
| Подано воды в сеть – всего | 26 | тыс. куб.м | 114 | 313,8 |
| В том числе: Своими насосами | 27 | тыс. куб.м | 114 | 313,8 |
| Самотеком | 28 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Воды, полученной со стороны | 29 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Из нее нормативно очищенная | 31 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33-стр.37) | 32 | тыс. куб.м | 114 | 158,7 |
| В том числе Своим потребителям(абонентам) | 33 | тыс. куб.м | 114 | 158,8 |
| Из них: Населению | 34 | тыс. куб.м | 114 | 138,4 |
| Буджетнофинансируемым организациям | 35 | тыс. куб.м | 114 | 7,3 |
| Прочим организациям | 36 | тыс. куб.м | 114 | 13,0 |
| Другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.26-стр.32) | 38 | тыс. куб.м | 114 | 155,1 |
| Число аварий | 39 | ед | 642 | 18 |
| Из них на водопроводных сетях | 40 | ед | 642 | 18 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 41 | чел | 792 | 21 |

2.12. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Наименование потребления | 2017 |
| --- | --- |
| Годовое | 161,1 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 441,4 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 529,7 куб.м |
| Наименование потребления | 2018 |
| Годовое | 158,7 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 434,8 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 521,8 куб.м |

2.13. Структурный водный баланс реализации воды

по группам потребителей

2.14. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способа его оценки

Фактическое удельное водопотребление: 116,38 л/человека в сутки

Нормативное удельное водопотребление:259 л/человека в сутки

По данным Формы 1-водопровод:

| Кол-во населения(чел.) | л/чел. в месяц |
| --- | --- |
| 6660 | 1,216 |

2.15. Описание системы коммерческого приборного учёта воды. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Приборов системы коммерческого учёта воды у населения нет, необходим монтаж приборов на скважинах, на насосных станциях, на водонапорных башнях, на сетях, и у абонентов.

Учитывая анализ потерь воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%.

2.16.Энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 42 | Тыс. кВт/час | 245 | 348,9 |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | 43 | Тыс.руб | 384 | - |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | 44 | Тыр.руб | 384 | - |

2.17.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции

Сети водопровода: всего - 35,8 км, из них:

Водоводы - 7,5 км

водопроводные уличной сети - 19,1км.

дворовые сети - 9,2 км

Диаметр труб: 200; 150; 100; 80; 50; 40; 32; 25; 20; 15 чугун, сталь, ПНД, асбоцемент

2.18. Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов)

Данные на 2017 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 106,6 тыс.м3.

Общее число аварий: 8

Из них на водопроводных сетях: 8

Данные на 2018 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 158,7 тыс.м3.

Общее число аварий: 18

Из них на водопроводных сетях: 18

2.19. Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации. Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных о аварийности и качестве воды в распределительной сети. Данных о планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

2.20. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения муниципального образования Ломинцевское

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения муниципального образования Ломинцевское предлагается МКП «ЖКХ Ломинцевское».

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать МКП «ЖКХ Ломинцевское», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МКП «ЖКХ Ломинцевское», является население. При этом население потребляет воды 140,8 тыс куб.м, в результате прочие потребители (бюджетные и прочие организации) потребляют в среднем 20,4 тыс куб.м. Таким образом население является основным потребителем услуг водоснабжения.

3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2017 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 161,1 тыс.куб.м | 158,7тыс.куб.м | 196,1 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 441,4 куб.м | 434,8 куб.м | 537,3 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 529,7 куб.м | 521,8куб.м | 644,7 куб.м |

В связи с расширением жилого фонда по генплану и обеспечением централизованным водопроводом поселений, не имеющих централизованной водопроводной сети, увеличиваем показатель подачи воды на 10%.

3.2.Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.

3.3. Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2018 (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 0,4 тыс. м3/сут / 138,439 тыс. м3/год |
| Промышленность | 0,05 тыс. м3/сут / 13,0 тыс. м3/год |
| Бюджетные организации | 0,02 тыс. м3/сут / 7,256 тыс. м3/год |
| Потери | 0,29 м3/сут / 155,108 тыс. м3/год |
| Итого | 0,73 тыс. м3/сут / 313,8 тыс. м3/год |

3.4.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Структура реализации характеризуется тем, что основным потребителем услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых МКП «ЖКХ Ломинцевское», является население. При этом население потребляет воды 140,8 тыс куб.м, в результате прочие потребители (бюджетные и прочие организации) потребляют в среднем 20,4 тыс куб.м. Таким образом население является основным потребителем услуг водоснабжения.

3.5. Фактические и планируемые потери воды

при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

| Потери | 2017 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 106,6 тыс.куб.м | 155,1 тыс.куб.м | 181,1 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 292,0 куб.м | 434,8 куб.м | 496,2 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 350,4 куб.м | 585,5 куб.м | 595,4 куб.м |

На данный момент потери воды при транспортировке составляют 106,6 тыс. м3.

3.6. Перспективный водный баланс

|  | 2017 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма | 267703 м3 | 313817 | 339 835м3 |
| Подано воды в сеть | 267703 м3 | 313817м3 | 339 835м3 |
| Отпущено потребителям | 161138 м3 | 158709м3 | 189 976м3 |
| Утечки, неучтённые расходы. | 106565 м3 | 155108 м3 | 184 541 м3 |
| Отпущено воды населению | 140776 м3 | 138439 м3 | 154 956 м3 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 7261 м3 | 7256 м3 | 13 200 м3 |
| Прочим организациям | 13099 м3 | 13013 м3 | 9 650 м3 |

3.7. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| Требуемая мощность водозаборных сооружений | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовая | 4600 м3 | 5000м3 | 5800м3 |
| Среднесуточная | 12,6 м³ | 13,7 м3 | 15,9 м3 |
| Максимальная | 15,1 м3 | 16,4 м3 | 19,1 м3 |

Очистные сооружения отсутствуют.

На данный момент муниципальное образование Ломинцевское в строительстве очистных сооружений не нуждается, в связи с соответствием качества воды санитарным нормам. Но при рассмотрении проекта строительства новых скважин нужно провести лабораторные исследования по проверке качества воды повторно.

3.8. Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда

Расширение жилищного фонда на территории муниципального образования Ломинцевское не планируется в связи с демографической ситуацией и прогнозам численности населения.

Состояние социально-экономической ситуации в стране отрицательно отразилось на изменении демографии муниципального образования: устойчиво обозначилось снижение численности населения, изменение его структуры, естественная убыль превысила рождаемость, высок уровень преждевременной смертности.

Повышение качества жизни, заложенное в ряде целевых федеральных и региональных программ, направлено на улучшение демографической ситуации и снижение отрицательных показателей.

Динамика изменения численности населения на территории муниципального образования показывает сокращение населения за период в 18 лет в среднем на 30%.

Анализ данных показывает, что темпы уменьшения численности населения за последний период снизились. Проектом принята условная стабилизация количества населения в границах территории в рамках существующей численности и заложен 10% резерв на демографическую емкость территории. Таким образом, расчетная численность населения муниципального образования принята в количестве 5500 - 6080 человек.

3.9. Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся еще в разработке.

3.10. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз

Данные представлены в соответствии с генпланом.

На исходный год общая площадь жилого фонда муниципального образования Ломинцевское составляет 147,4 тыс. кв. м. (3463 квартиры); в том числе муниципальный жилищный фонд – 31,5 тыс. кв. м., частный жилищный фонд – 58,8 тыс. кв. м.

Общая площадь аварийного жилого фонда 1,0 тыс. кв. м.; ветхого – 20,6 ыс. кв. м.

По материалу стен капитальные – 46,7 тыс. кв. м., деревянные и смешанные - 94,5 тыс. кв. м.

Характеристика жилого фонда муниципального образования Ломинцевское

| Наименование показателя | 2018 |
| --- | --- |
| Жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс. кв.м) | 147,4 |
| Жилая площадь (тыс. кв.м) |  |
| Число квартир (единиц) | 3463 |
| Муниципальный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс .кв.м) | 31,5 |
| Государственный жилищный фонд: | - |
| Общая площадь (тыс. кв.м) |  |
| Общественный жилищный фонд: | - |
| Общая площадь (тыс. кв.м) |  |
| Частный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс. кв.м) | 58,8 |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс. кв.м) | 1,0 |
| Площадь ветхого жилищного фонда (тыс. кв.м) | 20,6 |
| Площадь всего жилищного фонда, оборудованная (тыс. кв.м): |  |
| - водопроводом | 67,1 |
| - канализацией | 31,5 |
| - центральным отоплением | 18,6 |
| - газом | 80,5 |
| - ваннами (душем) | 25,5 |
| - горячим водоснабжением | - |

Данные по обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием отсутствуют.

Существующая обеспеченность общей площадью, не считая ветхого и аварийного, составляет – 23 м2/чел.

Первоочередные задачи ликвидации ветхого и аварийного фонда предполагают минимальные объемы первоочередного жилищного строительства не менее 21,6 тыс. кв. м.

С учетом того, что жилой фонд, большей частью, представлен частной усадебной и секционной 2-х этажной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

К расчетному сроку ориентировочная обеспеченность населения общей площадью жилого фонда составит 30 м2/чел.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

| п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Устройство частотных преобразователей и насосных станций | 2400 |  |  |  | 2400 |  |
| 2 | Замена трубопровода | 29 166 |  |  |  | 29 166 |  |
| 3 | Замена запорной арматуры | 500 |  |  |  | 500 |  |
| 4 | Капитальный ремонт насосных станций | 10000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство станций очистки (Шахты 22, Шахты 25, Панарино, Кожуховка) |  |  |  |  |  |  |

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования Ломинцевское включают:

- Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде

- Поддержание стандартов качества питьевой воды

- Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения

4.2.План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

| п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |
| 1 | Бурение скважин | 2707 | 600 | 1000 |  |  | 600 |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |
| 3 | Строительство системы водоснабжения в с.Мясоедово и д.Деминка |  | 1000 |  | 1500 | 2977,5 |  |  |
| 4 | Организация водоснабжения д. Старая Колпна муниципального образования Ломинцевское Щекинского района Тульской области |  |  | 4700 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство системы водоснабжения в с.Мясоедово и д.Деминка муниципального образования Ломинцевское Щекинского района |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 6 | Реализация мероприятия «Чистая вода Тульской области» п.Мостовской МО Ломинцевское |  |  |  | 1778,3 |  |  |  |

4.3. Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения

|  | Год/Стоимость тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Итого | 2707 | 6600 | 5000 | 4778,3 | 2977,5 | 5600 |

4.4. Оценку мощностей резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений)

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24 | тыс. куб.м | 114 | 311,87 |
| В том числе подземной | 25 | тыс. куб.м | 114 | 311,87 |
| Подано воды в сеть – всего | 26 | тыс. куб.м | 114 | 311,87 |
| В том числе: Своими насосами | 27 | тыс. куб.м | 114 | 311,87 |
| Самотеком | 28 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Воды, полученной со стороны | 29 | тыс. куб.м | 114 |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Из нее нормативно очищенная | 31 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33-стр.37) | 32 | тыс. куб.м | 114 | 197,2 |
| В том числе Своим потребителям (абонентам) | 33 | тыс. куб.м | 114 | 197,2 |
| Из них: Населению | 34 | тыс. куб.м | 114 | 139,08 |
| Бюджетным организациям | 35 | тыс. куб.м | 114 | 7,3 |
| Прочим организациям | 36 | тыс. куб.м | 114 | 50,82 |
| Другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.26-стр.32) | 38 | тыс. куб.м | 114 | 114,68 |
| Число аварий | 39 | ед | 642 | 8 |
| Из них на водопроводных сетях | 40 | ед | 642 | 8 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 41 | чел | 792 | 21 |

Учитывая анализ потерь воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%

5. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ СЕТЯМ

На территории муниципального образования Ломинцевское бесхозяйных сетей нет.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМИНЦЕВСКОЕ

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать МКП «ЖКХ Ломинцевское», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

| Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | Д.А. Субботин |
| --- | --- |

Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от ________ № ________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Огаревское

Щекинского района на период с 2013 по 2023 годы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное образование Огаревское – составная часть муниципального образования Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение. Административный центр муниципального образования – рабочий поселок Огаревка.

Население муниципального образования составляет – 7034 чел.

Территория муниципального образования – 40080 га.

Плотность населения – 18 чел./км2.

Количество населенных пунктов – 53.

Климат.

Климат поселения умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой.

Климатические условия создаются в основном в результате перемещения атлантических воздушных масс, в результате чего зимой теплый воздух вызывает снегопады, иногда оттепели, сопровождаемые туманами, происходит ослабление морозов. Летом воздух с Атлантики наоборот охлаждает местные континентальные воздушные массы.

Значительное влияние на климат района оказывают арктические циклоны, вызывающие резкие похолодания зимой, заморозки весной, в начале лета, осенью.

Среднегодовая температура составляет 4,7ОС.

Абсолютная максимальная температура составляет +38ОС.

Абсолютная минимальная температура составляет -42ОС.

Средняя температура воздуха по месяцам:

| месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| -10,0 | -9,5 | -4,0 | 5,2 | 13,0 | 16,7 | 18,7 | 17,2 | 11,8 | 5,1 | -1,2 | -6,4 | 4,7 |

Средняя продолжительность безморозного периода – 141 день. Средняя температура отопительного периода - 4,2ОС, средняя продолжительность отопительного периода – 210 суток.

Выпадение атмосферных осадков связано в основном с прохождением циклонов и антициклонов. По сумме осадков район относится к зоне достаточного увлажнения.

Среднее количество осадков по месяцам:

| месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 35 | 31 | 34 | 38 | 52 | 63 | 82 | 64 | 52 | 48 | 45 | 42 | 590 |

Относительная влажность меняется в широких пределах, самая высокая относительная влажность наблюдается в ноябре-январе, среднемесячный минимум и наименьшее число сухих дней в мае. Преобладающим направлением ветра в течение года в летний период является западное, в зимний период – западное и юго-восточное. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/сек. Продолжительность периода комфортных климатических условий составляет около 100 дней с 25 мая по 3 сентября.

2. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Водоснабжения муниципального образования Огаревское осуществляется из подземных источников, расположенных в границах административного района. Общее количество скважин – 18 штук. Скважины находятся на балансе администрации муниципального образования Щекинский район.

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, насосная станция второго подъёма (ЧРП), распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).

Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения муниципального образования Огаревское

2.1 Структура системы водоснабжения муниципального образования Огаревское и территориально-институционального деления муниципального образования Огаревское на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования Огаревское

Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на МКП «Огаревское ЖКХ». Данная организация обслуживает все муниципальные образования Огаревское.

Организация находится по адресу: Щекинский район, р.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д 7

Директор: Казимир Юрий Павлович.

2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

## Источниками водоснабжения являются подземные источники – артезианские скважины. На участке имеется 18 эксплуатационных скважин. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в муниципальном образовании Огаревское составляет 46,841 км.

| ## Источник водоснабжения | ## д. Гниловка, (Красногорка) |
| --- | --- |
| ## Собственник элементов системы и обслуживающая организация | ## Администрация Щекинского района |
| ## Населенные пункты, обеспеченные водой | ## Р.п. Огаревка 900 чел. ## Ул. Шахтная, Клубная, Первомайская, Школьная, Угольная, Советская, Коммунальная, Амбулаторная, д.Огаревка 100 чел |
| ## Существующие источники водоснабжения и их производительности | ## Расположена восточнее д. Гниловка, скважина № 2025 оборудована на упинском водоносном горизонте - 1958г.; Производительность – 35 м3/час ## скважина № 2854 оборудована на озерско-хованском горизонте - 1964 г. Производительность – 35 м3/час ## скважина № б/н оборудована на озерско-хованском горизонте - 1958г.(на консервации). Производительность – 35 м3/час ## Дебет - № 2025 35 мЗ/час, глубина 45 м, № 2854 35 мЗ/час глубина 95 м. |
| ## Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | ## Насосы ЭЦВ 8-25/125, ЭЦВ 8-25/125 график работы скв.2025- 24 часа, скв.2854 - 4часа. ## Расположена восточнее д. Гниловка 1958 г., перекачные насосыТи 1C7 -38/88, ЦНС - 60/99 -24 часа , дренажный насос GRUNDFOS КР 150- ## А1. Резервуар - емкость 500 м3, 24 часа в сутки. |
| ## Сети. ## Заполняется отдельный опросный лист | ## общая протяженность 7200 диаметр 150мм. ## протяженность 2200 м. диаметр 150мм. протяженность 2815м. диаметр 50-100мм. ## протяженность 2166 м. ## год ввода в эксплуатацию 1940 |
| ## Расход воды на пожаротушение | ## - |
| ## Объем неучтенных расходов и потерь | ## 15% |
| ## Обеспеченность узлами учета | ## отсутствует |
| ## Дополнительная информация | ## Отсутствие санитарной зоны (ограждения) |
| ## Наличие выданных технических условий на присоединение | ## нет |
| ## Общее состояние системы водоснабжения, % износа | ## 80% |

| ## Источник водоснабжения | ## д. Ягодное |
| --- | --- |
| ## Собственник элементов системы и обслуживающая организация | ## Администрация Щекинского района |
| ## Населенные пункты, обеспеченные водой | ## Р.п. Огаревка 1870 чел, ## ул. Железнодорожная, Школьная, 1-я Клубная, Зеленая, Шахтерская, Первомайская, Комсомольская, Новая, Аварийная, Почтовый пер., Шоссейный пер. |
| ## Существующие источники водоснабжения и их производительности | ## Источник водоснабжения находится в юго-восточной части д. Ягодное, скважина № 5011 1981 г. глубина 83,5 м оборудована на озерско-хованском горизонте. Производительность- 22 мЗ/ч; ## скважина № 1202 - 1954 г. глубина 75 м оборудована на упинском горизонте. Производительность - 35 мЗ/ч, ## скважина № б/н оборудована на упинском горизонте глубина 75 м,1978 г.(резерв). Производительность – 22 м3/час ## Насосы ЭЦВ 8-16/100 шт.-1 часы работы-24, ЭЦВ 6-16-140 IUT.-1 часы работы -18/31IB6-16-140 (резерв) |
| ## Сети. ## Заполняется отдельный опросный лист | ## Ориентировочная общая протяженность – 19,92км. ## протяженность 3420 (пнд) -2007год протяженность 11550 (чугунные) протяженность 4950 (стальные) ## год ввода в эксплуатацию 2007, 1951. |
| ## Расход воды на пожаротушение | ## - |
| ## Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | ## Перекачные насосы К 90/50/200-часы работы 24, К 20/30 часы работы-0, ## ЦНС 60- 99 часы работы -о. ## Резервуары шт.З- емкость каждого 40мЗ, 24 часа в сутки. ## Насосная перекачная станция 3-го подъема №84, расположена в северной части р.п. Огаревка, перекачные насосы К-80 50-200 2 шт.- 0 час., ## НСЦ -60/90 шт.-1 часы работы 24, ## 2 резервуара по 270 м3. ## 1949 год ввода в эксплуатацию, 24 часа. ## Скважина № 896 находится в здании насосной, глубина 90 м, ## упинский водоносный горизонт, находится на консервации |
| ## Объем неучтенных расходов и потерь | ## 15% |
| ## Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | ## нет |
| ## Обеспеченность узлами учета | ## отсутствует |
| ## Дополнительная информация | ## Отсутствие санитарной зоны (ограждения) |
| ## Наличие выданных технических условий на присоединение | ## нет |
| ## Состояние системы водоснабжения, % износа | ## 85% |

| ## Источник водоснабжения | ## Водозабор в д. Дружба введен в эксплуатацию в 2008 г. Артскважина глубиной 94 м, производительностью – 28 м3/час. ## Водозабор в п.10-й Октябрь введен в эксплуатацию в 1989 г. Артскважина глубиной 94 м, производительностью – 25 м3/час. ## Водозабор в д. Выселки введен в эксплуатацию в 1940 г. Артскважина глубиной 100 м, производительностью – 20 м3/час. ## Водозабор ст. Мостовая введен в эксплуатацию в 1982 г. Артскважина глубиной 100 м, производительностью – 35 м3/час. ## Водозабор в д. Хмелевец Крюково введен в эксплуатацию в 1975 г. Артскважина глубиной 94м, производительностью - 16 мЗ/час. ## Водозабор в д. Наумовка введен в эксплуатацию в 1960 г. Артскважина глубиной 94м, производительностью - 16мЗ/час. ## Все водозаборы обеспечены зоной санитарной охраны строгого режима радиусом 30 м. ## Водоносный горизонт защищен от опасности бактериального загрязнения с поверхности суглинками четвертичного возраста мощностью 14-16 м. В пределах участков водозаборов источники загрязнения подземных вод отсутствуют. ## Охват населения централизованным водоснабжением – 100%. ## Водопроводная сеть д.Большие Озёрки, д.Малые Озёрки, д.Кресты, д. Грецовка, пос. Шахтёрский запитана от водопроводной сети г. Щекино, которая закольцована от 4-х водозаборов (Западный, Щевелёвский, Троснянский, Большие Озёрки). Количество населения - 865 чел. ## Система водоснабжения д. Огарёвка Щекинского района (90чел) запитана от скважины. ## Система водоснабжения д. Хмелевец-Крюково Щекинского района (90чел) запитана от скважины (бесхозяйной), которая расположена в д. Хмелевец- Крюково. ## Система водоснабжения д. Наумовка Щекинского района (12чел) запитана от скважины, расположенной в д. Наумовка. ## Система водоснабжения с Костомарово Щекинского района (118чел) запитана от водозабора г. Советск Щекинского района. ## ст. Житово Щекинского района (28чел) - источник водоснабжения - водоразборная колонка от скважины, расположенной в населенном пункте ст. Житово |
| --- | --- |
| ## Собственник элементов системы и обслуживающая организация | ## Собственник - МО Щекинский район, Тульской области. |
| ## Населенные пункты, обеспеченные водой | ## д. Горячкино, пос. 10 Октябрь, пос. Майский, пос. Шахтёрский, д. Большие Озёрки, д. Малые Озёрки, д. Кресты, д. Грецовка, д. Огарёвка, д. Старые Выселки, д. Новые Выселки, с. Костомарово, д. Хмелевец Крюково, ст. Житово, д. Наумовка |
| ## Существующие источники водоснабжения и их производительности | ## Водозабор в д. Дружба - ## Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. ## Водозабор в п. 10 Октябрь- ## Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 месяц. ## Водозабор в д. Новые Выселки – ## Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. Имеется водонапорная башня Рожновского. ## Водозабор в ст. Мостовая – ## Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. ## Водозабор в д. Хмелевец Крюково – ## Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. ## Водозабор в д. Наумовка – ## Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. ## Все артскважины забирают воду из Озерско-Хованского водоносного горизонта. |
| ## Сети. ## Заполняется отдельный опросный лист | ## Ориентировочная общая протяженность – 14,82 км. |
| ## Расход воды на пожаротушение | ## - |
| ## Объем неучтенных расходов и потерь | ## 19% |
| ## Обеспеченность узлами учета | ## отсутствует |
| ## Дополнительная информация | ## По содержанию общей жесткости вода из всех скважин не отвечает требованиям СанПиН |
| ## Наличие выданных технических условий на присоединение | ## нет |
| ## Общее состояние системы водоснабжения, % износа | ## 60% |

## Водозабор (д. Гниловка),

## скважина № 2025 оборудована на упинском водоносном горизонте – 1958 г.

## Производительность – 35 м3/час

## скважина № 2854 оборудована на озерско-хованском горизонте – 1964 г. Производительность – 35 м3/час

## скважина № б/н оборудована на озерско-хованском горизонте – 1958 г.(на консервации). Производительность – 35 м3/час

## Водозабор (д. Ягодное),

## скважина № 5011 1981 г. глубина 83,5 м оборудована на озерско-хованском горизонте. Производительность- 22 мЗ/ч;

## скважина № 1202 - 1954 г. глубина 75 м оборудована на упинском горизонте. Производительность- 35 мЗ/ч,

## скважина № б/н оборудована на упинском горизонте глубина 75 м,1978 г.(резерв). Производительность – 22 м3/час.

## скважина № б/н оборудована на упинском горизонте,1978 г.(не работает).

## Водозабор в д. Дружба введен в эксплуатацию в 2008 г. Артскважина глубиной 94 м, производительностью – 28 м3/час. Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

## Водозабор в п.10-й Октябрь введен в эксплуатацию в 1989 г. Артскважина глубиной 94 м, производительностью – 25 м3/час. Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 месяц.

## Водозабор в д. Новые Выселки введен в эксплуатацию в 1940 г. Артскважина глубиной 100м, производительностью - 16 мЗ/час. Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. Имеется водонапорная башня Рожновского.

## Водозабор в ст. Мостовая введен в эксплуатацию в 1982 г. Артскважина глубиной 100 м, производительностью - 35 мЗ/час. Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

## Водозабор в д. Хмелевец Крюково введен в эксплуатацию в 1975 г. Артскважина глубиной 94м, производительностью - 16 мЗ/час. Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

## Водозабор в д. Наумовка введен в эксплуатацию в 1960 г Артскважина глубиной 94м, производительностью - 16 мЗ/час. Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

2.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружения для очистки и подготовки воды перед подачей в водопроводную сеть отсутствуют, качество воды отвечает санитарным нормам.

Обеззараживание воды производится путём введения раствора хлорной извести.

2.4. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

## Технологические зоны действия скважин

| ## № тех. зоны | ## Наименования скважин | ## адреса снабжения водой |
| --- | --- | --- |
| ## Зона №1 | ## №2025,№2854 | ## Р.п. Огаревка ## Ул.Шахтная, Клубная, Первомайская, Школьная, Угольная, Советская, Коммунальная, Амбулаторная, д.Огаревка |
| ## Зона №2 | ## №5011,№1202 | ## Р.п. Огаревка ## ул. Железнодорожная, Школьная, ## 1-я Клубная, Зеленая, Шахтерская, Первомайская, Комсомольская, Новая, Аварийная, Почтовый пер., Шоссейный пер. |

Скважина в д. Дружба - запитан населенный пункт д. Горячкино (541 чел.);

Скважина в п. 10 Октябрь - запитан населенный пункт п. 10 Октябрь (412 чел.);

Скважина в д. Новые Выселки - запитаны населенные пункты д. Новые Выселки, Старые Выселки (97);

Скважина  в ст. Мостовая - запитан населенный пункт п. Майский (489 чел.).

Водопроводная сеть д.Большие Озерки, д.Малые Озерки, д.Кресты, д. Грецовка, пос. Шахтёрский запитана от водопроводной сети г. Щекино, которая закольцована от 4-х водозаборов (Западный, Щевелёвский, Троснянский, Большие Озерки). Количество населения - 865 чел.

Система водоснабжения д. Огарёвка Щекинского района (90чел) запитана от скважины.

Система водоснабжения д. Хмелевец-Крюково Щекинского района (90 чел) запитана от скважины (бесхозяйной), которая расположена в д. Хмелевец- Крюково.

Система водоснабжения д.Наумовка Щекинского района (12чел) запитана от скважины, расположенной в д. Наумовка.

Система водоснабжения с Костомарово Щекинского района (118 чел) запитана от водозабора г. Советск Щекинского района.

ст. Житово Щекинского района (28чел) - источник водоснабжения - водоразборная колонка от скважины, расположенной в населенном пункте ст. Житово.

2.5.Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды

## Насосная станция

## Д. Гниловка

## Насосы ЭЦВ 8-25/125, ЭЦВ 8-25/125 график работы скв.2025- 24 часа, скв.2854 - 4часа.

## Расположена восточнее д. Гниловка 1958 г., перекачные насосыТи 1C7 -38/88, ЦНС - 60/99 -24 часа , дренажный насос GRUNDFOS КР 150-

## А1. Резервуар - емкость 500 м3, 24 часа в сутки.

## Д.Ягодное

## Насосы ЭЦВ 6-16/140 шт.-1 часы работы-24, ЭЦВ 6-16-140 шт.-1 часы работы -18/31IB 6-16-140 (резерв)

## Перекачные насосы К 90/50/200-часы работы 24, К 20/30 часы работы - 0,

## ЦНС 60- 99 часы работы -0.

## Резервуары шт.З- емкость каждого 40мЗ, 24 часа в сутки.

## Насосная перекачная станция 3-го подъема №84, расположена в северной части р.п. Огаревка, перекачные насосы К-80 50-200 2 шт.- 0 час.,

## НСЦ -60/90 шг.-1 часы работы 24,

## 2 резервуара по 270 м3.

## 1949 год ввода в эксплуатацию, 24 часа.

## Скважина № 896 находится в здании насосной, глубина 90 м,

## упинский водоносный горизонт, находится на консервации.

## Водозабор в д. Дружба -Насос-ЭЦВ-8-25-110, время работы 1 год.

## Водозабор в п. 10 Октябрь-Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 месяц.

## Водозабор в д. Новые Выселки –Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. Имеется водонапорная башня Рожновского.

## Водозабор в ст. Мостовая –Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

## Водозабор в д. Хмелевец Крюково –Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

## Водозабор в д. Наумовка –Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

В целом состояние водопроводных сетей находится в неудовлетворительном положении.

Износ водопроводных сетей составляет более 80%.

| Муниципальное образование Огаревское |  | 46,841 |
| --- | --- | --- |
| Водопровод, д. Ягодное, в районе д. 49 | Муниципальное образование Щекинский район | 3,2 |
| Водопроводные сети, п. Огаревка | Муниципальное образование Щекинский район | 3,069 |
| Водопроводная сеть, д. Наумовка | Муниципальное образование Щекинский район | 1,145 |
| Водопроводная сеть, д. Хмелевец-Крюково | Муниципальное образование Щекинский район | 1,28 |
| Водопроводная сеть, д. Большая Мостовая | Муниципальное образование Щекинский район | 3,927 |
| Водопроводная сеть, д. Спицино | Муниципальное образование Щекинский район | 0,9 |
| Водопроводная сеть, п. Майский | Муниципальное образование Щекинский район | 1,776 |
| Водопроводная сеть, д. Новые Выселки | Муниципальное образование Щекинский район | 0,8 |
| Водопроводная сеть, п. 10-й Октябрь | Муниципальное образование Щекинский район | 2,744 |
| Водопроводная сеть, д. Старые Выселки | Муниципальное образование Щекинский район | 0,9 |
| Водопровод, р.п. Огаревка | Муниципальное образование Щекинский район | 27,1 |

2.7. Описание территорий муниципального образования Огаревское, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В соответствии с генпланом по программе замены ветхого жилья необходимо провести водопровод в эти зоны, для возведения нового строительства.

2.8.Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования Огаревское

Основным источником питьевого водоснабжения муниципального образования Огаревское являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами поселка являются:

снижение качества подземной воды;

вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи с наличием металлических трубопроводов(сталь)

большое количество потерь воды при транспортировке, около 19%.

низкое КПД насосного оборудования,30%

отсутствие приборов учёта воды

неудовлетворительное состояние сетей, износ составляет 90%.

2.9.Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Фактическое удельное водопотребление: 30,2 л/человека в сутки Нормативное удельное водопотребление: 99 л/человека в сутки.

Проанализировав фактическое и нормативное водопотребление можно сделать вывод, что количество поставленной воды населению ниже нормативного значения.

2.10.Территориальный водный баланс подачи воды

по зонам действия водопроводных сооружений

(годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Наименование потребления | 2017/тыс. м3 | 2018/тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| Годовое | 43,7 | 47,5 |
| среднесуточное | 117,99 | 128,25 |
| Максимальное среднесуточное | 141,588 | 153,9 |

2.11. Структурный водный баланс реализации воды

по группам потребителей

Д. Гниловка

д. Ягодное

2.12.Энергетические характеристики оборудования

системы водоснабжения

| Данные за 2017 год. Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов Данные за 2018г. Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 91,3 тыс.кВт/час 62,0 тыс.кВт/час | Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов |
| --- | --- | --- |

2.13.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая  годы начала эксплуатации, тип изоляции

Д.Гниловка

Д.Ягодное

2.14.Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов)

За 2018 год:

Неучтённый расход воды составил 65,150 м3.

За 2017 год:

Неучтённый расход воды составил 74,946 м3.

За 2016 год:

Неучтённый расход воды составил 104,088 м3.

За 2015 год:

Неучтённый расход воды составил 111,074 м3.

2.15.Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации. Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных об аварийности и качестве воды в распределительной сети. Данных о планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

2.16. Перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учётом воды и планы по установке приборов учёта воды

Счётчики коммерческого учёта воды у населения не установлены.

Планируется установить приборы учёта всем потребителям (абонентам).

2.17.Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

плавный пуск и торможение насоса;

автоматическое управление по уровню или давлению;

защиту от «сухого хода»;

автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;

защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;

сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;

обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.

2.18. Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям

КПД насосного оборудования составляет порядка 40%. Необходима замена насосного оборудования под нужные параметры и установка приборов учета подачи воды.

2.19. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения муниципального образования Огаревское

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения

Муниципальное образование Огаревское предлагается МКП «Огаревское ЖКХ».

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать МКП «Огаревское ЖКХ», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, а также квалификации персонала.

3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МКП «Огаревское ЖКХ», является население. При этом на население расходуется 43,7 тыс.м3 в результате на прочих потребителях (бюджетные и прочие организации) расходуется 14,9 тыс.м3. Таким образом, население является основным потребителем услуг водоснабжения.

3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды

(годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2017 тыс.куб.м | 2018 тыс.куб.м | 2019 тыс.куб.м | 2023 тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 43,7 | 47,5 | 50,2 | 58,67 |
| среднесуточное | 117,99 | 128,25 | 139,25 | 158,4 |
| Максимальное среднесуточное | 141,588 | 153,9 | 166,21 | 190,09 |

3.2.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Д. Гниловка

Д.Ягодное

3.3.Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На данный момент потери воды при транспортировке составляют 30 %

| Потери | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| годовые тыс.м3 | 0,75 | 1,5 | 1,8 | 3,1 |
| среднесуточные | 2,02 | 2,05 | 2,09 | 4,06 |
| максимальные | 2,43 | 4,86 | 7,26 | 9,72 |

3.4. Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей)

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма | 253903 | 271676 | 266500 | 289829 |
| Подано воды в сеть | 179706 | 202321 | 266500 | 245579 |
| Отпущено потребителям | 169942 | 185218 | 201350 | 214317 |
| Утечки, неучтённые расходы. | 750 | 803 | 652 | 859 |
| Отпущено воды населению | 154257 | 165055 | 174330 | 176609 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 2026 | 2170 | 1190 | 2320 |
| Прочим организациям | 12909 | 13813 | 15610 | 12909 |
| Собственные нужды (МУП) | 9764 | 9850 | 10240 | 9940 |

3.5.Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

| Требуемая мощность водозаборных сооружений | 2017 м³ | 2018 м³ | 2019 м³ |  | 2023 м³ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая | 136000 | 140 000 | 150000 |  | 220 000 |  |
| Среднесуточная | 368100 | 378 000 | 390000 |  | 594 000 |  |
| Максимальная | 429,83 | 453,6 | 465,6 | 712,8 |  |

3.6. Перечень объектов подлежащих

комплексному капитальному ремонту

Комплексному капитальному ремонту подлежать следующие объекты системы водоснабжения:

1.Водопроводные сети

2.Насосные станции

3.Запорная арматура

4.Колодцы

5.Скважины

3.7. Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда

Планировочная структура поселения остается в основном в существующем виде, расширение на перспективу жилой зоны предусматривается только за счет использования части земель сельскохозяйственного использования. Для этого в проекте предусмотрены резервные территории.

Обеспечение объемов нового строительства может быть осуществлено при условии предоставления новых видов кредитования населения для приобретения жилья, участия граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах, использования ипотеки.

Планируемое место расширения жилищного фонда.

3.8. Основные показатели, характеризующие водопотребление

объектов нового строительства

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся еще в разработке.

3.9. Карта расчетных элементов деления территорий

105 м3/час

101 м3/час

3.10. Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состоянии

В настоящее время перспективные схемы еще не определены.

3.11. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз

Данные представлены в соответствии с генпланом.

Жилищный фонд на 01.01.2018 года составил 79,9 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью составляет 27,55 м2 на одного жителя, что выше среднего показателя по Щекинскому району - 22,8 м2/чел.

ХАРАКТЕРИСТИКА жилищного фонда

| Наименование показателя | 2018 |
| --- | --- |
| Жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 70,6 |
| Жилая площадь (тыс.кв.м) | 41,301 |
| Число квартир (единиц) | 1305 |
| Государственный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 61,424 |
| Частный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 18,476 |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м) | 9,3 |
| Площадь ветхого жилищного фонда (тыс.кв.м) | 8,2 |
| Площадь всего жилищного фонда оборудованная (тыс.кв.м): |  |
| - водопроводом | 56108 |
| - канализацией | 37604 |
| - центральным отоплением | 35747 |
| - газом | 54455 |
| - ваннами (душем) | 32598 |
| - горячим водоснабжением | - |

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИ, ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

4.1. План реконструкции, нового строительства, модернизации и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Устройство частотных преобразователей на насосных станциях |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |
| 2 | Ремонт сети центрального трубопровода водоснабжения в с.п. Огаревка |  | 1779,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
|  | ИТОГО | 200 | 25429,2 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |  |

4.2.План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

| п/п | Наименование работ | Стоимость тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021-2024 |
| 1 | Бурение скважин | 222,7 | 807,4 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети Спицино, Бухоново, Бухоновский | 423,10 | 4835,10 |  |  | 2000 |  |  |  |
| 3 | Строительство водопроводной сети пос. Нагорный | 1288,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство артскважины и водопроводной сети д.Коровики |  | 1647,90 | 443 | 2100 | 1500 |  |  |  |
| 5 | Строительство водопровода пос. Майский (Шахта 13) |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт сети водоснабжения в с.п. Огаревка |  |  | 1942,8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт водопровода в с.п.Огарёвка (бывшая Новая). |  |  | 4035,4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство станции очистки и обезжелезивания п. Нагорный |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |
| 9 | Строительство станции очистки воды п. Огаревка |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |

4.3.План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019-2023 (ежегодно) |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения, с дистанционной передачей данных | 0 | 100 | 200 |

4.4. План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019-23 (ежегодно) |
| 1 | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Установка счётчиков на насосные станции | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Установка счётчиков у абонентов | 280 | 280 | 280 |

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

6. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

| Стоимость тыс. руб./год с |  |  |  |  |  |  | Итого, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 65014,9 |
| 2604,1 | 33289,6 | 7741,2 | 7420 | 11320 | 1320 | 1320 |  |

7. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ СЕТЯМ

На территории муниципального образования Огаревское бесхозяйных сетей нет.

| Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | Д.А. Субботин |
| --- | --- |

Приложение № 4 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от _________ № __________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Яснополянское

Щекинского района на период с 2021 по 2034 годы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование Яснополянское расположено в северной части муниципального образования Щекинский район и включает территории бывших сельских администраций: Головеньковской, Селивановской, Яснополянской.

Границы муниципального образования Яснополянское установлены Законом Тульской области от 17 декабря 2012 года № 1854-ЗТО «О внесении изменений в Закон Тульской области «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район Тульской области».

Административный центр муниципального образования - поселок Головеньковский.

Население муниципального образования составляет:

по состоянию 2018 год - 5297 чел.

Территория муниципального образования - 27198 га.

Плотность населения – 20,5 чел/ км2.

В состав муниципального образования Яснополянское входят 44 населенных пунктов: деревня Ясная Поляна, сельский поселок Музей-Усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», поселок Яснополянские выселки, деревня Казначеевка, деревня Кочаки, деревня Ясенки, поселок Ясенки, деревня Грумант, деревня Телятинки, поселок Юбилейный, деревня Воздремо, село Головеньки, поселок Головеньковский, деревня Кривцово, деревня Кривцово-Солосовка, село Коледино, деревня Красная Слободка, деревня Малахово, деревня Русиновка, деревня Краснополье, деревня Самохваловка, деревня Большая Тросна, деревня Пироговка-Соковнино, деревня Пироговка-Ульяновка, поселок Майский, деревня Крутовка, деревня Хутор-Озерки, село Потемкино, село Селиваново, деревня Переволоки-Возвратные, деревня Козловка, деревня Большая Браженка, деревня Переволоки, деревня Тележенка, деревня Малая Хатунка, деревня Юрьевка, деревня Нератное, деревня Большая Хатунка, село Спасское, деревня Крюковка, сельский поселок Крюковское лесничество, деревня Макеевка, деревня Малая Браженка, деревня Николаевка.

Территория муниципального образования Яснополянское граничит с территориями муниципального образования Воскресенское Дубенского района, муниципального образования Иншинское Ленинского района, муниципального образования г. Тула, муниципального образования Крапивенское Щекинского района, муниципального образования Лазаревское Щекинского района, муниципального образования Ломинцевское Щекинского района, муниципального образования р. п. Первомайский Щекинского района, муниципального образования город Щекино Щекинского района.

Территория Щекинского района представляет собой всхолмленное плато, пересеченное густой речной и овражной сетью.

Рисунок 1  – Границы муниципального образования Яснополянское Тульской области

Климат умеренно-континентальный, характеризуется хорошо выраженными сезонами года: умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура июля – (+18-20°С), января - (-9-10°С). Теплый период (с положительной среднесуточной температурой) длится 220—225 дней. Самая низкая температура наблюдалась в январе 1940 года − 48,5°С, самая высокая в июле +37°С. Первые заморозки наблюдаются в конце сентября, последние — в первых числах мая. Безморозный период в среднем равен 140 дней. Снежный покров с середины ноября — по середину апреля, в среднем 140 дней. Наибольшая высота в феврале-марте, 36 см. Глубина промерзания почвы, до 1,5 м. С ноября по февраль преобладают ветры с юга и юга-востока. С апреля по сентябрь режим ветров неустойчивый, с незначительным преобладанием южных и западных направлений. Среднегодовая скорость ветра 2,9 м/с. Атмосферные осадки распределяются в течение года равномерно. Годовая сумма осадков составляет около 600 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха около 78 %.

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология, актуализированная редакция СНиП 23-01-99* утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 года № 275 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Климатические параметры в муниципальном образовании Яснополянское

| Наименование параметра | Условное обозначение | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода. | no | сутки | 207 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха. | to.ср | °С | -2,6 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. | tpo | °С | -26 |
| Средняя скорость ветра за отопительный период | W | м/с | 3,1 |

Средняя месячная и годовая температуры воздуха приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Средние значения температур по месяцам

| Месяц | Средняя температура наружного воздуха, °C |
| --- | --- |
| Январь | -8.20 |
| Февраль | -7.90 |
| Март | -2.10 |
| Апрель | 6.60 |
| Май | 13.70 |
| Июнь | 17.10 |
| Июль | 18.90 |
| Август | 17.20 |
| Сентябрь | 11.40 |
| Октябрь | 5.30 |
| Ноябрь | -0.90 |
| Декабрь | -5.60 |

# 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Водоснабжение на территории муниципального образования Яснополянское осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Подъем воды на хозяйственно-питьевые и производственно-технические нужды города осуществляют ООО «ТВС» (только подземный водозабор). ООО «ТВС», согласно, заключенного договора аренды  эксплуатирует всё муниципальное имущество назначения водоснабжения и водоотведения муниципального образования, в том числе 7 артезианских скважин в п. Головеньковский, п. Юбилейный, п. Ясная Поляна и с. Селиваново. ООО «ТВС» осуществляет транспортировку воды до населения. На рисунке 1.1, представлены эксплуатационные зоны водоснабжения Муниципального образования Яснополянское.

Рисунок 1.2 – Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования Яснополянское

Общие сведения о распределении водопотребления по категориям потребителей питьевой воды, представлены в таблице 1.1 (по данным представленным ООО «ВКХ»).

Таблица 1.3 – Распределение водопотребления по категориям потребителей речной и питьевой воды муниципального образования Яснополянское на 2019 год

| Показатели | Утверждено на 2017 г. | Утверждено на 2018 г. | Утверждено на 2019 г. | Утверждено на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды, тыс. м3, в т.ч.: | 243.05 | 235.20 | 223.44 | 224.375 |
| население | 174.13 | 187.59 | 178.21 | - |
| бюджет | 38.5 | 37.42 | 35.55 | - |
| прочие | 30.42 | 10.19 | 9.68 | - |
| Потери | 60.76 | - | 14.72 | 14.75 |
| Итого | 303.81 | - | 238.16 | 239.145 |

## 1.2. Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения муниципального образования Яснополянское

Графическое представление территорий, охваченных централизованными системами водоснабжения, изображено на рисунке 1.2.

Территории населенных пунктов, не охваченные централизованными системами водоснабжения, в основном представлены районами, осваиваемых территорий на окраинах населенных пунктов, а также частными домовладениями.

Рисунок 1.3 – Графическое представление территорий, охваченных централизованными системами водоснабжения

## 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Территории города, охваченные централизованными системами водоснабжения, в основном представлены районами, застроенными одноквартирными жилыми домами, список представлен в таблицах 1.2-1.5.

Таблица 1.4 –Расходы воды на население п. Головеньковский на нужды ХВС

| Адрес | Количество этажей/квартир | Количество проживающих | Суммарный расход воды на нужы ХВС, тыс.куб.м/год | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/сут | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| без улицы д.46 | Дом | 1 | 0.362 | 0.991 | 0.041 |
| д. Головеньки,д. 41 | Дом | 2 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| д. Кривцово д. 20 | Дом |  | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| д. Кривцово д. 22 | Дом | 1 | 0.121 | 0.331 | 0.014 |
| д. Кривцово д. 23 | Дом | 2 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| д. Кривцово д.50-а | Дом | 4 | 0.400 | 1.095 | 0.046 |
| д. Кривцово д.56 | Дом |  | 0.073 | 0.199 | 0.008 |
| д. Кривцово д.57 | Дом | 1 | 0.050 | 0.138 | 0.006 |
| д. Кривцово д.58 | Дом |  | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| д. Кривцово д.59 | Дом |  | 0.369 | 1.011 | 0.042 |
| д. Кривцово, без улицы д.14 | Дом |  | 0.120 | 0.328 | 0.014 |
| д.Головеньки, без улицы, д.3 | кв. 1 |  | 0.073 | 0.199 | 0.008 |
| д.Кривцово д.51 | Дом | 3 | 0.361 | 0.990 | 0.041 |
| д.Кривцово, без улицы, д.1 | Дом |  | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| д.Кривцово, без улицы, д.10 | Дом | 1 | 0.165 | 0.453 | 0.019 |
| д.Кривцово, без улицы, д.11 | Дом | 1 | 0.044 | 0.122 | 0.005 |
| д.Кривцово, без улицы, д.11 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Кривцово, без улицы, д.12 | Дом | 1 | 0.113 | 0.311 | 0.013 |
| д.Кривцово, без улицы, д.13 | Дом | 2 | 0.189 | 0.518 | 0.022 |
| д.Кривцово, без улицы, д.15 | Дом | 2 | 0.302 | 0.828 | 0.035 |
| д.Кривцово, без улицы, д.16 | Дом | 2 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| д.Кривцово, без улицы, д.17 | Дом | 2 | 0.290 | 0.795 | 0.033 |
| д.Кривцово, без улицы, д.2 | Дом |  | 0.057 | 0.155 | 0.006 |
| д.Кривцово, без улицы, д.21 | Дом | 3 | 0.133 | 0.365 | 0.015 |
| д.Кривцово, без улицы, д.24 | Дом | 3 | 0.278 | 0.762 | 0.032 |
| д.Кривцово, без улицы, д.3 | Дом | 1 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| д.Кривцово, без улицы, д.3 | 1 |  | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| д.Кривцово, без улицы, д.46 | Дом |  | 0.073 | 0.199 | 0.008 |
| д.Кривцово, без улицы, д.47 | Дом | 1 | 0.120 | 0.328 | 0.014 |
| д.Кривцово, без улицы, д.48 | Дом | 2 | 0.007 | 0.018 | 0.001 |
| д.Кривцово, без улицы, д.5 | Дом | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Кривцово, без улицы, д.52 | Дом | 1 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| д.Кривцово, без улицы, д.53 | Дом | 1 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| д.Кривцово, без улицы, д.54 | Дом | 1 | 0.193 | 0.530 | 0.022 |
| д.Кривцово, без улицы, д.55 | Дом |  | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| д.Кривцово, без улицы, д.6 | Дом | 4 | 0.097 | 0.265 | 0.011 |
| д.Кривцово, без улицы, д.9 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Кривцово д.9/1 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п. Головеньковский д. 13 | Дом | 1 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 1 | 4 | 0.203 | 0.557 | 0.023 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 2 | 2 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 3 | 4 | 0.203 | 0.557 | 0.023 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 4 | 3 | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 5 | 2 | 0.193 | 0.530 | 0.022 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 6 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 7 | 1 | 0.051 | 0.139 | 0.006 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 8 | 3 | 0.109 | 0.298 | 0.012 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 9 | 4 | 0.121 | 0.331 | 0.014 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв.10 | 3 | 0.097 | 0.265 | 0.011 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 11 | 2 | 0.240 | 0.657 | 0.027 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 12 | 2 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 13 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 14 | 2 | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 15 | 2 | 0.023 | 0.063 | 0.003 |
| п. Головеньковский д. 28 | кв. 16 | 2 | 0.230 | 0.629 | 0.026 |
| п. Головеньковский д. 30 | Дом |  | 0.012 | 0.033 | 0.001 |
| п. Головеньковский д. 32 | Дом | 3 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| п. Головеньковский д.2 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п. Головеньковский д.3 | Дом | 4 | 0.133 | 0.364 | 0.015 |
| п. Головеньковский д.31 | кв. 1 | 2 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 2 |  | # 0.003 | # 0.008 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 3 | # 2 | # 0.097 | # 0.265 | # 0.011 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 4 | # 2 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 5 | # 3 | # 0.300 | # 0.821 | # 0.034 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 6 | # 1 | # 0.100 | # 0.274 | # 0.011 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 7 | # 4 | # 0.400 | # 1.095 | # 0.046 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 8 | # 2 | # 0.242 | # 0.663 | # 0.028 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 9 | # 2 | # 0.040 | # 0.110 | # 0.005 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 10 | # 4 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 11 | # 1 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 12 | # 2 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 13 |  | # 0.417 | # 1.141 | # 0.048 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 14 | # 3 | # 0.133 | # 0.364 | # 0.015 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 15 | # 3 | # 0.230 | # 0.629 | # 0.026 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 16 | # 4 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 17 | # 4 | # 0.400 | # 1.095 | # 0.046 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 18 |  | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 19 | # 1 | # 0.100 | # 0.274 | # 0.011 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 20 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 21 | # 1 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 22 | # 5 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 23 | # 5 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 24 | # 1 | # 0.100 | # 0.274 | # 0.011 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 25 | # 3 | # 0.145 | # 0.398 | # 0.017 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 26 | # 5 | # 0.145 | # 0.398 | # 0.017 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 27 |  | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 28 | # 7 | # 0.133 | # 0.364 | # 0.015 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 29 | # 5 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 30 | # 3 | # 0.085 | # 0.232 | # 0.010 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 31 | # 2 | # 0.157 | # 0.431 | # 0.018 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 32 | # 2 | # 0.375 | # 1.027 | # 0.043 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 33 | # 3 | # 0.052 | # 0.144 | # 0.006 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 34 | # 4 | # 0.024 | # 0.066 | # 0.003 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 35 | # 2 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 36 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 37 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 38 | # 2 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 39 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 40 | # 1 | # 0.004 | # 0.011 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 41 | # 3 | # 0.300 | # 0.821 | # 0.034 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 42 | # 2 | # 0.181 | # 0.497 | # 0.021 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 43 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 44 | # 1 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 45 | # 4 | # 0.032 | # 0.089 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 46 | # 1 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 47 | # 1 | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 48 | # 5 | # 0.599 | # 1.642 | # 0.068 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 49 | # 2 | # 0.085 | # 0.232 | # 0.010 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 50 | # 2 | # 0.024 | # 0.066 | # 0.003 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 51 | # 3 | # 0.300 | # 0.821 | # 0.034 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 52 | # 2 | # 0.085 | # 0.232 | # 0.010 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 53 | # 3 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 55 | # 1 | # 0.100 | # 0.274 | # 0.011 |
| # п. Головеньковский д.31 | # кв. 56 | # 1 | # 0.109 | # 0.298 | # 0.012 |
| п. Головеньковский земельный участок 20 | Дом |  | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| п. Головеньковский, участок 4 | участок 4 | 1 | 0.100 | 0.274 | 0.011 |
| п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | кв. 1 | 6 | 0.133 | 0.364 | 0.015 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 2 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 3 |  | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 4 | # 6 | # 0.000 | # 0.001 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 5 | # 1 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 6 | # 1 | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 7 | # 2 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 8 |  | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 9 | # 1 | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 10 | # 2 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.12 | # кв. 12 |  | # 0.091 | # 0.248 | # 0.010 |
| п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | кв. 1 | 2 | 0.193 | 0.530 | 0.022 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 2 | # 3 | # 0.109 | # 0.298 | # 0.012 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 3 | # 2 | # 0.266 | # 0.729 | # 0.030 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 4 | # 2 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 5 | # 3 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 6 |  | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 7 | # 4 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 8 | # 2 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 9 | # 2 | # 0.024 | # 0.066 | # 0.003 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 10 | # 2 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 11 | # 1 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв. 12 | # 2 | # 0.085 | # 0.232 | # 0.010 |
| # п. Головеньковский, ул. Шахтерская д.8 | # кв.3/1 | # 1 | # 0.133 | # 0.364 | # 0.015 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.15 | Дом | 6 | 0.085 | 0.232 | 0.010 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.32 | Дом | 1 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.34 | Дом | 2 | 0.227 | 0.622 | 0.026 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.36 | Дом | 1 | 0.109 | 0.298 | 0.012 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.38 | кв. 1 | 4 | 0.012 | 0.033 | 0.001 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.38 | кв. 2 | 5 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.40 | кв. 1 | 3 | 0.124 | 0.339 | 0.014 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.40 | кв. 2 | 5 | 0.121 | 0.331 | 0.014 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.42 | кв. 1 | 1 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.42 | кв. 2 | 2 | 0.121 | 0.331 | 0.014 |
| п.Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.9 | кв. 2 | 2 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| с. Головеньки д. 1А | Дом | 2 | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| с. Головеньки д. 48 | Дом |  | 0.109 | 0.298 | 0.012 |
| с. Головеньки д. 49 а | 49 а |  | 0.052 | 0.144 | 0.006 |
| с. Головеньки д.10 | Дом | 1 | 0.073 | 0.199 | 0.008 |
| с. Головеньки д.11 | Дом | 2 | 0.266 | 0.729 | 0.030 |
| с. Головеньки д.15А | Дом |  | 0.121 | 0.331 | 0.014 |
| с. Головеньки д.18 | Дом |  | 0.120 | 0.328 | 0.014 |
| с. Головеньки д.2 | Дом |  | 0.003 | 0.008 | 0.000 |
| с. Головеньки д.20 | Дом |  | 0.011 | 0.030 | 0.001 |
| с. Головеньки д.24 | Дом |  | 0.363 | 0.994 | 0.041 |
| с. Головеньки д.26 | кв. 1 | 1 | 0.044 | 0.122 | 0.005 |
| с. Головеньки д.26 | кв. 2 | 2 | 0.089 | 0.244 | 0.010 |
| с. Головеньки д.28 | Дом | 1 | 0.073 | 0.199 | 0.008 |
| с. Головеньки д.29а | кв. 1 |  | 0.073 | 0.199 | 0.008 |
| с. Головеньки д.30 | Дом | 2 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| с. Головеньки д.31 | Дом | 1 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| с. Головеньки д.4 | Дом | 1 | 0.044 | 0.122 | 0.005 |
| с. Головеньки д.42 а | кв. 1 | 1 | 0.012 | 0.033 | 0.001 |
| с. Головеньки д.43 -2 | Дом | 1 | 0.064 | 0.177 | 0.007 |
| с. Головеньки д.44 | Дом | 1 | 0.326 | 0.894 | 0.037 |
| с. Головеньки д.47 | кв.1 |  | 0.193 | 0.530 | 0.022 |
| с. Головеньки д.48А | Дом |  | 0.286 | 0.785 | 0.033 |
| с. Головеньки д.6 | Дом | 1 | 0.044 | 0.122 | 0.005 |
| с. Головеньки д.8а | Дом |  | 0.242 | 0.663 | 0.028 |
| с. Головеньки д.8Б | Дом | 1 | 0.009 | 0.023 | 0.001 |
| с. Головеньки д.Б/Н | Дом |  | 0.689 | 1.888 | 0.079 |
| с. Головеньки д.б/Н | Дом |  | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| с. Головеньки д.Б/Н | Дом |  | 0.012 | 0.033 | 0.001 |
| с. Головеньки, без улицы д.5 кв.0 | Дом |  | 0.048 | 0.133 | 0.006 |
| с. Головеньки, без улицы, д.14 | Дом | 2 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| с. Головеньки,без улицы д.3 | кв. 2 | 2 | 0.077 | 0.212 | 0.009 |
| с.Головеньки, без улицы д.7 | Дом | 1 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| с.Головеньки, без улицы, д.1 | Дом |  | 0.044 | 0.122 | 0.005 |
| с.Головеньки, без улицы, д.12 | Дом | 1 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| с.Головеньки, без улицы, д.13 | Дом | 1 | 0.100 | 0.274 | 0.011 |
| с.Головеньки, без улицы, д.15 | Дом | 1 | 0.100 | 0.274 | 0.011 |
| с.Головеньки, без улицы, д.16 | Дом |  | 0.109 | 0.298 | 0.012 |
| с.Головеньки, без улицы, д.19 | Дом | 1 | 0.044 | 0.122 | 0.005 |
| с.Головеньки, без улицы, д.22 | Дом | 2 | 0.105 | 0.286 | 0.012 |
| с.Головеньки, без улицы, д.23 | Дом |  | 0.120 | 0.328 | 0.014 |
| с.Головеньки, без улицы, д.25 | Дом | 1 | 0.134 | 0.368 | 0.015 |
| с.Головеньки, без улицы, д.27 | Дом |  | 0.057 | 0.155 | 0.006 |
| с.Головеньки, без улицы, д.29 | Дом | 2 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| с.Головеньки, без улицы, д.32 | Дом | 2 | 0.200 | 0.547 | 0.023 |
| с.Головеньки, без улицы, д.33 | Дом | 1 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| с.Головеньки, без улицы, д.33 а | Дом | 1 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| с.Головеньки, без улицы, д.34 | Дом | 1 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| с.Головеньки, без улицы, д.38 | Дом | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| с.Головеньки, без улицы, д.39 | Дом |  | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| с.Головеньки, без улицы, д.42 | Дом | 1 | 0.153 | 0.420 | 0.017 |
| с.Головеньки, без улицы, д.45 | Дом | 1 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| с.Головеньки, без улицы, д.8 | Дом | 1 | 0.081 | 0.221 | 0.009 |
| с.Головеньки, без улицы, д.9 | Дом |  | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| Сельская д.2 | кв. 1 | 2 | 0.113 | 0.311 | 0.013 |
| # Сельская д.2 | # кв. 2 | # 2 | # 0.145 | # 0.398 | # 0.017 |
| # Сельская д.2 | # кв. 4 | # 3 | # 0.097 | # 0.265 | # 0.011 |
| # Сельская д.2 | # кв. 5 | # 3 | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # Сельская д.2 | # кв. 6 | # 3 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| Сельская д.5 | кв. 1 | 3 | 0.121 | 0.331 | 0.014 |
| Сельская д.5 | кв. 2 | 2 | 0.113 | 0.311 | 0.013 |
| Сельская д.7 | кв. 1 | 1 | 0.206 | 0.563 | 0.023 |
| Сельская д.7 | кв. 2 | 4 | 0.024 | 0.066 | 0.003 |
| Сельская д.9 | кв. 1 | 6 | 0.007 | 0.020 | 0.001 |
| Сельская д.9 | кв. 2 | 5 | 0.109 | 0.298 | 0.012 |
| ул. Пчеловодов д.48 | Дом | 3 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| ул. Пчеловодов д.50 | Дом |  | 0.120 | 0.328 | 0.014 |
| ул. Сельская д.1 | Дом | 1 | 0.057 | 0.155 | 0.006 |
| ул. Сельская земельный участок б/н | Земельный участок б/н |  | 0.097 | 0.265 | 0.011 |
| ул. Шахтерская д.10 | кв. 1 | 2 | 0.036 | 0.099 | 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.10 | # кв. 3 | # 3 | # 0.109 | # 0.298 | # 0.012 |
| # ул. Шахтерская д.10 | # кв. 5 | # 3 | # 0.145 | # 0.398 | # 0.017 |
| # ул. Шахтерская д.10 | # кв. 6 | # 4 | # 0.109 | # 0.298 | # 0.012 |
| # ул. Шахтерская д.10 | # кв. 7 | # 3 | # 0.085 | # 0.232 | # 0.010 |
| # ул. Шахтерская д.10 | # кв. 8 |  | # 0.002 | # 0.004 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.10 | # кв. 2 | # 3 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| ул. Шахтерская д.11 | кв. 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 2 | # 2 | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 3 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 4 | # 1 | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 5 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 6 | # 2 | # 0.109 | # 0.298 | # 0.012 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 7 | # 6 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 8 | # 2 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 9 | # 5 | # 0.157 | # 0.431 | # 0.018 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 10 | # 5 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 11 |  | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.11 | # кв. 12 |  | # 0.002 | # 0.006 | # 0.000 |
| ул. Шахтерская д.14 | кв. 1 | 1 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 2 | # 4 | # 0.242 | # 0.663 | # 0.028 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 4 | # 4 | # 0.007 | # 0.019 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 5 | # 1 | # 0.008 | # 0.022 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 6 | # 1 | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 7 | # 4 | # 0.085 | # 0.232 | # 0.010 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 8 | # 2 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 5 | # 2 | # 0.016 | # 0.044 | # 0.002 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 3 | # 1 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.14 | # кв. 6/1 |  | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| ул. Шахтерская д.16 | кв. 1 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 2 | # 2 | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 3 |  | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 4 | # 2 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 5 | # 4 | # 0.479 | # 1.314 | # 0.055 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 6 | # 2 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 7 |  | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 8 | # 1 | # 0.169 | # 0.464 | # 0.019 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 9 |  | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 10 | # 2 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 11 | # 3 | # 0.115 | # 0.315 | # 0.013 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 12 | # 4 | # 0.169 | # 0.464 | # 0.019 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 9 | # 2 | # 0.240 | # 0.657 | # 0.027 |
| # ул. Шахтерская д.16 | # кв. 1 | # 1 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| ул. Шахтерская д.26 | кв. 1 | 1 | 0.082 | 0.224 | 0.009 |
| # ул. Шахтерская д.26 | # кв. 2 | # 6 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.26 | # кв. 3 | # 1 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # ул. Шахтерская д.26 | # кв. 5 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.26 | # кв. 6 | # 2 | # 0.109 | # 0.298 | # 0.012 |
| # ул. Шахтерская д.26 | # кв. 7 | # 1 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.26 | # кв. 8 | # 5 | # 0.097 | # 0.265 | # 0.011 |
| ул. Шахтерская д.3 | кв. 1 | 5 | 0.294 | 0.804 | 0.034 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 2 | # 3 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 3 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 4 | # 1 | # 0.032 | # 0.088 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 5 | # 1 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 6 | # 3 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 7 | # 2 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 8 | # 1 | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 9 | # 2 | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 10 |  | # 0.006 | # 0.017 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 11 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.3 | # кв. 12 | # 3 | # 0.202 | # 0.552 | # 0.023 |
| ул. Шахтерская д.7 | кв. 1 | 2 | 0.157 | 0.431 | 0.018 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 2 | # 4 | # 0.048 | # 0.133 | # 0.006 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 3 | # 3 | # 0.073 | # 0.199 | # 0.008 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 4 |  | # 0.012 | # 0.033 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 5 | # 2 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 6 | # 5 | # 0.181 | # 0.497 | # 0.021 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 8 | # 2 | # 0.240 | # 0.657 | # 0.027 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 9 | # 1 | # 0.121 | # 0.331 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 10 | # 3 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 11 | # 4 | # 0.181 | # 0.497 | # 0.021 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 12 |  | # 0.024 | # 0.066 | # 0.003 |
| # ул. Шахтерская д.7 | # кв. 4/1 |  | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| ул. Шахтерская д.9 | кв. 1 | 2 | 0.060 | 0.166 | 0.007 |
| ул. Шахтерская д.9 | кв. 2 | 5 | 0.599 | 1.642 | 0.068 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 3 |  | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 4 | # 3 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 5 | # 1 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 6 | # 6 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 7 | # 3 | # 0.005 | # 0.014 | # 0.001 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 8 | # 3 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 9 | # 1 | # 0.097 | # 0.265 | # 0.011 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 10 |  | # 0.120 | # 0.328 | # 0.014 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 11 | # 2 | # 0.036 | # 0.099 | # 0.004 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 12 | # 5 | # 0.042 | # 0.116 | # 0.005 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 13 | # 8 | # 0.169 | # 0.464 | # 0.019 |
| # ул. Шахтерская д.9 | # кв. 14 | # 1 | # 0.060 | # 0.166 | # 0.007 |
| Итого |  | 559 | 29.597 | 81.087 | 3.379 |

Таблица 1.5 –Расходы воды на население п. Юбилейный на нужды ХВС

| Адрес | Количество этажей/квартир | Количество проживающих, чел | Суммарный расход воды на нужы ХВС, тыс.куб.м/год | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/сут | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Юбилейный | Дом |  | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п. Юбилейный | Дом |  | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная , д.13 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д. 18 | Дом |  | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.1 | Дом | 3 | 0.022 | 0.060 | 0.003 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.11 | Дом |  | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.16 | Дом |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.19 | Дом | 2 | 0.049 | 0.136 | 0.006 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.2 | Дом |  | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.37 | Дом |  | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.4 | Дом | 1 | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.6 | Дом | 3 | 0.312 | 0.854 | 0.036 |
| п. Юбилейный , ул. Молодежная д.9 | Дом | 3 | 0.330 | 0.904 | 0.038 |
| п. Юбилейный б/н | Дом |  | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п. Юбилейный б/н | дом |  | 0.176 | 0.482 | 0.020 |
| п. Юбилейный участок б/н | Дом |  | 0.063 | 0.172 | 0.007 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 1 | 4 | 0.872 | 2.389 | 0.100 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 1 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 2 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 3 | 1 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 4 | 2 | 0.279 | 0.763 | 0.032 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 5 | 4 | 0.872 | 2.389 | 0.100 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 6 |  | 0.044 | 0.119 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 7 | 2 | 0.132 | 0.362 | 0.015 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 8 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 9 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 10 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 12 |  | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 13 | 2 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 14 |  | 0.242 | 0.663 | 0.028 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 15 | 2 | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.11 | кв. 16 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 1 | 3 | 0.654 | 1.792 | 0.075 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 2 | 3 | 0.396 | 1.085 | 0.045 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 3 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 4 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 5 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 6 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 7 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 8 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 9 | 4 | 0.033 | 0.090 | 0.004 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 10 | 2 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 11 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 12 | 1 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 13 | 2 | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 14 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 15 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 16 | 2 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 17 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 18 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 19 | 2 | 0.396 | 1.085 | 0.045 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 20 | 2 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 21 | 1 | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 22 | 2 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 23 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 24 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 25 | 2 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 26 | 3 | 0.278 | 0.761 | 0.032 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 27 | 1 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 28 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 29 | 3 | 0.154 | 0.422 | 0.018 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 30 | 3 | 0.403 | 1.105 | 0.046 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 31 | 1 | 0.182 | 0.498 | 0.021 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 32 | 2 | 0.264 | 0.723 | 0.030 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.13 | кв. 24 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 1 | 3 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 2 | 1 | 0.242 | 0.663 | 0.028 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 4 | 4 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 5 | 6 | 0.571 | 1.564 | 0.065 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 6 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 7 | 1 | 0.154 | 0.422 | 0.018 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 8 | 2 | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 9 | 1 | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 11 | 3 | 0.257 | 0.703 | 0.029 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 12 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 13 | 2 | 0.242 | 0.663 | 0.028 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 14 | 1 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 15 | 2 | 0.022 | 0.060 | 0.003 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 16 | 2 | 0.132 | 0.362 | 0.015 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 17 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 18 | 1 | 0.055 | 0.151 | 0.006 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 19 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 20 | 2 | 0.330 | 0.904 | 0.038 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 21 | 2 | 0.132 | 0.362 | 0.015 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 22 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 23 | 2 | 0.022 | 0.060 | 0.003 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 24 | 2 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 25 | 1 | 1.938 | 5.309 | 0.221 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 26 | 4 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 27 | 1 | 0.022 | 0.060 | 0.003 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 28 | 3 | 0.545 | 1.493 | 0.062 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 29 | 4 | 0.158 | 0.434 | 0.018 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 30 | 4 | 0.374 | 1.025 | 0.043 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 31 | 1 | 0.002 | 0.005 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 32 | 4 | 0.099 | 0.271 | 0.011 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 33 | 8 | 0.286 | 0.783 | 0.033 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 34 | 5 | 0.061 | 0.166 | 0.007 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 35 | 3 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 36 | 2 | 0.594 | 1.627 | 0.068 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 37 | 5 | 0.037 | 0.100 | 0.004 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 38 | 3 | 0.330 | 0.904 | 0.038 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 39 |  | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 40 | 2 | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 41 | 3 | 0.264 | 0.723 | 0.030 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 42 |  | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 43 | 1 | 0.176 | 0.482 | 0.020 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 44 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 45 | 2 | 0.198 | 0.542 | 0.023 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 46 | 4 | 0.170 | 0.466 | 0.019 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 47 | 7 | 0.660 | 1.808 | 0.075 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 48 | 2 | 0.330 | 0.904 | 0.038 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 49 | 4 | 0.440 | 1.205 | 0.050 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 50 | 3 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 51 | 3 | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 53 | 1 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 54 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 55 | 2 | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 56 | 2 | 0.015 | 0.040 | 0.002 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 57 |  | 0.022 | 0.060 | 0.003 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 58 | 1 | 0.182 | 0.498 | 0.021 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 59 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 60 | 1 | 0.022 | 0.060 | 0.003 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 61 | 4 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 62 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 63 | 1 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 64 | 2 | 0.132 | 0.362 | 0.015 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.14 | кв. 10 | 3 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.156 | Дом | 5 | 0.374 | 1.025 | 0.043 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.157 | Дом | 2 | 0.154 | 0.422 | 0.018 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.158 | Дом | 4 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.159 | Дом | 3 | 0.154 | 0.422 | 0.018 |
| п.Юбилейный, без улицы, д.160 | Дом | 2 | 0.363 | 0.996 | 0.041 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 1 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 2 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 3 | 5 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 4 | 3 | 0.242 | 0.663 | 0.028 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 5 | 4 | 0.727 | 1.991 | 0.083 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 6 | 4 | 0.872 | 2.389 | 0.100 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 7 | 2 | 0.308 | 0.844 | 0.035 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 8 | 3 | 0.654 | 1.792 | 0.075 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 9 | 3 | 0.654 | 1.792 | 0.075 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 10 | 2 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 11 | 4 | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 12 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 13 | 1 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 14 | 2 | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 15 | 4 | 0.044 | 0.121 | 0.005 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 16 |  | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 17 | 4 | 0.117 | 0.321 | 0.013 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 18 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 19 | 5 | 1.090 | 2.987 | 0.124 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 20 | 2 | 0.066 | 0.181 | 0.008 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 21 | 2 | 0.154 | 0.422 | 0.018 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 22 | 2 | 0.220 | 0.603 | 0.025 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 23 | 2 | 0.286 | 0.783 | 0.033 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 24 | 2 | 0.125 | 0.342 | 0.014 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 25 | 5 | 0.176 | 0.482 | 0.020 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 26 | 4 | 0.308 | 0.844 | 0.035 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 27 | 2 | 0.436 | 1.195 | 0.050 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 28 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 29 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 30 | 2 | 0.363 | 0.996 | 0.041 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв.31 |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв.32 | 6 | 0.411 | 1.125 | 0.047 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 33 | 3 | 0.528 | 1.446 | 0.060 |
| п.Юбилейный, д.21 | кв. 34 | 1 | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| ул. Лесная д.1 | Дом |  | 0.110 | 0.301 | 0.013 |
| ул. Лесная д.1 Б | Дом | 3 | 0.037 | 0.100 | 0.004 |
| ул. Лесная д.4 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Лесная д.9 | Дом | 1 | 0.206 | 0.566 | 0.024 |
| ул. Лесная д.Б/Н | Дом |  | 0.218 | 0.597 | 0.025 |
| Юбилейный д.11 | Дом | 5 | 0.308 | 0.844 | 0.035 |
| Юбилейный д.154 | Дом | 4 | 0.216 | 0.593 | 0.025 |
| Юбилейный д.2 | Дом | 3 | 0.264 | 0.723 | 0.030 |
| Юбилейный д.3 | Дом | 1 | 0.182 | 0.498 | 0.021 |
| Юбилейный д.6 | Дом | 1 | 0.132 | 0.362 | 0.015 |
| Юбилейный д.Б/Н | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Итого |  | 355 | 34.827 | 95.417 | 3.976 |

Таблица 1.6 –Расходы воды на население с. Селиваново на нужды ХВС

| Адрес | Количество этажей/квартир | Кол-во проживающих | Суммарный расход воды на нужы ХВС, тыс.куб.м/год | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/сут | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В. - Переволоки .д. 12а | Дом | 1 | 0.147 | 0.403 | 0.017 |
| В. - Переволоки д.11 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| В. - Переволоки д.21 | Дом |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| В.- Переволоки д.4 А | Дом | 1 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| В.-Переволоки д.14 | Дом | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| В.-Переволоки д.24 | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| В.-Переволоки д.4 | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| В.-Переволоки д.5А | Дом |  | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| В.-Переволоки д.Б/Н | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| д. В - Переволоки 18 | Дом |  | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| д. В-Переволки д.13 | Дом | 1 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| д. В-Переволки д.20 | Дом | 1 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| д. В-Переволки д.27 | Дом |  | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| д. В-Переволоки д.1 | Дом |  | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| д. В-Переволоки д.15 | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| д. В-Переволоки д.17 | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| д. В-Переволоки д.22 | Дом |  | 0.245 | 0.672 | 0.028 |
| д. В-Переволоки д.3 | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| д. В-Переволоки д.8 | Дом |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| д. В-Переволоки д.9 | Дом | 1 | 0.073 | 0.201 | 0.008 |
| д. В-Переволоки, д.26 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.В-Переволоки ,д.16 | Дом |  | 0.028 | 0.077 | 0.003 |
| с. Селиваново ул. Советская д.6 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| с. Селиваново ул. Советская д.6 | кв. 1 | 2 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.27 | кв. 1 | 1 | 0.151 | 0.413 | 0.017 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.27 | кв. 2 | 4 | 0.137 | 0.375 | 0.016 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.3 | кв.1 |  | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.3 | кв. 2 |  | 0.039 | 0.106 | 0.004 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.41 | кв. 1 | 1 | 0.210 | 0.576 | 0.024 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.41 | кв. 2 | 4 | 0.224 | 0.615 | 0.026 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.55 | кв. 1 | 2 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.55 | кв. 2 | 1 | 0.087 | 0.238 | 0.010 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.57 | кв. 2 | 4 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| с. Селиваново, ул. Гагарина д.57 | кв. 1 | 4 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| с. Селиваново, ул. Лесная д.7 | кв. 1 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| с. Селиваново, ул. Лесная д.8 | Дом | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 1 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 2 | 4 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 5 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 4 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 6 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 7 | 3 | 0.664 | 1.819 | 0.076 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 8 | 4 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2 | кв. 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 1 | 2 | 0.174 | 0.476 | 0.020 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 2 | 5 | 0.494 | 1.352 | 0.056 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 3 | 4 | 0.277 | 0.759 | 0.032 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 4 | 3 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 5 | 2 | 0.592 | 1.623 | 0.068 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 6 | 4 | 0.395 | 1.082 | 0.045 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 7 | 2 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| с. Селиваново, ул. Ломоносова д.2-а | кв. 8 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| с. Селиваново, ул. Мира д.1 | кв. 2 | 2 | 0.174 | 0.476 | 0.020 |
| с. Селиваново, ул. Мира д.1 | кв. 1 | 1 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| с. Селиваново, ул. Победы д.9 | кв. 4 | 2 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| с. Селиваново, ул. Победы д.9 | кв. 1 | 2 | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| с. Селиваново, ул. Победы д.9 | кв. 2 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| с. Селиваново, ул. Победы д.9 | кв. 3 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| с.Селиваново, ул. Гагарина д.10 | Дом |  | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| с.Селиваново, ул. Гагарина д.35 | кв. 1 | 3 | 0.261 | 0.714 | 0.030 |
| с.Селиваново, ул. Гагарина д.35 | кв. 2 | 1 | 0.087 | 0.238 | 0.010 |
| с.Селиваново, ул. Гагарина д.40 | Дом |  | 0.189 | 0.519 | 0.022 |
| с.Селиваново, ул. Гагарина, д.52 | кв. 1 | 1 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| с.Селиваново, ул. Гагарина, д.52 | кв. 2 | 3 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.1 | кв. 1 | 4 | 0.316 | 0.865 | 0.036 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.1 | кв. 2 | 2 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.10 | кв. 2 | 4 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.10 | кв. 1 | 3 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.11 | кв. 1 | 1 | 0.025 | 0.067 | 0.003 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.11 | кв. 2 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.12 | кв. 1 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.12 | кв. 2 |  | 0.179 | 0.490 | 0.020 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.13 | кв. 1 | 1 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.13 | кв. 2 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 1 |  | 0.099 | 0.270 | 0.011 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 2 |  | 0.099 | 0.270 | 0.011 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 6 | 1 | 0.099 | 0.270 | 0.011 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 3 | 3 | 0.296 | 0.811 | 0.034 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 4 | 4 | 0.395 | 1.082 | 0.045 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 5 | 6 | 0.210 | 0.576 | 0.024 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 7 | 3 | 0.296 | 0.811 | 0.034 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 8 | 3 | 0.242 | 0.663 | 0.028 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 9 | 3 | 0.296 | 0.811 | 0.034 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 10 | 1 | 0.008 | 0.021 | 0.001 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 11 | 3 | 0.296 | 0.811 | 0.034 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 12 | 3 | 0.296 | 0.811 | 0.034 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 13 | 2 | 0.197 | 0.541 | 0.023 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 14 | 2 | 0.197 | 0.541 | 0.023 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.16 | кв. 16 | 1 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.2 | кв. 2 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.2 | кв. 1 | 2 | 0.174 | 0.476 | 0.020 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.3 | кв. 1 | 1 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.3 | кв. 2 | 2 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.4 | кв. 1 | 3 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.4 | кв. 2 |  | 0.168 | 0.461 | 0.019 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.5 | кв. 1 | 3 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.5 | кв. 2 | 2 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.7 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.7 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.8 | кв. 1 | 3 | 0.179 | 0.490 | 0.020 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.8 | кв. 2 | 6 | 0.273 | 0.749 | 0.031 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.9 | кв. 1 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| с.Селиваново, ул. Советская, д.9 | кв. 2 | 2 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| Селиваново д.Б/Н | Дом |  | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| Селиваново ул. Молодежная д.12 | Дом | 3 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| село Селиваново,ул. Полевая, дом 11 | Дом | 4 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Гагарина д. 20 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Гагарина д.1 | Дом | 2 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Гагарина д.11 | Дом |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.12 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Гагарина д.14 | кв. 1 | 4 | 0.005 | 0.014 | 0.001 |
| ул. Гагарина д.14 кв 2 | кв. 2 |  | 0.087 | 0.238 | 0.010 |
| ул. Гагарина д.15 | кв. 1 | 4 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Гагарина д.15 | кв. 2 | 3 | 0.137 | 0.375 | 0.016 |
| ул. Гагарина д.16 | Дом |  | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Гагарина д.17 | Дом | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.18 | Дом | 3 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Гагарина д.1А | Дом | 1 | 0.099 | 0.270 | 0.011 |
| ул. Гагарина д.21 | Дом | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Гагарина д.22 | Дом |  | 0.018 | 0.048 | 0.002 |
| ул. Гагарина д.23 | кв. 1 | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Гагарина д.23 | кв. 2 | 1 | 0.004 | 0.010 | 0.000 |
| ул. Гагарина д.24 | Дом | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Гагарина д.25 | кв. 1 | 1 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Гагарина д.25 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Гагарина д.28 | кв. 2 | 3 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Гагарина д.28 | кв. 1 |  | 0.077 | 0.211 | 0.009 |
| ул. Гагарина д.29 | Дом | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.30 | кв. 2 | 3 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Гагарина д.30 | кв. 1 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.31 | кв. 1 |  | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| ул. Гагарина д.31 | кв. 2 | 1 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Гагарина д.32 | кв. 1 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Гагарина д.32 | кв. 2 | 2 | 0.057 | 0.156 | 0.006 |
| ул. Гагарина д.33 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Гагарина д.33 | кв. 1 | 3 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Гагарина д.34 | кв. 1 | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Гагарина д.34 | кв. 2 | 1 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.36 | Дом | 1 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Гагарина д.37 | кв. 2 | 6 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.37 | кв. 1 | 2 | 0.273 | 0.749 | 0.031 |
| ул. Гагарина д.38 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.38 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Гагарина д.39 | кв. 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Гагарина д.39 | кв. 2 | 4 | 0.417 | 1.143 | 0.048 |
| ул. Гагарина д.4 | Дом | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Гагарина д.42 | Дом | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.43 | кв. 1 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.43 | кв. 2 |  | 0.017 | 0.046 | 0.002 |
| ул. Гагарина д.44 | кв. 1 | 4 | 0.598 | 1.638 | 0.068 |
| ул. Гагарина д.44 | кв. 2 | 2 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Гагарина д.45 | кв. 2 | 6 | 0.521 | 1.428 | 0.060 |
| ул. Гагарина д.45 | кв. 1 |  | 0.004 | 0.012 | 0.000 |
| ул. Гагарина д.46 | кв. 1 | 2 | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| ул. Гагарина д.46 | кв.2 | 3 | 0.102 | 0.279 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.48 | Дом | 3 | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| ул. Гагарина д.49 | Дом | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Гагарина д.5 | Дом | 1 | 0.039 | 0.106 | 0.004 |
| ул. Гагарина д.50 | кв. 1 |  | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Гагарина д.50 | кв. 2 | 6 | 0.166 | 0.454 | 0.019 |
| ул. Гагарина д.51 | Дом | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Гагарина д.53 | Дом |  | 0.063 | 0.172 | 0.007 |
| ул. Гагарина д.54 | кв. 1 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Гагарина д.54 | кв. 2 |  | 0.035 | 0.096 | 0.004 |
| ул. Гагарина д.56 | Дом | 2 | 0.174 | 0.476 | 0.020 |
| ул. Гагарина д.58 А | Дом | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Гагарина д.59 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.59 | кв. 2 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Гагарина д.6 | Дом | 1 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Гагарина д.7 | Дом | 4 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Гагарина д.8 | Дом | 1 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Гагарина д.9 | Дом |  | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| ул. Лесная д.1 | кв. 2 | 1 | 0.087 | 0.238 | 0.010 |
| ул. Лесная д.1 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Лесная д.10 | кв. 1 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Лесная д.10 | кв. 2 | 2 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Лесная д.11 | кв. 1 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Лесная д.11 | кв. 2 | 1 | 0.035 | 0.096 | 0.004 |
| ул. Лесная д.12 | кв. 1 | 2 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Лесная д.12 | кв. 2 | 3 | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| ул. Лесная д.13 | кв. 2 | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Лесная д.13 | кв. 1 | 4 | 0.147 | 0.403 | 0.017 |
| ул. Лесная д.2 | кв. 1 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Лесная д.2 | кв. 2 | 1 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Лесная д.3 | кв. 1 | 2 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Лесная д.3 | кв. 2 | 2 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Лесная д.4 | кв. 1 | 5 | 0.521 | 1.428 | 0.060 |
| ул. Лесная д.4 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Лесная д.5 | кв. 2 | 3 | 0.067 | 0.183 | 0.008 |
| ул. Лесная д.5 | кв. 1 | 6 | 0.210 | 0.576 | 0.024 |
| ул. Лесная д.6 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Лесная д.6 | кв. 1 | 1 | 0.009 | 0.025 | 0.001 |
| ул. Лесная д.9 | кв. 1 | 2 | 0.174 | 0.476 | 0.020 |
| ул. Лесная д.9 | кв. 2 | 5 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Луговая д.1 | кв. 1 | 1 | 0.099 | 0.270 | 0.011 |
| ул. Луговая д.1 | кв. 2 | 2 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Луговая д.2 | кв. 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Луговая д.2 | кв. 2 | 2 | 0.013 | 0.036 | 0.002 |
| ул. Луговая д.3 | кв. 2 | 2 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Луговая д.3 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Луговая д.4 | кв. 1 | 2 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Луговая д.4 | кв. 2 | 2 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| ул. Луговая д.5 | Дом | 2 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Мира д.10 | кв. 2 | 4 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Мира д.10 | кв. 1 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Мира д.11 | кв. 1 | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Мира д.11 | кв. 2 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Мира д.12 | кв. 1 | 2 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Мира д.12 | кв. 2 | 2 | 0.210 | 0.576 | 0.024 |
| ул. Мира д.2 | кв. 1 | 3 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Мира д.2 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Мира д.3 | кв. 1 | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Мира д.3 | кв. 2 | 1 | 0.007 | 0.019 | 0.001 |
| ул. Мира д.4 | кв. 1 | 3 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Мира д.4 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Мира д.5 | кв. 1 | 3 | 0.137 | 0.375 | 0.016 |
| ул. Мира д.5 | кв. 2 | 2 | 0.015 | 0.041 | 0.002 |
| ул. Мира д.6 | кв. 1 | 7 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| ул. Мира д.6 | кв. 2 | 5 | 0.434 | 1.190 | 0.050 |
| ул. Мира д.7 | кв. 1 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Мира д.7 | кв. 2 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Мира д.8 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Мира д.8 | кв. 2 | 1 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| ул. Мира д.9 | кв. 1 | 5 | 0.083 | 0.227 | 0.009 |
| ул. Мира д.9 | кв. 2 | 3 | 0.228 | 0.625 | 0.026 |
| ул. Мичурина дом 2 | кв. 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Мичурина дом 2 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Мичурина дом 3 | кв. 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Мичурина дом 3 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Мичурина дом 4 | кв. 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Молодежная д. 24 | Дом |  | 0.094 | 0.257 | 0.011 |
| ул. Молодежная д.1 | кв. 1 | 1 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Молодежная д.1 | кв. 2 | 6 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Молодежная д.10 | Дом | 5 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Молодежная д.11 | Дом | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Молодежная д.13 | Дом | 4 | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| ул. Молодежная д.14 | Дом | 2 | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| ул. Молодежная д.15 | Дом | 2 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Молодежная д.16 | кв. 0 | 2 | 0.091 | 0.250 | 0.010 |
| ул. Молодежная д.17 | Дом | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.18 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.18 | кв. 1 | 2 | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| ул. Молодежная д.19 | Дом | 1 | 0.018 | 0.048 | 0.002 |
| ул. Молодежная д.2 | кв. 1 | 5 | 0.147 | 0.403 | 0.017 |
| ул. Молодежная д.2 | кв. 2 | 2 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Молодежная д.20 | Дом | 1 | 0.087 | 0.238 | 0.010 |
| ул. Молодежная д.22 | Дом | 3 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.3 | кв. 2 | 5 | 0.434 | 1.190 | 0.050 |
| ул. Молодежная д.3 | кв. 1 | 6 | 0.140 | 0.384 | 0.016 |
| ул. Молодежная д.4 | кв. 1 | 5 | 0.168 | 0.461 | 0.019 |
| ул. Молодежная д.4 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.5 | кв. 1 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Молодежная д.5 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Молодежная д.6 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.6 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.7 | кв. 2 | 2 | 0.150 | 0.410 | 0.017 |
| ул. Молодежная д.7 | кв. 1 |  | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| ул. Молодежная д.8 | кв. 3 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Молодежная д.8 | кв. 1 | 6 | 0.521 | 1.428 | 0.060 |
| ул. Молодежная д.8 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Молодежная д.9 | кв. 2 | 3 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Молодежная д.9 | кв. 1 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Набережная д.11 | Дом | 1 | 0.025 | 0.067 | 0.003 |
| ул. Набережная д.12 | кв. 0 |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| ул. Набережная д.13 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.14 | Дом | 1 | 0.040 | 0.110 | 0.005 |
| ул. Набережная д.16 | Дом |  | 0.039 | 0.106 | 0.004 |
| ул. Набережная д.17 | кв. 2 | 1 | 0.046 | 0.125 | 0.005 |
| ул. Набережная д.18 | Дом | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.2 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.20 | Дом | 3 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Набережная д.21 | Дом |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Набережная д.22 | 2 Кв | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Набережная д.22 | 1 Кв |  | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| ул. Набережная д.23 | Дом | 1 | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| ул. Набережная д.25 | кв. 2 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.25 | кв. 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.29 | Дом | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.40 | Дом | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Набережная д.5 | Дом | 1 | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| ул. Набережная д.6 | Дом | 1 | 0.049 | 0.135 | 0.006 |
| ул. Набережная д.7 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Победы д. 19 | Дом | 1 | 0.615 | 1.686 | 0.070 |
| ул. Победы д.1 | кв. 2 | 3 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Победы д.1 | кв. 3 | 5 | 0.579 | 1.585 | 0.066 |
| ул. Победы д.1 | кв. 1 | 4 | 0.417 | 1.143 | 0.048 |
| ул. Победы д.1 | кв. 4 | 2 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Победы д.10 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Победы д.10 | кв. 3 | 4 | 0.200 | 0.548 | 0.023 |
| ул. Победы д.10 | кв. 1 | 2 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Победы д.10 | кв. 4 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Победы д.11 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Победы д.11 | кв. 3 | 4 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Победы д.11 | кв. 4 | 1 | 0.237 | 0.648 | 0.027 |
| ул. Победы д.11 | кв. 1 | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Победы д.12 | кв. 1 | 2 | 0.210 | 0.576 | 0.024 |
| ул. Победы д.12 | кв. 3 | 4 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Победы д.12 | кв. 4 | 5 | 0.273 | 0.749 | 0.031 |
| ул. Победы д.12 | кв. 2 | 5 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| ул. Победы д.13 | кв. 1 | 3 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Победы д.13 | кв. 3 | 6 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| ул. Победы д.13 | кв. 4 | 5 | 0.521 | 1.428 | 0.060 |
| ул. Победы д.13 | кв. 2 | 4 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Победы д.14 | кв. 1 | 3 | 0.421 | 1.153 | 0.048 |
| ул. Победы д.14 | кв. 2 | 1 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Победы д.15 | кв. 1 | 6 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Победы д.15 | кв. 2 | 5 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Победы д.15 | кв. 3 | 2 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Победы д.15 | кв. 4 | 2 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Победы д.2 | кв. 2 | 1 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Победы д.2 | кв. 1 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Победы д.3 | кв. 1 | 3 | 0.168 | 0.461 | 0.019 |
| ул. Победы д.3 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Победы д.4 | кв. 2 | 3 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| ул. Победы д.4 | кв. 1 | 5 | 0.137 | 0.375 | 0.016 |
| ул. Победы д.5 | кв. 1 | 4 | 0.263 | 0.720 | 0.030 |
| ул. Победы д.5 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Победы д.6 | кв. 2 | 2 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Победы д.6 | кв. 1 |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Победы д.7 | кв. 2 | 3 | 0.313 | 0.857 | 0.036 |
| ул. Победы д.7 | кв. 1 |  | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Победы д.8 | кв. 2 | 1 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Победы д.8 | кв. 3 | 1 | 0.039 | 0.106 | 0.004 |
| ул. Победы д.8 | кв. 1 |  | 0.052 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Победы д.8 | кв. 4 | 4 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Полевая д.1 | Дом | 4 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| ул. Полевая д.10 | кв. 2 | 3 | 0.016 | 0.043 | 0.002 |
| ул. Полевая д.10 | кв. 1 | 5 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Полевая д.2 | кв. 1 | 3 | 0.261 | 0.714 | 0.030 |
| ул. Полевая д.2 | кв. 2 | 3 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Полевая д.3 | кв. 1 | 2 | 0.118 | 0.324 | 0.014 |
| ул. Полевая д.3 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Полевая д.4 | кв. 1 | 2 | 0.098 | 0.269 | 0.011 |
| ул. Полевая д.4 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Полевая д.5 | кв. 1 | 6 | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| ул. Полевая д.5 | кв. 2 |  | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Полевая д.6 | кв. 1 | 3 | 0.095 | 0.259 | 0.011 |
| ул. Полевая д.6 | кв. 2 | 2 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Полевая д.7 | кв. 1 | 8 | 0.147 | 0.403 | 0.017 |
| ул. Полевая д.7 | кв. 2 | 2 | 0.032 | 0.086 | 0.004 |
| ул. Полевая д.8 | кв. 2 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Полевая д.8 | кв.1 | 1 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Полевая д.9 | кв. 1 | 4 | 0.137 | 0.375 | 0.016 |
| ул. Полевая д.9 | кв. 2 | 4 | 0.417 | 1.143 | 0.048 |
| ул. Пушкина д.1 | кв. 1 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Пушкина д.10 | Дом | 4 | 0.137 | 0.375 | 0.016 |
| ул. Пушкина д.11 | Дом |  | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Пушкина д.12 | Дом | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Пушкина д.13 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Пушкина д.13 | кв. 1 |  | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| ул. Пушкина д.14 | кв. 1 | 2 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Пушкина д.14 | кв. 2 | 3 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Пушкина д.15 | Дом | 1 | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| ул. Пушкина д.16 | Дом |  | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Пушкина д.17 | Дом | 2 | 0.074 | 0.202 | 0.008 |
| ул. Пушкина д.19 | Дом |  | 0.018 | 0.048 | 0.002 |
| ул. Пушкина д.21 | кв. 1 | 1 | 0.014 | 0.039 | 0.002 |
| ул. Пушкина д.21 | кв. 2 | 1 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| ул. Пушкина д.22 | Дом |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Пушкина д.23 | Дом | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Пушкина д.24 | кв. 1 | 2 | 0.033 | 0.090 | 0.004 |
| ул. Пушкина д.24 | кв.2 | 2 | 0.116 | 0.317 | 0.013 |
| ул. Пушкина д.25 | кв. 2 | 2 | 0.209 | 0.571 | 0.024 |
| ул. Пушкина д.25 | кв. 1 | 4 | 0.056 | 0.154 | 0.006 |
| ул. Пушкина д.4 | Дом |  | 0.158 | 0.432 | 0.018 |
| ул. Пушкина д.7 | Дом |  | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Пушкина д.8 | кв. 2 | 3 | 0.053 | 0.144 | 0.006 |
| ул. Пушкина д.8 | кв. 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Пушкина д.9 | кв. 2 | 1 | 0.105 | 0.288 | 0.012 |
| ул. Пушкина д.9 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| ул. Рябиновая | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 2 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 9 Кв | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 10 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 11 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 13 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 16 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 19 Кв | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 20 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 21 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 2 | 23 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 4 | 2 Кв | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 4 | 4 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 4 | 7 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Садовая д. 8 | 1 Кв | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 23 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 21 Кв | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 18 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 15 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 14 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 10 Кв | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 8 Кв | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 6 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 5 Кв | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул. Стадионная д. 3 | 3 Кв | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Итого |  | 798 | 43.534 | 119.272 | 4.970 |

Таблица 1.7 –Расходы воды на население п. Ясная Поляна на нужды ХВС

| Адрес | Количество этажей/квартир | Кол-во проживающих, чел | Суммарный расход воды на нужы ХВС, тыс.куб.м/год | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/сут | Суммарный расход воды на нужы ХВС, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| без улицы д.155 | кв. 0 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.14 | кв. 1 | 5 | 0.379 | 1.039 | 0.043 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.14 | кв. 2 | 1 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.14 | кв. 3 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 1 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 2 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 3 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 5 | 3 | 0.356 | 0.975 | 0.041 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 10 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 7 | 4 | 0.090 | 0.246 | 0.010 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 8 | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 6 | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 15 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 9 | 2 | 0.072 | 0.197 | 0.008 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 16 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 12 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 14 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.19 | кв. 13 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.2 | кв. 1 | 3 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.2 | кв. 2 | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.3 | кв. 1 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.3 | кв. 2 | 4 | 0.531 | 1.454 | 0.061 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.5 | кв. 1 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.5 | кв. 2 | 4 | 0.501 | 1.373 | 0.057 |
| д. Ясная Поляна , ул. Школьная д.7 | Дом | 4 | 0.501 | 1.373 | 0.057 |
| д. Ясная Поляна , ул.Больничная д.11 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна , ул.Больничная д.2 | Дом | 3 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 1 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 1 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 2 | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 3 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 4 | 3 | 0.042 | 0.115 | 0.005 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 5 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.1 | кв. 6 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.16 | кв. 1 | 1 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д. Ясная Поляна ,ул. Школьная д.16 | кв. 2 | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна 120-а | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна д. 126 | 3 Кв |  | 0.227 | 0.623 | 0.026 |
| д. Ясная Поляна д. 128 | дом |  | 0.032 | 0.087 | 0.004 |
| д. Ясная Поляна д. 47 | Дом | 1 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| д. Ясная Поляна д. 52 | Дом | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д. Ясная Поляна д. 73 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна д.24 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна, без улицы, дом 59а | Дом |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.4 | кв. 1 |  | 0.189 | 0.519 | 0.022 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.4 | кв. 2 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.4 | кв. 3 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.4 | кв. 4 | 5 | 0.177 | 0.485 | 0.020 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 1 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 2 | 6 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 3 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 4 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 5 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 6 | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 7 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 8 | 3 | 0.114 | 0.312 | 0.013 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 9 | 3 | 0.253 | 0.692 | 0.029 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 10 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 11 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 12 | 1 | 0.341 | 0.935 | 0.039 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 13 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 14 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв. 6 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Ясная Поляна, ул.Больничная д.7 | кв.15 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д. Яснополянские выселки д. 194 б | Дом |  | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| д.Ясная Поляна д.142 | Дом | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна д.59 | Дом | 4 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна д.45 | Дом | 1 | 0.112 | 0.308 | 0.013 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | Земельный участок |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 1 | 2 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 2 | 6 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 3 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 4 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 5 |  | 0.282 | 0.773 | 0.032 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 6 | 2 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 7 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 8 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 9 | 4 | 0.227 | 0.623 | 0.026 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 10 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 11 | 4 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 12 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 13 | 4 | 0.227 | 0.623 | 0.026 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 14 | 1 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 15 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 16 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 17 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 18 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 19 | 3 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 20 | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 21 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 22 | 1 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 23 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 24 | 3 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 25 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 26 |  | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 27 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 28 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв.29 | 2 | 0.177 | 0.485 | 0.020 |
| д.Ясная Поляна, без улицы д.200 | кв. 30 | 1 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.101 | кв. 1 | 5 | 0.164 | 0.450 | 0.019 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.101 | кв. 2 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.102 | Дом | 2 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.103 | кв. 1 | 2 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.103 | кв. 2 | 1 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.105 | кв. 2 | 2 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.105 | кв. 4 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.106 | Дом | 2 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 1 | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 2 | 2 | 0.198 | 0.541 | 0.023 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 3 | 1 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 4 | 3 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 5 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 6 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 7 | 5 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.107 | кв. 8 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 1 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 2 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 3 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 4 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 5 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 6 | 1 | 0.211 | 0.577 | 0.024 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 7 | 1 | 0.099 | 0.271 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 8 |  | 0.003 | 0.008 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 9 | 2 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 10 | 3 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 11 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 12 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 13 | 2 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 14 | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 15 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.109 | кв. 16 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.11 | 0 Кв | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.11 | кв. 2 | 4 | 0.161 | 0.442 | 0.018 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.110 | Дом | 1 | 0.080 | 0.219 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 1 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 2 | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 3 | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 4 | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 5 | 2 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 6 | 5 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 7 | 5 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 8 | 3 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 9 | 5 | 0.593 | 1.624 | 0.068 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 10 | 1 | 0.109 | 0.298 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 11 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 12 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 13 | 3 | 0.356 | 0.975 | 0.041 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 14 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 15 |  | 0.114 | 0.312 | 0.013 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 16 | 4 | 0.029 | 0.081 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.111 | кв. 12 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.112 | кв. 0 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.112 | кв. 1 | 1 | 0.177 | 0.485 | 0.020 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.113 | кв. 1 |  | 0.004 | 0.012 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.113 | кв. 1 | 2 | 0.230 | 0.629 | 0.026 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.114 | 0 Кв | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.114 | кв. 1 | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.116 | 0 Кв | 1 | 0.059 | 0.162 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.116 | 0 Кв |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.117 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.119 | Дом | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.11а | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.121 | Дом | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.122 | кв. 0 | 1 | 0.087 | 0.237 | 0.010 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.123 | Дом |  | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.124 | 0 Кв | 2 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.124 | 1 Кв | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.125 | Дом |  | 0.046 | 0.127 | 0.005 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.126 | 0 Кв | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.126 | 0 Кв |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.127 | Дом |  | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.129 | Дом |  | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.13 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.130 | Кв. А | 2 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.130 | кв. 0 | 3 | 0.291 | 0.796 | 0.033 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.130 | 3 Кв | 2 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.131 | Дом | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.132 | Дом | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.133-а | Дом | 3 | 0.356 | 0.975 | 0.041 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.134 | Дом | 4 | 0.032 | 0.087 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.135 | Дом | 3 | 0.291 | 0.796 | 0.033 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.137 | Дом |  | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.138 | Дом |  | 0.019 | 0.052 | 0.002 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.139 | кв. 0 | 1 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.139 | кв. 0 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.14 | 0 Кв |  | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.14 | кв. 1 | 2 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.140 | Дом |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.144 | Дом | 4 | 0.114 | 0.312 | 0.013 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.146 | Дом | 1 | 0.021 | 0.058 | 0.002 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.148 | кв. 1 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.148 | кв. 2 | 1 | 0.117 | 0.319 | 0.013 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.148 | кв. 3 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.15 | Дом | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.150 | Дом | 4 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.152 | Дом | 3 | 0.093 | 0.254 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.154 | Дом |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.156 | Дом | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.158 | кв. 0 | 2 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.158 | кв. 1 | 2 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.16 | 0 Кв |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.160 | Дом | 1 | 0.278 | 0.762 | 0.032 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.162 | Дом | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.164 | Дом | 2 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.164-а | Дом | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.166 | кв. 1 | 2 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.166 | кв. 1 | 1 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.168 | Дом | 2 | 0.093 | 0.254 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.17 | Дом | 1 | 0.099 | 0.271 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.17-а | Кв 1 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.17-а | кв. 2 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.170 | кв. 0 | 2 | 0.093 | 0.254 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.170 | 0 Кв | 3 | 0.029 | 0.081 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.174 | Дом | 1 | 0.474 | 1.299 | 0.054 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.176 | Дом | 1 | 0.164 | 0.450 | 0.019 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.177 | Дом | 3 | 0.198 | 0.542 | 0.023 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.180 | кв. 0 | 5 | 0.494 | 1.354 | 0.056 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.180 | кв. 0 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.184 | Дом | 2 | 0.032 | 0.087 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.186 | Дом | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.19 | Дом | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.19-а | Дом | 2 | 0.261 | 0.715 | 0.030 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.196 | Дом | 2 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 1 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 2 | 3 | 0.313 | 0.858 | 0.036 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 3 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 4 | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 5 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 6 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 7 | 6 | 0.626 | 1.716 | 0.071 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 8 | 3 | 0.122 | 0.335 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 9 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 10 | 3 | 0.202 | 0.554 | 0.023 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 11 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.197 | кв. 12 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 1 | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 2 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 3 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 4 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 5 | 2 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 6 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 7 | 3 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 8 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.198 | кв. 2 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | Земельный участок |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 1 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 2 |  | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 3 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 4 | 2 | 0.276 | 0.757 | 0.032 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 5 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 6 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 7 | 3 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 8 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 9 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 10 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 11 | 1 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 12 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 13 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 14 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 15 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.199 | кв. 16 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.2 | Дом | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.20 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.21 | Дом | 1 | 0.104 | 0.286 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.22 | кв.0 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.22 | кв. 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.25 | Дом | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.26 | Дом | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.27 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.28 | Дом |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.28 а | Дом | 3 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.29 | Дом | 3 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.2а | Дом | 2 | 0.067 | 0.185 | 0.008 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.3 | Дом | 3 | 0.317 | 0.869 | 0.036 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.30 | 0 Кв | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.30 | кв. 0 | 4 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.31 | Дом | 1 | 0.177 | 0.485 | 0.020 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.32 | 0 Кв | 3 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.32 | Дом | 4 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.33 | кв. 0 | 5 | 0.593 | 1.624 | 0.068 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.33 | 0 Кв | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.34 | Дом | 2 | 0.098 | 0.269 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.35 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.36 | Дом | 1 | 0.034 | 0.092 | 0.004 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.39 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.40 | Дом | 4 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.41 | 0 Кв | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.41 | кв. В | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.41 | 0 Кв | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.42 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.43 | Дом | 4 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.43а | Дом | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.44 | кв. 0 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.44 | кв. 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.48 | 0 Кв |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.49 | кв. 2 | 1 | 0.287 | 0.788 | 0.033 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.49 | кв. 3 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.5 | Дом | 1 | 0.027 | 0.075 | 0.003 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.50 | Дом | 2 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.51 | Дом | 2 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.53 | Дом | 2 | 0.107 | 0.292 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.54 | 0 Кв | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.54 | 1 Кв | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.55 | Дом | 4 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.56 | Дом | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.57 | 0 Кв |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.58 | Дом | 2 | 0.093 | 0.254 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.6 | Дом | 3 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.61 | 0 Кв |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.61 | 0 Кв | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.62 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.63 | кв. 0 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.63 | кв. 0 | 2 | 0.095 | 0.260 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.64 | Дом | 4 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.65 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.66 | Дом | 1 | 0.106 | 0.290 | 0.012 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.67 | кв. 0 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.67 | кв. 0 | 2 | 0.093 | 0.254 | 0.011 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.68 | Дом | 4 | 0.474 | 1.299 | 0.054 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.69 | Дом | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.7 | Дом | 6 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.70 | Дом | 3 | 0.356 | 0.975 | 0.041 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.74 | кв. 0 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| д.Ясная Поляна, без улицы, д.74 | кв. 1 |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, территория детского дома д.23 | Дом | 1 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| д.Ясная Поляна, территория детского дома д.4а | кв. 1 | 4 | 0.018 | 0.049 | 0.002 |
| д.Ясная Поляна, территрия детского дома д.2б | кв. 3 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Ясная Поляна, территрия детского дома д.2б | кв. 2 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Яснополянские выселки д.149 | Дом | 4 | 0.474 | 1.299 | 0.054 |
| д.Яснополянские выселки д.153 | Дом | 3 | 0.356 | 0.975 | 0.041 |
| д.Яснополянские выселки д.157 | Дом | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Яснополянские выселки д.159 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Яснополянские выселки д.161 | Дом | 2 | 0.265 | 0.727 | 0.030 |
| д.Яснополянские выселки д.165 | Дом | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Яснополянские выселки д.169 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Яснополянские выселки д.171 | кв. 4 | 3 | 0.202 | 0.554 | 0.023 |
| д.Яснополянские выселки д.171 | кв. 3 | 3 | 0.142 | 0.390 | 0.016 |
| д.Яснополянские выселки д.171 | кв. 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| д.Яснополянские выселки д.171 | кв. 2 | 1 | 0.084 | 0.231 | 0.010 |
| д.Яснополянские выселки д.173 | кв. 2 | 6 | 0.278 | 0.762 | 0.032 |
| д.Яснополянские выселки д.173 | кв. 1 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| д.Яснополянские выселки д.175 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| д.Яснополянские выселки д.177 | Дом | 2 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| д.Яснополянские выселки д.179 | Дом | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| д.Яснополянские выселки д.181 | Дом | 5 | 0.232 | 0.636 | 0.027 |
| д.Яснополянские выселки д.185 | кв. 0 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| д.Яснополянские выселки д.185 | кв. 0 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 1 | 2 | 0.227 | 0.623 | 0.026 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 1 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 2 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 3 | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 4 | 1 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 5 | 3 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 6 |  | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 7 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 9 | 1 | 0.114 | 0.312 | 0.013 |
| деревня Ясная Поляна, ул.Больничная д.5 | кв. 10 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| п.Яснополянские выселки д.151 | Дом |  | 0.105 | 0.289 | 0.012 |
| п.Яснополянские выселки д.151 | Дом |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| п.Яснополянские выселки д.151 | кв. 1 | 1 | 0.039 | 0.106 | 0.004 |
| п.Яснополянские выселки д.151 | Дом | 1 | 0.093 | 0.256 | 0.011 |
| п.Яснополянские выселки д.151-б | Дом | 1 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| п.Яснополянские выселки д.151А | Дом | 4 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| п.Яснополянские выселки д.155 | кв. 0 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| п.Яснополянские выселки д.155 | кв. 0 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| п.Яснополянские выселки д.163 | кв. 0 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| п.Яснополянские выселки, без улицы д.147 | кв. 1 |  | 0.180 | 0.493 | 0.021 |
| п.Яснополянские выселки, без улицы д.147 | кв. 1а | 2 | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| п.Яснополянские выселки, без улицы д.147 | кв. 2 | 3 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| ул. Школьная д.10 | Дом | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| ул. Школьная д.11 | Дом | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| ул. Школьная д.12 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.13 | Дом | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| ул. Школьная д.15 | Дом | 3 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| ул. Школьная д.15А | Дом |  | 0.215 | 0.589 | 0.025 |
| ул. Школьная д.16 Б | Дом |  | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| ул. Школьная д.4 | кв. 1 | 4 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| ул. Школьная д.4 | кв. 2 | 5 | 0.291 | 0.796 | 0.033 |
| ул. Школьная д.6 | кв. 1 |  | 0.392 | 1.073 | 0.045 |
| ул. Школьная д.6 | кв. 2 | 5 | 0.316 | 0.865 | 0.036 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 1 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 2 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 3 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 4 | 3 | 0.376 | 1.029 | 0.043 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 5 | 1 | 0.202 | 0.554 | 0.023 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 6 | 1 | 0.063 | 0.173 | 0.007 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 7 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 8 | 3 | 0.505 | 1.385 | 0.058 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 9 | 2 | 0.032 | 0.087 | 0.004 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 10 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 11 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 12 |  | 0.468 | 1.281 | 0.053 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 13 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 14 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 15 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 16 |  | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| ул. Школьная д.8 | кв. 1 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул. Школьная д.9 | Дом | 3 | 0.232 | 0.635 | 0.026 |
| ул.Больничная д.1 | кв. 1 | 2 | 0.237 | 0.650 | 0.027 |
| ул.Больничная д.1 | кв. 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ул.Больничная д.3 | кв. 1 | 4 | 0.278 | 0.762 | 0.032 |
| ул.Больничная д.3 | кв. 2 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| ул.Больничная д.3 | кв. 3 | 1 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 1 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 2 | 1 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 4 | 3 | 0.114 | 0.312 | 0.013 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 5 | 2 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 6 | 3 | 0.265 | 0.727 | 0.030 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 8 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| ул.Больничная д.6 | кв. 9 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 1 | 3 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 2 | 2 | 0.177 | 0.485 | 0.020 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 3 | 1 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 4 | 2 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 5 | 3 | 0.122 | 0.335 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 6 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 7 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 8 | 3 | 0.202 | 0.554 | 0.023 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 9 | 3 | 0.139 | 0.382 | 0.016 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 10 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 11 | 3 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 12 | 3 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 13 | 6 | 0.253 | 0.692 | 0.029 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 14 | 3 | 0.152 | 0.415 | 0.017 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 15 | 1 | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| ул.Больничная д.9 | кв. 16 | 2 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| ул.Больничная д.9-а | кв. 0 | 1 | 0.123 | 0.336 | 0.014 |
| ул.Больничная д.9-а | кв. 1 | 1 | 0.051 | 0.138 | 0.006 |
| Ясная Поляна д.10 | Дом |  | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.100 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.125 А | Дом |  | 0.379 | 1.039 | 0.043 |
| Ясная Поляна д.128 | Дом | 7 | 0.731 | 2.002 | 0.083 |
| Ясная Поляна д.18 | Дом | 1 | 0.130 | 0.356 | 0.015 |
| Ясная Поляна д.186 А | Дом |  | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.38 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.38 а | Дом | 2 | 0.013 | 0.035 | 0.001 |
| Ясная Поляна д.38а | 0 Кв | 2 | 0.107 | 0.294 | 0.012 |
| Ясная Поляна д.38а | 0 Кв |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ясная Поляна д.38а | 0 Кв |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.71 | Дом | 4 | 0.088 | 0.242 | 0.010 |
| Ясная Поляна д.75 | Дом | 3 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| Ясная Поляна д.76 | 0 Кв |  | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
| Ясная Поляна д.76 | 0 Кв | 2 | 0.205 | 0.561 | 0.023 |
| Ясная Поляна д.77 | 0 Кв | 4 | 0.186 | 0.509 | 0.021 |
| Ясная Поляна д.78 | Дом | 2 | 0.015 | 0.042 | 0.002 |
| Ясная Поляна д.79 | Дом | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.80 | Дом | 1 | 0.025 | 0.069 | 0.003 |
| Ясная Поляна д.81 | Дом | 2 | 0.442 | 1.212 | 0.050 |
| Ясная Поляна д.82 | Дом |  | 0.046 | 0.127 | 0.005 |
| Ясная Поляна д.83 | Дом | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.84 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.85 | Дом |  | 0.046 | 0.127 | 0.005 |
| Ясная Поляна д.86 | кв. 2 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.86 | кв. 1 |  | 0.190 | 0.519 | 0.022 |
| Ясная Поляна д.88 | Дом | 2 | 0.225 | 0.616 | 0.026 |
| Ясная Поляна д.89 | кв. 1 | 3 | 0.164 | 0.450 | 0.019 |
| Ясная Поляна д.89 | кв. 2 | 2 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| Ясная Поляна д.9 / 1 | кв. 1 | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.9 / 2 | кв.2 | 1 | 0.164 | 0.450 | 0.019 |
| Ясная Поляна д.90 | Дом | 3 | 0.076 | 0.208 | 0.009 |
| Ясная Поляна д.91 | Дом | 1 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.95 | кв. 1 | 2 | 0.211 | 0.579 | 0.024 |
| Ясная Поляна д.95 | кв. 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ясная Поляна д.95 | кв. 3 | 1 | 0.088 | 0.241 | 0.010 |
| Ясная Поляна д.96 | кв. 0 |  | 0.011 | 0.029 | 0.001 |
| Ясная Поляна д.96 | кв. 1 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ясная Поляна д.97 | кв. 1 | 2 | 0.177 | 0.485 | 0.020 |
| Ясная Поляна д.97 | кв. 2 | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.97 | кв. 3 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ясная Поляна д.98 | Дом | 1 | 0.046 | 0.127 | 0.005 |
| Ясная Поляна д.99 | кв. 1 | 2 | 0.250 | 0.686 | 0.029 |
| Ясная Поляна д.99 | кв. 2 |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.99 | кв. 3 | 1 | 0.119 | 0.325 | 0.014 |
| Ясная Поляна д.99 | кв. 4 |  | 0.106 | 0.290 | 0.012 |
| Яснопалянские выселки, без улицы д.145 | Дом | 4 | 0.480 | 1.316 | 0.055 |
| Яснополянские Выселки ,194 а | Дом |  | 0.101 | 0.277 | 0.012 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.187 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.188 | кв. 1 | 5 | 0.626 | 1.716 | 0.071 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.189 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.190 | Дом | 5 | 0.626 | 1.716 | 0.071 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.191 | Дом | 5 | 0.114 | 0.312 | 0.013 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.192 | Дом | 2 | 0.291 | 0.796 | 0.033 |
| Яснополянские выселки, без улицы д.193 | Дом | 2 | 0.126 | 0.346 | 0.014 |
| Яснополянские выселки,без улицы д.194 | Дом | 1 | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Яснополянские выселки,без улицы д.195 | Дом |  | 0.125 | 0.343 | 0.014 |
| Итого |  | 788 | 66.17 | 181.29 | 7.55 |

Водозаборы, эксплуатируемые ООО «ТВС» в муниципальном образовании Яснополянское, расположены на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод.

Таблица 1.8 –  Запасы подземных вод по эксплуатируемым водозаборам муниципального образования «Яснополянское»

| № п/п | Наименование водозабора | Утвержденный запас подземных вод, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Головеньковский» | Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод |
| 2 | «Юбилейный» |  |
| 3 | «Селиваново» |  |
| 4 | «ДК» |  |
| 5 | «Гаражи» |  |
| 6 | «Школа» |  |
| 7 | «Больница» |  |

Водоснабжение муниципального образования Яснополянское организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети.

В состав водозабора п. Ясная Поляна входят семь артезианских скважин.

В состав водозабора с. Селиваново входят две артезианские скважины.

В состав водозабора п. Юбилейный входят две артезианские скважины.

В состав водозабора п. Головеньковский входят две артезианские скважины.

Воды Упинского и Окского водоносных горизонтов соответствуют требованиям СанПиН на питьевые нужды, за исключением повышенного содержания железа.

В соответствии с данными, предоставленными ООО «ВКХ», разрешенный объем вод по существующим водозаборам представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.9 – Разрешенный объем вод по существующим водозаборам муниципального образования Яснополянского Щекинского района

| Наименование | Характер (подземный, поверхностный) | Проект. произв-ть/факт. произв-ть, куб. м/сут | Подтверждающий документ (отчет об утверждении запасов, разрешение на водопользование, иное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатируемые |  |  |  |
| п. Головеньковский | подземный | 220/219 | Условия пользования недрами к лицензии ТУЛ 00483 |
| п. Юбилейный | подземный | 177/170 | Условия пользования недрами к лицензии ТУЛ 00482 |
| с. Селиваново | подземный | 177,5/150 | Условия пользования недрами к лицензии ТУЛ 00481 |
| п. Ясная Поляна ДК | подземный | 250/240 | Условия пользования недрами к лицензии ТУЛ 00482 |
| п. Ясная Поляна Гаражи | подземный | 253/250 | Условия пользования недрами к лицензии ТУЛ 00482 |
| п. Ясная Поляна Школа | подземный | 170/165 | Условия пользования недрами к лицензии ТУЛ 00482 |
| п. Ясная Поляна Больница | подземный | 160/98 | Условия пользования недрами к лицензии ТУЛ 00482 |

В каждом населенном пункте источником водоснабжения являются артезианские скважины.

## 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

Систему централизованного холодного водоснабжения муниципального образования Яснополянское образуют технологически взаимосвязанные объекты целью эксплуатации которых является обеспечение многоквартирных и жилых домов, общественно-деловых зданий и промышленных предприятий, расположенных на территории поселений холодной водой, соответствующей по качеству требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с требуемым объемом и напором.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования Яснополянское являются подземные воды Озерско-хованского водоносного горизонта. Качество воды этого горизонта в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение муниципального образования Яснополянское представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Добыча и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.

2. Подготовка воды до требований санитарных правил и норм - СанПиН

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Водоснабжение муниципального образования Яснополянское организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети.

В состав водозабора п. Ясная Поляна входят семь артезианских скважин.

В состав водозабора с. Селиваново входят две артезианские скважины.

В состав водозабора п. Юбилейный входят две артезианские скважины.

В состав водозабора п. Головеньковский входят две артезианские скважины.

Техническое состояние скважин удовлетворительное; зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения обустроены частично.

Качество воды в скважинах и водопроводных сетях в целом удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водопровода в муниципального образования Яснополянское однозонная; вода из водозаборных скважин подается непосредственно в водопроводную сеть города на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории муниципального образования Яснополянское – не предусмотрено.

Показатели потребления воды приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.10 – Показатели ООО «ВКХ» в муниципальном образовании Яснополянское» Щекинский район

| Показатели | Утверждено на 2017 г. | Утверждено на 2018 г. | Утверждено на 2019 г. | Утверждено на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды, тыс. м3, в т.ч.: | 243.05 | 235.20 | 223.44 | 224.375 |
| население | 174.13 | 187.59 | 178.21 | - |
| бюджет | 38.5 | 37.42 | 35.55 | - |
| прочие | 30.42 | 10.19 | 9.68 | - |
| Расход электроэнергии, тыс.кВт-ч | 182.53 | 176.64 | 163.96 | 164.575 |
| Удельный расход электроэнергии на полезный отпуск, кВт-ч/м3 | 0.751 | 0.751 | 0.734 | 0.7335 |

Характеристика подземных водозаборов представлена в таблице 1.9.

Таблица 1.11 – Характеристика подземных водозаборов муниципального образования Яснополянское

| № п/п | № скважины | Наименование водозабора | Географические координаты | Год бурения скважины, год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания и мощность водоносного горизонта, м | Производительность скважины по паспорту | Характеристика насосного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Установленные насосы (марка, фирма производитель) | Характеристика (напор/расход) | Год установки | Состояние (степень износа) | Примечание |
| 1 | 1 | Головеньковский водозабор | 54°02´05" с.ш. 37°24´18"в.д. | 1956 | 93 | - | ЭЦВ 8-40-150 | 150/40 | 2017 | 74% | - |
| 2 | 2/6196 (в резерве) |  | 54°02´06" с.ш. 37°24´18"в.д. | 1956 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1 | Водозабор Юбилейный | 54° 03' 20" с.ш. 37° 29' 10" в.д. | 1975 | 101 | - | ЭЦВ 8-40-120 | 120/40 | 2017 | 74% | - |
| 4 | 2 |  | 54° 03' 20" с.ш. 37° 29' 10" в.д. | 1975 | 105 | - | ЭЦВ 8-40-120 | 120/40 | 2017 | 74% | - |
| 5 | 1/503 | Водозабор Селиваново | 53°59' 40" с.ш. 36° 59' 05" в.д. | 1980 | 165 | - | ЭЦВ 8-40-120 | 120/40 | 2017 | 70% | - |
| 6 | 2/504 |  | 54° 28' 11" с.ш. 37° 14' 55" в.д. | 1980 | 65 | - | ЭЦВ 8-40-120 | 120/40 | 2017 | 70% | - |
| 7 | 1 | Водозабор ДК | 54° 04' 02" с.ш. 37° 31' 19" в.д. | 1975 | 100 | - | ЭЦВ 6-16-140 | 140/16 | 2017 | 75% | - |
| 8 | 2 | Водозабор Гаражи | 54° 03' 52" с.ш. 37° 31' 13" в.д. | 1975 | 97 | - | ЭЦВ 8-25-100 | 100/25 | 2017 | 100% | режим работы 8 часов |
| 9 | 3 (резерв) |  | 54° 03' 50" с.ш. 37° 31' 16" в.д. | 1975 | 110 | - | ЭЦВ 8-25-100 | 100/25 | 2017 | 100% | - |
| 10 | 4 | Водозабор Школьная | 54°04'33" с. ш. 37°32'26"в. д. | 1995 | 80 | - | ЭЦВ 6-16-110 | 110/16 | 2017 | 75% | резерв |
| 11 | 5 |  | 54°04'33" с. ш. 37°32'26"в. д. | 1995 | 80 | - | ЭЦВ 8-25-100 | 100/25 | 2017 | 75% | - |
| 12 | 6 | Водозабор Больница | 54°04'56" с. ш. 37°32'32"в. д. | 1970 | 98 | - | ЭЦВ 8-25-100 | 100/25 | 2017 | 75% | резерв |
| 13 | 7 |  | 54°04'58" с. ш. 37°32'32"в. д. | 1970 | 75 | - | ЭЦВ 6-16-110 | 110/16 | 2017 | 75% | - |

Характеристика водопроводных насосных станций представлена в таблице 1.10.

Таблица 1.12 – Водопроводные насосные станции 2-го и последующих подъемов (ООО «ТВС»)

| Объект | Назначение | Марка | Мощность, кВт | Напор, м | Подача, м3/ч | Год установки | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подземное сооружение п. Юбилейный | насос II подъема | К 45/30 | 7.5 | 30 | 45 | 2017 | круглосуточно |
|  | насос II подъема | К 45/30 | 7.5 | 30 | 45 | 2017 | резерв |
|  | насос II подъема | К 45/30 | 7.5 | 30 | 45 | 2017 | ремонт |
| Школьная НС II подъема | насос II подъема | КМ 100-65-200 | 30 | 50 | 100 | 2017 | резерв |
|  | насос II подъема | КМ 100-65-200 | 30 | 50 | 100 | 2017 | резерв |

Характеристика РЧВ на сетях водопровода представлена в таблице 1.11.

Таблица 1.13 – Характеристика РЧВ на сетях водопровода

| Наименование водозабора | Наименование | Полезный объем, м3 | Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию | Примечание (описание состояния, проблемы, перспектива) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головеньковский | Башня Рожновского | 60 | 100%, 1956 г. | не эксплуатируется |
|  | РЧВ | 150 | 100%, 1956г. | не эксплуатируется |
| Селиваново | Башня Рожновского | 100 | 100%, 1980 г. | не эксплуатируется |
|  | РЧВ 2 шт. | 500 | 100%, 1980 г. | не эксплуатируется |
| Юбилейный | РЧВ | 250 | 60%, 1975г. | в работе |
|  | Фильтр кремниевый ФОВ Д1500 -2 шт | 1500 | 20%, 2011 г. | 1 - в работе, 1- в резерве |
| ДК | Башня Рожновского | 15 | 50%, 1995 г. | не эксплуатируется |
| Гаражи | Башня Рожновского | 15 | 60%, 1975 г. | резерв |
| Школьная | Башня Рожновского | 25 | 30%, 1995 г. | не эксплуатируется |
|  | РЧВ | 150 | 30%, 1995 г. | не эксплуатируется |
| Больница | Башня Рожновского | 25 | 30%, 1970 г. | в работе |

Список приборов учета в сооружениях центрального водоснабжения представлен в таблицах 1.12-1.13.

Таблица 1.14 – Приборы учета холодной воды

| Место установки | Назначение | Марка | Серийный номер | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последней поверки | Диаметр (для жидкостных), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС п. Головеньковский арт. скв. №1 | холодное водоснабжение | СТВХ-80 | №057096 | 2013 | 2013 | 2013 | 80 |
| Водозабор с. Селиваново арт. скв. №1/503 | холодное водоснабжение | СТВХ-80 | №057104 | 2013 | 2013 | 2013 | 80 |
| арт. скважина №1 д. Ясная Поляна | ХВС | СТВХ-80 | №011159 | 2014 | 2014 | 2014 | 80 |
| Школьная д. Ясная Поляна НС II подъема | холодное водоснабжение | СТВХ-80 | №011170 | 2014 | 2014 | 2014 | 80 |
| Больница арт. скважина №7 д. Ясная Поляна | холодное водоснабжение | СТВХ-80 | №011166 | 2014 | 2014 | 2014 | 80 |

Таблица 1.15 – Приборы учета электрической энергии

| Место установки | Назначение | Марка | Серийный номер | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Селиваново арт. скв. №1/503 | электроснабжение | №1 СЕ308 (Энергомера) | №096197963 | 2015 | 2015 | 2015 |
|  | электроснабжение | №2 СЕ308 (Энергомера) | №097245806 | 2015 | 2015 | 2015 |
| п. Юбилейный арт. скв. №2 | электроснабжение | 1A4DB (ТРИО) | №014401208 | 2008 | 2008 | 2008 |
| арт. скважина №1 д. Ясная Поляна ДК | электроснабжение | №1 СЕ308 (Энергомера) | №094229953 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Школьная НС II подъема д. Ясная Поляна | электроснабжение | Меркурий 230 АМ-02 | №01404021 | 2007 | 2007 | 2007 |

Водозабор п. Головеньковский расположен в пределах административных границ поселка Головеньковский, и находится в рабочем состоянии. Эксплуатация водозабора осуществляется согласно Лицензии ТУЛ00482ВЭ, выданной 01 августа 2013 года. Участок недр расположен в юго-западной части населенного пункта Головеньковский, на правобережном водораздельном склоне реки Солова. Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод. Добыча подземных вод производится из Упинского водоносного горизонта.

На участке недр имеются две водозаборные скважины (рабочая и резервная) №1 и №2/6196, расположенные на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой п. Головеньковский, д. Головеньки и д. Кривцово.

Скважина №1 обустроена в здании бывшей насосной станции 1956 года постройки.

В скважине №1 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-150, двигатель которого управляется частотным преобразователем Электротекс ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04 УХЛ 4 (ЗАО «Электротекс», г. Орел).

Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям частотного пре-образователя составляет Рраб= 4,2 кгс/см2.

Изначально предполагалась следующая схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступала в резервуар чистой воды (РЧВ) объемом V=150 м3, далее из резервуара насо-сами II подъема подавалась на башню Рожновского высотой h=26 м с резервуаром объемом V=60 м3, откуда направлялась в распределительную водопроводную сеть.

В настоящее время РЧВ и башня Рожновского не задействованы, в связи, с чем подача воды происходит непосредственно в водопроводную сеть.

На скважине №1 установлен водомер СТВХ-80, Ду80 мм, заводской номер №057096, год выпуска и установки – 2013 г.

Теплоснабжение насосной станции отключено. Отопительный электронагреватель ЭВО-15 с циркуляционным насосом Grundfos UPS 32-60 находятся в нерабочем состоянии. Электроснабжение артезианской скважины осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-69.

Зона санитарной охраны (ЗСО) выполнена частично из ж/б плит высотой h=1,5-2 м и металлоконструкций высотой h=1-1,5 м.

Скважина №2/6196 затампонирована и находится в нерабочем состоянии, оголовок скважины закрыт металлом с нанесением сварочных швов.

Водозабор с. Селиваново расположен в пределах административных границ села Селиваново, и находится в рабочем состоянии. Эксплуатация водозабора осуществляется согласно Лицензии ТУЛ00481ВЭ, выданной 01 августа 2013 года. Участок недр расположен в юго-западной части населенного пункта Селиваново Щекинского района Тульской области, на водоразделе рек Солова и Упа. Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод. Участку недр придается статус горного отвода с ограничением по глубине подошвой озерско-хованского водоносного горизонта.

На участке недр имеются две водозаборные скважины №1/503 и №2/504, расположенные на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой с. Селиваново и д. Переволоки.

В скважине №1/503 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-120, двигатель которого управляется частотным преобразователем Электротекс ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04 УХЛ 4 (ЗАО «Электротекс», г. Орел).

Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям частотного пре-образователя составляет Рраб= 1,3 кгс/см2.

Изначально предполагалась следующая схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступала в два резервуара чистой воды (РЧВ) объемом V=500 м3, далее из резервуаров насосами II подъема подавалась на башню Рожновского с резервуаром объемом V=100 м3, откуда направлялась в распределительную водопроводную сеть.

В настоящее время РЧВ и башня Рожновского не задействованы, в связи, с чем подача воды происходит непосредственно в водопроводную сеть.

На скважине №1/503 установлен водомер СТВХ-80, Ду80 мм, заводской номер №057104, год выпуска и установки – 2013 г.

Теплоснабжение здания водозабора отключено. Рециркуляционная установка РУ-1 с электрическим калорифером находится в нерабочем состоянии. Электроснабжение скважины осуществляется от двух собственных трансформаторов №1 (Фидер №3) и №2 (Фидер №5), один из которых (№1) находится в работе, второй (№2) отключен в связи с отсутствием минерального масла.

Скважина № 2/504 – не рабочая, оголовок за герметизирован (затампонирован).

Зона санитарной охраны (ЗСО) огорожена железобетонными плитами высотой h=2 м.

Водозабор п. Юбилейный расположен в пределах административных границ поселка Юбилейный, и находится в рабочем состоянии. Эксплуатация водозабора осуществляется согласно Лицензии ТУЛ00482ВЭ, выданной 01 августа 2013 года. Участок недр расположен в поселке Юбилейный Щекинского района Тульской области на водораздельном пространстве в верховье реки Воронка. Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод. Участку недр придается статус горного отвода с ограничением по глубине подошвы озерско-хованского водоносного горизонта.

На участке недр имеются две водозаборные скважины №1 и №2, которые оборудованы на упинский водоносный горизонт. Скважины №1 и №2 обеспечивают питьевой водой п. Юбилейный.

Скважина №2 расположена рядом с павильоном 1975 года постройки, в котором смонтировано силовое электрооборудование, щит управления насосами и пусковая автоматика. Скважина № 1 расположена в 100 м от скважины №2. Скважина № 1 - не рабочая, оголовок загерметизирован.

Схема подачи артезианской воды: от скважины №2 вода поступает в ж/б подземный резервуар объемом V=250 м3, далее из резервуара насосами II подъема подается на станцию обезжелезивания, откуда направляется в распределительную водопроводную сеть.

В скважине №2 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-120, двигатель которого управляется частотным преобразователем ATV212HD30N4 («Schneider Electric»).

В подземном сооружении, расположенном рядом с резервуаром, находятся три насоса II подъема К 45/30, двигатели (N=7,5 кВт) которых управляются частотным преобразовате-лем ПЧВ204-11К-В (ОВЕН).

Рабочее давление холодной воды в системе составляет Рраб= 3,6-3,7 кгс/см2.

На скважине №2 на момент обследования водомер был снят (ремонт).

В щите станции управления (ЩСУ) установлен трехфазный счетчик электрической энергии 1A4DB (ТРИО).

Зона санитарной охраны (ЗСО) не имеет ограждения. Вокруг сооружений скважины имеется ров и выполнена обваловка.

В связи с несоответствием качества подземных вод упинского водоносного горизонта требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по мутности (22 мг/л) и содержа-нию железа общего (1,5-2,8 мг/л) в 2011 году была смонтирована и введена в эксплуатацию станция обезжелезивания производительностью 150 м3/ч.

Водозаборные скважины д. Ясная Поляна расположены в пределах административных границ деревни Ясная Поляна и находится в рабочем состоянии. Эксплуатация водозабора осуществляется согласно Лицензии ТУЛ00482ВЭ, выданной 01 августа 2013 года. Участок недр расположен на водоразделе рек Воронка и Деготня, левых притоков реки Упа. Водозабор расположен на участке недр с не утвержденными запасами подземных вод.

Водозабор «ДК». На участке недр имеется одна водозаборная скважина №1, которая обеспечивает питьевой водой д. Ясная Поляна и ул. Совхозная. Скважина оборудована на объединенные упинский и озерско-хованский водоносные горизонты.

Скважина №1 обустроена в приямке из красного кирпича. Вблизи приямка расположен павильон 1975 года постройки, в котором смонтировано силовое электрооборудование, щит управления насосами и пусковая автоматика. В скважине №1 установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-140, двигатель которого управляется частотным преобразователем ПЧВ204-15К-В (ОВЕН). Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям частотного преобразователя составляет Рраб= 1,6 кгс/см2.

Изначально предполагалась следующая схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступала на башню Рожновского с резервуаром объемом V=15 м3, откуда направлялась в распределительную водопроводную сеть. В настоящее время башня Рожновского не задействована, в связи, с чем подача воды происходит непосредственно в водопроводную сеть. Электроснабжение скважины осуществляется от трансформаторной подстанции МТП №4015 6/0,4 кВ, находящейся в эксплуатации Щекинского РЭС.

Зона санитарной охраны (ЗСО) не имеет ограждения.

Качество подземных вод озерско-хованского и объединенных упинского и озерско-хованского водоносных горизонтов не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям (водозабор «ДК»): запаху и привкусу  (2-3 балла), цветности (25-30°), мутности (7-24 мг/л), общей жесткости (до 9,0 град. Ж), со-держанию железа общего (1,4-1,74 мг/л). По остальным показателям вода соответствует СанПиН.

Водозабор «Гаражи». На участке недр имеются две водозаборные скважины №2 и №3, расположенные ря-дом на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой д. Ясная Поляна и ул. Сов-хозная (в период остановки водозабора «ДК»). Скважины оборудованы на объединенные упинский и озерско-хованский водоносные горизонты.

Скважина №3 обустроена в металлическом павильоне 1975 года постройки. Скважина №2 нерабочая, затампонирована и находится за башней Рожновского. В скважине №3 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-120. Схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступает в башню Рожновского с резервуаром объемом V=15 м3, откуда направляется в распределительную водопроводную сеть. На скважине №3 не установлен водомер.

Электроснабжение скважины осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-6 0,4 кВ «Промбаза». Прибор учета электрической энергии установлен на подстанции. Скважина оборудована уровневой автоматикой на базе САУ-М6 (ОВЕН), установ-ленной на резервуаре водонапорной башни.

Зона санитарной охраны (ЗСО) выполнена из металлоконструкций высотой h=2 м.

Качество подземных вод озерско-хованского и объединенных упинского и озерско-хованского водоносных горизонтов не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям (водозабор «Гаражи»): запаху и привку-су  (2-3 балла), цветности (25-30°), мутности (7-24 мг/л), общей жесткости (до 9,0 град. Ж), содержанию железа общего (1,4-1,74 мг/л). По остальным показателям вода соответствует СанПиН.

Насосная станция «Школьная». На участке недр имеются две водозаборные скважины №4 и №5, расположенные на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой ул. Школьная, п. Красный, д. Яснополянские выселки, Яснополянский детский дом. Скважины оборудованы на объединенные упинский и озерско-хованский водоносные горизонты.

Скважина №5 расположена в колодце около насосной станции II подъема, скважина №4 обустроена внутри здании насосной станции II подъема. В скважине №5 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-25-100, двигатель которого управляется частотным преобразователем Электротекс ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04 УХЛ 4 (ЗАО «Электротекс», г. Орел). В здании насосной станции установлены два насоса II подъема КМ 100-65-200, N=30кВт, находящиеся в резерве.

Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям частотного пре-образователя составляет Рраб= 2,2 кгс/см2.

Изначально предполагалась следующая схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступала в резервуар чистой воды (РЧВ) объемом V=150 м3, далее из резервуара насо-сами II подъема подавалась на башню Рожновского высотой h=26 м с резервуаром объемом V=25 м3, откуда направлялась в распределительную водопроводную сеть.

В настоящее время РЧВ и башня Рожновского не задействованы, в связи, с чем подача воды происходит непосредственно в водопроводную сеть.

На скважине №5 установлен водомер СТВХ-80, Ду80 мм, заводской номер №011170, год выпуска и установки – 2014 г.

Теплоснабжение здания насосной станции II подъема «Школьная» в д. Ясная Поляна осуществляется централизованно от котельной школы.

Электроснабжение скважин осуществляется от трансформаторных подстанций по-селковой ТП и ТП школы (2 ввода, 1 – основной, 1 – резервный).

В щите станции управления (ЩСУ) установлен счетчик электрической энергии Меркурий 230 АМ-02.

Зона санитарной охраны (ЗСО) не имеет ограждения.

Качество вод артезианской скважины  не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям (водозабор насосной станции II подъема «Школьная» в д. Ясная Поляна): по общей жесткости (до 9,0 град. Ж). По остальным показателям вода соответствует СанПиН.

Водозабор «Больница». На участке недр имеются две водозаборные скважины №6 и №7, расположенные на одной площадке, которые обеспечивают питьевой водой объекты ГУЗ «ТОБ №2 им. Л.Н. Толстого». Скважины №6 и №7 оборудованы на озерско-хованский и объединенные упин-ский и озерско-хованский водоносные горизонты, соответственно.

Скважина №7 обустроена в павильоне 1970 года постройки, скважина №6 расположе-на в 10-15 м от павильона.

В скважине №7 установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-110, двигатель которого управляется частотным преобразователем ATV212HD11N4 («Schneider Electric»). В сква-жине №6 установлен глубинный насос ЭЦВ 8-25-100 (ЧРП отсутствует).

Схема подачи артезианской воды: от скважин вода поступает на башню Рожновского высотой h=18 м с резервуаром объемом V=25 м3, откуда направляется в распределительную водопроводную сеть.

Башня Рожновского оборудована уровневой автоматикой на базе регулятора ТРМ1 (ОВЕН).

Рабочее давление холодной воды согласно настройкам и показаниям уровневой авто-матики составляет Рраб= 1,4-1,6 кгс/см2. При работе уровневой автоматики необходимость в работе частотного преобразователя отпадает, т.к. он не выполняет функции регулятора. В то же время частотный преобразователь ATV212HD11N4 («Schneider Electric») обеспечивает весь перечень защит:

от сухого хода;

от перекоса фаз;

от перегрузки двигателя;

плавный пуск насоса.

На скважине №5 установлен водомер СТВХ-80, Ду80 мм, заводской номер №011166, год выпуска и установки – 2014 г.

Электроснабжение скважин осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-141. В щите станции управления (ЩСУ) трансформаторной подстанции установлен счетчик электрической энергии, находящийся на балансе энергоснабжающей организации ОАО «ЩГЭС».

Качество вод артезианской скважины №6 (резерв) не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по органолептическим показателям (водозабор «Больница» в д. Ясная Поляна): по общей жесткости (до 9,0 град. Ж) и привкусу (2-3 балла – горький вкус). По остальным показателям вода соответствует СанПиН.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, ПНД трубопроводов диаметром 25-300 мм общей протяженностью более 25 км.

Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 1.14.

Таблица 1.16 - Основные сведения по участкам водопроводной сети муниципального образования Яснополянское, находящихся в собственности муниципального образования Щекинский район

| №п/п | Наименование объекта | Адрес (месторасположение объекта) | Год постройки | Протяженность, км | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | п. Ясная Поляна | 1975 | 5,074 | 99 |
| 2 | Водопроводная сеть | п. Головеньковский | 1956 | 3,600 | 100 |
| 3 | Водопроводная сеть | п. Юбилейный | 1975 | 3,582 | 99 |
| 4 | Водопроводная сеть | с. Селиваново | 1980 | 14,200 | 98 |

Средний износ участков водопроводной сети муниципального образования Яснополянское, находящихся в собственности Щекинского района Тульской области и эксплуатируемых ООО «ТВС» составляет 99%.

Основные сведения по участкам водопроводной сети муниципального образования Яснополянское ООО «ТВС» приведены в таблице 1.15.

Таблица 1.17 – Характеристика водопроводных сетей

| № | Ду, мм | Длина, км | Материал тр-да | Глубина заложения | Год введения в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Яснополянское |  |  |  |  |  |
|  | д. Ясная Поляна |  |  |  |  |
| 1 | 50 | 0.082 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
| 2 | 63 | 0.193 | пнд | 1.5-2. | 2015 |
| 3 | 76 | 0.876 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
| 4 | 80 | 0.083 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
| 5 | 86 | 0.143 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
| 6 | 89 | 1.37 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
| 7 | 100 | 1.082 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
| 8 | 110 | 0.894 | пнд | 1.5-2. | 2015 |
| 9 | 150 | 0.351 | сталь | 1.5-2. | 1975 |
|  | Итого: | 5.074 |  |  |  |
|  | п. Головеньковский |  |  |  |  |
| 1 | 50 | 0.487 | сталь | 1.5-2. | 1956 |
| 2 | 72 | 1.400 | пнд | 1.5-2. | 2015 |
| 3 | 100 | 1.713 | чугун | 1.5-2. | 1956 |
|  | Итого: | 3.600 |  |  |  |
|  | п.Юбилейный |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 3.582 | чугун | 1.5-2. | 1975 |
|  | Итого: | 3.582 |  |  |  |
|  | с. Селиваново |  |  |  |  |
| 1 | 40 | 1.014 | сталь | 1.5-2. | 1980 |
| 2 | 50 | 0.154 | сталь | 1.5-2. | 1980 |
| 3 | 80 | 0.26 | сталь | 1.5-2. | 1980 |
| 4 | 100 | 9.214 | сталь | 1.5-2. | 1980 |
| 5 | 250 | 3.558 | сталь | 1.5-2. | 1980 |
|  | Итого: | 14.2 |  |  |  |
|  | Всего | 26.456 |  |  |  |

Результаты анализов воды из источников представлены на рисунках 1.3-1.9.

Рисунок 1.4 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Головеньковский»

Рисунок 1.5 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Селиваново»

Рисунок 1.6 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Юбилейный»

Рисунок 1.7 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «ДК»

Рисунок 1.8 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Гаражи»

Рисунок 1.9 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Школьная»

Рисунок 1.10 – Результаты бактериологического анализа поднятой воды водозабор «Больничная»

Водопроводные станции третьего и последующих подъемов отсутствуют.

Основными проблемами водоснабжения являются:

1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

5. Высокие непроизводительные потери воды.

6. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

Водоочистные сооружения водоснабжения отсутствуют.

## 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Местоположение муниципального образования Яснополянское не относится к территориям распространения вечномерзлых грунтов.

## 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Имуществом назначения водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Яснополянское владеет Администрация муниципального образования Щекинский район. ООО «ТВС», согласно, заключенному с Администрацией муниципального образования Щекинский район договору аренды  эксплуатирует всё муниципальное имущество назначения водоснабжения и водоотведения муниципального образования, в том числе 13 артезианских скважин, в т.ч. 4 артезианских скважены в резерве. На рисунке 1.10 представлены зоны эксплуатационной ответственности. Другие обслуживающие организации не привлечены.

Рисунок 1.11 – Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования Яснополянское

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Цели схемы водоснабжения и водоотведения:

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2034 года;

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

реконструкция существующих водозаборных узлов;

строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

установка приборов учета;

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

снижение производственных затрат;

повышение эффективности использования ресурсов;

повышение надежности сетей и сооружений систем водоснабжения;

снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения;

снижение непроизводительных потерь;

обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

оценка состояния системы водоснабжения для подачи воды потребителям;

разработка мероприятий по реконструкции, направленных на обеспечение потребностей муниципального образования Яснополянское в водоснабжении;

определение объемов финансовых потребностей по реализации мероприятий;

составление плана финансирования мероприятий с указанием источников финансирования;

реконструкция существующей системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское;

расчет надбавок к тарифам для потребителей по водоснабжению.

снижение в конечном итоге уровней тарифов для конечных потребителей.

## 2.1 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города.

Согласно представленной информации, сценарий развития муниципального образования Яснополянское один. Он характеризуется в основном точечной застройкой, а также расширением поселений за счет:

новых осваиваемых территорий,

строительства частного индивидуального жилья.

Прогноз приростов площади строительных фондов на каждом этапе, сгруппированный по расчетным элементам территориального деления невозможно осуществить, ввиду неравномерности строительства частных домов.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

## 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Распределение водопотребления по категориям потребителей питьевой воды муниципального образования Яснополянское представлено в таблице 3.1 (составлен на базе информации представленной ООО «ВКХ» и информации ГКУ ТО «Экспертиза»).

Таблица 3.18 –Распределение водопотребления по категориям потребителей  питьевой воды муниципального образования Яснополянское на 2019 год

| Показатели | Утверждено на 2017 г. | Утверждено на 2018 г. | Утверждено на 2019 г. | Утверждено на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды, тыс. м3, в т.ч.: | 243.05 | 235.20 | 223.44 | 224.375 |
| население | 174.13 | 187.59 | 178.21 | - |
| бюджет | 38.5 | 37.42 | 35.55 | - |
| прочие | 30.42 | 10.19 | 9.68 | - |
| Расход электроэнергии, тыс.кВт-ч | 182.53 | 176.64 | 163.96 | 164.575 |
| Удельный расход электроэнергии на полезный отпуск, кВт-ч/м3 | 0.751 | 0.751 | 0.734 | 0.7335 |

Фактические расходы воды по категориям потребителей, а так же объемные показатели по водоснабжению представлены в таблицах 3.2 - 3.3 (на базе информации представленной ООО «ВКХ).

Таблица 3.19 –Распределение водопотребления по категориям потребителей (по данным ООО «ВКХ»)

| № п/п | Потребители | 2015 (факт) |  | 2016 (факт) |  | 2017 (факт) |  | 2018 (факт) |  | 2019 (факт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 1 | Население | 187.55 | 0.514 | 196.94 | 0.540 | 187.55 | 0.514 | 196.94 | 0.540 | - | - |
| 2 | Бюджетные организации | 38.81 | 0.106 | 44.65 | 0.122 | 38.81 | 0.106 | 44.65 | 0.122 | - | - |
| 3 | Прочие потребители | 16.68 | 0.046 | 12.13 | 0.033 | 16.68 | 0.046 | 12.13 | 0.033 | - | - |
|  | Итого, тыс. куб. м | 243.04 | 0.666 | 253.72 | 0.695 | 243.04 | 0.666 | 253.72 | 0.695 | 214.44 | 0.588 |

ООО «ТВС» не осуществляет подачу холодной воды промышленным предприятиям.

Таблица 3.20 –Показания водопотребления питьевой воды (от ООО «ВКХ»)

| Показатель | Ед. изм. | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2017 (факт) | 2018 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема | тыс. м3 | 487.7 | 414.4 | 413.5 | 348.18 |
| в том числе подземной | тыс. м3 | 487.7 | 414.4 | 413.5 | 348.18 |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 487.7 | 414.4 | 413.5 | 348.18 |
| Отпущено потребителям | тыс. м3 | 243.04 | 253.72 | 214.87 | 235.20 |
| население | тыс. м3 | 187.55 | 196.94 | 152.04 | 187.59 |
| бюджетнофинансируемые организации | тыс. м3 | 38.81 | 44.65 | 38.07 | 37.42 |
| прочие организации | тыс. м3 | 16.68 | 12.13 | 24.77 | 10.19 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 244.66 | 160.68 | 198.63 | 112.98 |

## 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Годовой и в сутки максимального водопотребления балансы  подачи питьевой воды по зонам водоснабжения представлены в таблицах 3.4-3.5 и диаграммах 3.1 - 3.3.

Таблица 3.21 –Годовой баланс подачи питьевой воды по зонам водоснабжения

| № п/п | Источник водоснабжения | Разрешенный объем изъятия, тыс. м3/год | Подключенная нагрузка к источнику (население), тыс м3/год | Подключенная нагрузка к источнику (предприятия и организации), тыс м3/год | Подключенная нагрузка к источнику (всего), тыс м3/год | Потери воды в системе водоснабжения, тыс м3/год | Расход воды на собственные нужды, тыс м3/год | Баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды абонентами, тыс м3/год | Процент свободной мощности источников от разрешенных объемов изъятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор Головеньковский | 80.30 | 27.10 | 22.13 | 49.23 | 3.24 | 0.00 | 27.83 | 34.66 |
| 2 | Водозабор Юбилейный | 64.61 | 29.36 | 14.19 | 43.55 | 2.87 | 0.00 | 18.19 | 28.15 |
| 3 | Водозабор Селиваново | 129.58 | 47.14 | 2.59 | 49.73 | 3.29 | 0.00 | 76.56 | 59.08 |
| 4 | Водозабор Больница | 58.40 | 11.98 | 2.98 | 14.96 | 0.98 | 0.00 | 42.46 | 72.71 |
| 5 | Водозабор Школа | 62.05 | 35.78 | 8.91 | 44.69 | 2.94 | 0.00 | 14.42 | 23.24 |
| 6 | Водозабор ДК | 91.25 | 17.03 | 4.24 | 21.27 | 1.40 | 0.00 | 68.58 | 75.16 |
| 7 | Водозабор Гаражи | 92.35 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | Итого | 578.53 | 168.39 | 55.04 | 223.44 | 14.70 | 0.00 | 248.04 | 41.86 |

Таблица 3.22 –Баланс подачи питьевой воды по зонам водоснабжения в сутки максимального водопотребления

| № п/п | Источник водоснабжения | Разрешенный объем изъятия, м3/сут | Подключенная нагрузка к источнику (население), м3/сут | Подключенная нагрузка к источнику (предприятия), м3/сут | Подключенная нагрузка к источнику (всего), м3/сут | Потери воды в системе водоснабжения, м3/сут | Расход воды на собственные нужды, м3/сут | Баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды абонентами, м3/сут | Процент свободной мощности источников от разрешенных объемов изъятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор Головеньковский | 220.00 | 74.25 | 60.63 | 134.88 | 8.88 | 0 | 76.25 | 34.66 |
| 2 | Водозабор Юбилейный | 177.01 | 80.44 | 38.88 | 119.32 | 7.86 | 0 | 49.84 | 28.15 |
| 3 | Водозабор Селиваново | 355.01 | 129.15 | 7.10 | 136.25 | 9.01 | 0 | 209.75 | 59.08 |
| 4 | Водозабор Больница | 160.00 | 32.82 | 8.16 | 40.99 | 2.68 | 0 | 116.33 | 72.71 |
| 5 | Водозабор Школа | 170.00 | 98.03 | 24.41 | 122.44 | 8.05 | 0 | 39.51 | 23.24 |
| 6 | Водозабор ДК | 250.00 | 46.66 | 11.62 | 58.27 | 3.84 | 0 | 187.89 | 75.16 |
| 7 | Водозабор Гаражи | 253.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1585.04 | 461.34 | 150.79 | 612.14 | 40.33 | 0.00 | 679.56 | 41.86 |

Рисунок 3.12 – Годовой баланс подачи питьевой воды от источников водоснабжения муниципального образования Яснополянское

Рисунок 3.13 –Диаграмма процент свободной мощности источников от разрешенных объемов изъятия, %

Рисунок 3.14 –Диаграмма подключенная нагрузка к источнику, тыс. м3/год

## 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды представлен в таблице 3.10 (составлен на базе информации представленной ООО «ВКХ» ).

Таблица 3.23 – Баланс реализации питьевой воды и разрешенного объема изъятия

| Показатели | Утверждено на 2017г. | Утверждено на 2018г. | Утверждено на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешенный объем изъятия, тыс. м3/год | 582.18 | 582.18 | 582.18 |
| Потребление воды, тыс. м3, в т.ч.: | 243.05 | 235.20 | 223.44 |
| население | 174.13 | 187.59 | 178.21 |
| бюджет | 38.50 | 37.42 | 35.55 |
| прочие | 30.42 | 10.19 | 9.68 |
| Потери при транспортировке, тыс. м3/год | 60.76 | 58.80 | 14.72 |
| Подъем воды, тыс. м3/год | 303.81 | 294.00 | 238.16 |

## 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлены в таблицах 3.7-3.9.

Таблица 3.24 – Фактические значения расходов ХВС в муниципальном образовании Яснополянское по данным ООО «ВКХ»

| № п/п | Потребители | 2015 (факт) |  | 2016 (факт) |  | 2017 (факт) |  | 2018 (факт) |  | 2019 (факт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 1 | Население | 187.55 | 0.514 | 196.94 | 0.540 | 187.55 | 0.514 | 196.94 | 0.540 | - | - |
| 2 | Бюджетные организации | 38.81 | 0.106 | 44.65 | 0.122 | 38.81 | 0.106 | 44.65 | 0.122 | - | - |
| 3 | Прочие потребители | 16.68 | 0.046 | 12.13 | 0.033 | 16.68 | 0.046 | 12.13 | 0.033 | - | - |
|  | Итого, тыс. куб. м | 243.04 | 0.666 | 253.72 | 0.695 | 243.04 | 0.666 | 253.72 | 0.695 | 224.4 | 0.615 |

Таблица 3.25 – Фактические значения подъема воды в муниципальном образовании Яснополянское

| Наименование водозабора | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор Головеньковский | 85.70 | 66.20 | 65.30 | н/д |
| Водозабор Юбилейный | 62.00 | 59.60 | 62.10 | н/д |
| Водозабор Селиваново | 113.40 | 109.70 | 124.40 | н/д |
| Водозабор Больница | 24.90 | 21.50 | 29.90 | н/д |
| Водозабор Школа | 101.50 | 83.30 | 89.30 | н/д |
| Водозабор ДК | 100.20 | 74.10 | 42.50 | н/д |
| Водозабор Гаражи | приборы учета не установлены |  |  |  |
| Итого | 487.70 | 414.40 | 413.50 | - |

Таблица 3.26 – Расчетные значения расходов ХВС для населения в муниципальном образовании Ясная Поляна

| № п/п | Наименование | Количество проживающих | Суммарный расход воды на нужды ХВС, тыс.куб.м/год | Суммарный расход воды на нужды ХВС, куб.м/сут | Суммарный расход воды на нужды ХВС, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор Головеньковский | 559 | 28.53 | 78.17 | 3.26 |
| 2 | Водозабор Юбилейный | 355 | 30.91 | 84.69 | 3.53 |
| 3 | Водозабор Селиваново | 798 | 47.52 | 130.19 | 5.42 |
| 4 | Водозабор Больница | 146 | 12.42 | 34.03 | 1.42 |
| 5 | Водозабор Школа | 435 | 37.09 | 101.63 | 4.23 |
| 6 | Водозабор ДК | 207 | 17.65 | 48.37 | 2.02 |
| 7 | Водозабор Гаражи | н.д. | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 2500 | 174.13 | 477.07 | 19.88 |

## 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Приборами учета, на территории муниципального образования Яснополянское, оснащено около 46,1% процентов жилых домов (учет питьевой и горячей воды), расчет потребленной технической воды от источников практически в 100% случаях ведется с ресурсоснабжающими организациями по приборам учета. Общее число оснащенных приборами коммерческого учета горячей и питьевой воды с указание общего количества оприборенных объектов представлен в таблице 3.10.

Таблица 3.27 – Оснащение приборами коммерческого учета горячей и питьевой воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество проживающих, чел | Наличие прибора учета холодной воды, шт. | Наличие прибора учета горячей воды, шт. | Всего потребителей, шт. | Оснащение приборами, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Головеньковский | 559 | 116 | н.д | 307 | 54.92 |
| 2 | п. Юбилейный | 355 | 33 | н.д. | 177 | 49.86 |
| 3 | с. Селиваново | 798 | 168 | н.д. | 395 | 49.50 |
| 4 | п. Ясная Поляна | 788 | 154 | н.д | 485 | 30.10 |
|  | ВСЕГО | 2500 | 471 |  | 1364 | 46.09 |

## 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Производственные мощности всех источников холодного водоснабжения полностью перекрывают фактическую потребность населения в холодном водоснабжении. Характеристика производственного оборудования источников представлена в таблицах 3.4 и 3.5.

## 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды основываются на значениях текущего объема потребления воды, сложенных со значениями нагрузки, связанной с вводом в эксплуатацию новых зданий и значений нагрузки, связанной с мероприятиями по реорганизации системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период расчетного срока схемы водоснабжения с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки данные, представленых в таблице 3.11 и рисунках 3.4-3.7.

Таблица 3.28 – Годовой баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды, тыс.м3

| № п/п | Потребители | 2015 (факт) |  | 2016 (факт) |  | 2017 (факт) |  | 2018 (факт) |  | 2019 (факт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 1 | Население | 187.55 | 0.514 | 196.94 | 0.540 | 187.55 | 0.514 | 196.94 | 0.540 | - | - |
| 2 | Бюджетные организации | 38.81 | 0.106 | 44.65 | 0.122 | 38.81 | 0.106 | 44.65 | 0.122 | - | - |
| 3 | Прочие потребители | 16.68 | 0.046 | 12.13 | 0.033 | 16.68 | 0.046 | 12.13 | 0.033 | - | - |
|  | Итого, тыс. куб. м | 243.04 | 0.666 | 253.72 | 0.695 | 243.04 | 0.666 | 253.72 | 0.695 | 224.4 | 0.615 |

Рисунок 3.15 – Столбчатая диаграмма, баланс потребления холодной воды , тыс. м3/год

Из представленной выше диаграммы видно, что отрицательный баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды не наблюдается.

Существующие водоводы, спроектированные и построенные более 50 лет назад, не способны обеспечить увеличение объема подачи холодной воды.

Перспективная застройка не планируется. Прогнозные балансы потребления питьевой воды основываются на значениях текущего объема потребления воды, сложенных со значениями нагрузки, связанной с вводом в эксплуатацию новых зданий.  Данных о вводе перспективной застройки и освоении новых территорий после 2019 года нет.

## 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории муниципального образования Яснополянское снабжение горячей водой от централизованных источников тепловой энергии отсутсвует.

Суммарные значения заявленных потребностей в холодной воде согласно действующим лицнзиям на недропользования, представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.29 – Заявленные потребности в хозяйственно-бытовом и технологическом водоснабжении по муниципальному образованию Яснополянское

| № п/п | Источник водоснабжения | Всего, тыс. куб.м/год | Всего, куб.м/сут | ХБВ, тыс. куб.м/год | ХБВ, куб.м/сут | Технологическое обслуживание котельных, тыс. куб.м/год | Технологическое обслуживание котельных, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Головеньковский | 91.20 | 250.00 | 85.84 | 235.00 | 5.36 | 15.00 |
| 2 | с. Селиваново | 66.60 | 183.00 | 64.50 | 177.00 | 2.10 | 6.00 |
| 3 | п. Ясная Поляна и п. Юбилейный | 192.00 | 526.00 | 181.50 | 497.00 | 10.50 | 29.00 |

## 3.9. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Деление территориальной структуры муниципального образования Яснополянское на технологические зоны, представлено на рисунке 3.5, в виде зон эксплуатационной ответственности ООО «ТВС», осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения.

Структура водопотребления питьевой воды в поселках, с разбивкой по зонам эксплуатационной ответственности (по данным ООО «ВКХ»), представлено в таблице 3.13.

Таблица 3.30 – Распределение водопотребления по категориям потребителей питьевой воды

| Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема | тыс. м3 | 487.70 | 414.40 | 413.50 | 348.18 |
| в том числе подземной | тыс. м3 | 487.70 | 414.40 | 413.50 | 348.18 |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 487.70 | 414.40 | 413.50 | 348.18 |
| Отпущено потребителям | тыс. м3 | 243.04 | 253.72 | 214.87 | 235.20 |
| население | тыс. м3 | 187.55 | 196.94 | 152.04 | 187.59 |
| бюджетнофинансируемые организации | тыс. м3 | 38.81 | 44.65 | 38.07 | 37.42 |
| прочие организации | тыс. м3 | 16.68 | 12.13 | 24.77 | 10.19 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 244.66 | 160.68 | 198.63 | 112.98 |

Рисунок 3.16 – Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального образования Яснополянское

## 3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

В течение расчетного срока перераспределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов не планируется.

## 3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Годовые и среднесуточные значения фактических и планируемых потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке представлены в таблице 3.14 и на рисунке 3.6.

Таблица 3.31 – Сведения о потерях воды при ее транспортировке, тыс. м3/год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2018 | Факт 2019 | Ожидаемый факт 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме отпускаемой воды | % | 20.8 | 20.8 | 19.5 | 19.5 | 16.2 | 12.3 | 9.2 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 20.8 |
| 2 | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке | тыс. м3 | 58.80 | 58.80 | 51.9 | 51.94 | 41.41 | 30.02 | 21.60 | 15.74 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 58.80 |

Рисунок 3.17 – Перспективные значения потерь воды при ее транспортировке, тыс. м3/год

## 3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период расчетного срока схемы водоснабжения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки данные, представлены в таблицах 3.15-3.43.

Таблица 3.32 – Годовой баланс разрешенного объема изъятия и потребления холодной воды, тыс. м3/год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 266.38 | 266.38 | 255.84 | 244.45 | 236.03 | 230.18 | 228.54 | 228.54 | 228.54 | 228.54 | 228.54 | 228.54 | 228.54 | 228.54 |
| 2 | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке и неучтенных расходах | тыс. м3 | 51.9 | 51.9 | 41.4 | 30.0 | 21.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 3 | Реализация холодной воды | тыс. м3 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 |

## 3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Согласно построеным балансам потребления горячей, питьевой, технической воды на период расчетного срока схемы водоснабжения, требуется выполнить расчет мощности водозаборных сооружений. Расчет балансов потребления, выполненный с учетом увеличения разрешенного объема изъятия, в целях надлежащего водоснабжения потребителей поселков МО Яснополянское, представлен в таблице 3.16.

Таблица 3.33 – Годовой баланс треуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 266.38 | 266.38 | 255.84 | 244.45 | 236.03 | 230.18 | 228.54 | 228.54 | 228.54 | 228.54 | 228.54 | 228.54 | 228.54 | 228.54 |
| 2 | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке и неучтенных расходах | тыс. м3 | 51.9 | 51.9 | 41.4 | 30.0 | 21.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 3 | Реализация холодной воды | тыс. м3 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 | 214.44 |

## 3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

На момент начала разработки схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Яснополянское нет организаций, наделенных статусом гарантирующей организации.

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Водоснабжение на территории муниципального образования Яснополянское осуществляется из подземных источников–артезианские скважины водозаборов, обслуживаемых ООО «ТВС». Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения представлен в таблице 4.1 в виде планов мероприятий по обновлению и капитальному ремонту основных фондов имущества коммунального комплекса МО Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока схемы водоснабжения.

Таблица 4.34 – План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса муниципального образования Яснополянское, назначения водоснабжения в течении расчетного срока  – 2019-2034 гг.

| № пп. | Наименование мероприятия | Протяженность |  | Условный диаметр, Ду |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Селиваново |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка по ул. Победы от ул. Ломоносова ВК-5 до ул. Лесная ВК-26, L=442.44 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 442.44 | мм | 100 | 2024 |
| 2 | Реконструкция участка по ул. Мира от ул. Победы ВК-29 до ул. Советская ВК-42, L=333.74 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 333.74 | мм | 100 | 2024 |
| 3 | Реконструкция участка по ул. Советская от ул. Ломоносова ВК-8 до ул. Лесная ВК-70, L=594.35 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 594.35 | мм | 100 | 2023 |
| 4 | Реконструкция участка по ул. Лесная от ул. Советская ВК-70 до ул. Победы ВК-59, L=374.37 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 374.37 | мм | 100 | 2023 |
| 5 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения с. Селиваново | шт. | 24 |  |  | 2024 |
| п. Головеньковский |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция участка по ул. Шахтерская от ВК-11 до ВК-26, L=247.53 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 247.53 | мм | 100 | 2025 |
| 7 | Реконструкция участка от ВК-104 (рядом с трассой) до ВК-107 (п. Головеньки д. 3), L=325.97 м, Ду= 80 мм, подземная, ПНД | м | 325.97 | мм | 80 | 2025 |
| 8 | Строительство участка ул. Шахтерская от ВК-18 до п. Головеньковский, 31, L=178.87 м, Ду= 63 мм, подземная, ПНД | м | 178.87 | мм | 70 | 2025 |
| 9 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения п Головеньковский | шт. | 8 |  |  | 2025 |
| п. Юбилейный |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция участка от ВК-7 (п. Юбилейный д. 8) до ВК-10 (п. Юбилейный д.10а), L=166.00. м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 166.00 | мм | 100 | 2026 |
| 11 | Строительство участка от НС п. Юбилейный до ВК-4 (п. Юбилейный д. 12а), L=153.74 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 153.74 | мм | 100 | 2026 |
| 12 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения п Юбилейный | шт. | 3 |  |  | 2026 |
| 13 | Вывод из эксплуатации участка от НС п. Юбилейный до ВК-1, L=98.49 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 98.5 | мм | 100 | 2026 |
| 14 | Вывод из эксплуатации участка от ВК-1 до ВК-2, L=155 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 155.0 | мм | 100 | 2026 |
| д. Ясная Поляна |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция участка от ВК-4 (ул. Больничная д. 15/2) до ВК-2 (ул. Больничная д. 1), L=35.04 м, 80 мм, подземная, ПНД | м | 35.04 | мм | 80 | 2022 |
| 16 | Реконструкция участка от ВК-2 (ул. Больничная д. 1) до ВК-1, L=89.77 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 89.77 | мм | 100 | 2022 |
| 17 | Реконструкция участка от ВК-35 (Пожарная часть) до п. Красный, д. 200, L=420.58 м, 80 мм, подземная, ПНД | м | 420.58 | мм | 80 | 2022 |
| 18 | Реконструкция участка от ВК-1 ( ул. Больничная, восточнее д. 1) до Водонапорная башня, L=276.94 м, 80 мм, подземная, ПНД | м | 276.94 | мм | 80 | 2022 |
| 19 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения д Ясная Поляна | шт. | 8 |  |  | 2022 |
| Иные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Юбилейный» | 100 п.м | 0.4 | - | - | 2026 |
| 21 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «ДК» | 100 п.м | 0.4 | - | - | 2026 |
| 22 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Больничная» | 100 п.м | 0.4 | - | - | 2026 |
| 23 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Школьная» | 100 п.м | 0.4 | - | - | 2026 |
| 24 | Ликвидационный тампонаж скважины №2/6196 в п. Головеньковский | шт. | 1 | - | - | 2022 |
| 25 | Реконструкция павильона для скважины в п. Ясная поляна («Гаражи») | шт. | 1 | - | - | 2025 |

## 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение на территории поселков Муниципального образования Яснополянское осуществляется из подземных источников–артезианские скважины, обслуживаемые ООО «ТВС». Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды. При этом обеспечение бесперебойности и качества воды не обеспечивается на досточном уровне. Износ  сетей водоснабжения  составляет более 90%, материал трубопроводов – чугун, сталь. Все сети из труб полиэтилена низкого давления по состоянию на 2018 год за рассматриваемый период схемы водоснабжения 2019-2034 годов. не меняются.

В 2019 году реконструкция сетей водоснабжения в п. Ясная Поляна от д. 95 до ВК-31, от д. 111 до ВК-31, от д. 166 до скважины «Гаражи», L=1002.5 м, Ду 63 мм реализуется за счет бюджетного финансирования согласно смете от Администраци муниципального образования Щекинский район.

Также существует проблема неудовлетворительного  состояния павильона 1 скважины, а также необходимость организации тампонажа скважины в п. Головеньковский. Необходима разработка зон санитарной охраны источников водоснабжения, организация оргаждающих конструкций.

## 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Строящиеся объекты водоснабжения поселков муниципального образования Яснополянское связаны с улучшением качества и надежности централизованного водоснабжения.

Сети водоснабжения в поселках МО Яснополянское подлежат реконструкции в рамках реконструкции изношенных трубопроводов (сети, находящихся в эксплуатации более 50 лет) – 3,64 км сетей. Предлагается прокладка сетей из полиэлителена низкого давления без изменения диаметра трубопроводов.

## 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчеризации водозабора (артезианской скважины) предназначена для автоматизированного дистанционного контроля и управления работой подъемных насосов, коммерческого учета объема воды и электроэнергии, измерения давления воды, напряжения сети питания, тока потребления, охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа, контроля затопления с передачей информации в центральный диспетчерский пункт по сети сотовой связи GSM.

Схемой водоснабжения не предлагается полная диспетчеризация,  объектов системы водоснабжения муниципального образования.

## 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Приборами учета на территории муниципального образования Яснополянское оснащены все водозаборные устройства.

Около 46% процентов жилых домов (учет питьевой и горячей воды), расчет потребленной технической воды от источников практически в 100% случаях ведется с ресурсоснабжающими организациями по приборам учета.

Общие данные потребителей оснащенных приборами коммерческого учета горячей и питьевой воды с указание общего количества оприборенных объектов представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.35 – Общие данные об оснащенных приборами коммерческого учета горячей и питьевой воды потребителях муниципального образования Яснополянское

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество проживающих, чел | Наличие прибора учета холодной воды, шт. | Всего потребителей, шт. | Оснащение приборами, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Головеньковский | 559 | 116 | 307 | 54.92 |
| # 2 | # п. Юбилейный | # 355 | # 33 | # 177 | # 49.86 |
| # 3 | # с. Селиваново | # 798 | # 168 | # 395 | # 49.5 |
| 4 | п. Ясная Поляна | 146 | 154 | 485 | 30.1 |
|  | ВСЕГО | 2500 | 471 | 1364 | 46.09 |

Очень серьезной проблемой для водоснабжающей организации является несанкционированный водоразбор, осуществляемый через врезки до приборов коммерческого учета холодной воды. Такие врезки возможны при установке приборов учета на территории собственника (частный дом). Ресурсоснабжающее предприятие терпит колоссальные убытки всвязи со сложившейся ситуацией.

На перспективу необходимо предусматреть установку коммерческих приборов учета холодной воды на границе балансовой принадледности с потребителями. Вместе с установкой приборов потребуется реконструкция существующих колодцев (для обеспечения установки расходомера) и строительство новых (в тех местах, где они отсутствуют на ответвлении к потребителю). В настоящую схему водоснабжепния даные мероприятия не включены по причине их значительной стоимости (8-10 млн. рублей), а источник финансирования до настоящего времени не определен.

Принцип работы системы учета: в колодцах на сетях водоснабжения, на границе балансовой принадлежности потребитель/ресурсоснабжающая организация, устанавливаются расходомеры Декаст ВКМ (Ду 15), оборудованные счетчиками импульсов Декаст RMI. Счетчики импульсов передают информацию по радиоканалу на базовую станцию Вега БС-2.2 через приемную антенну 868-01. Базовая станция Вега БС-2.2 и антенна 868-01 устанавливаются по 1 комплекту на населенный пункт (Головеньковский, Селиваново, Юбилейный, Ясная Поляна). Стоимость

Учет холодной воды предполагается организовать на базе расходомеров Декаст ВКМ (Ду 15). Счетчик крыльчатый мокроходный одноструйный холодной воды.

Применение

Предназначен для установки в дачных домах и других объектах с малым расходом воды;

Может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью, а также затапливаемых колодцах;

Предназначен для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 40°C и давлением до 1,6 МПа;

Декаст ВКМ ДГ и МИД может быть интегрирован в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ).

Счетчик имеет индикаторное устройство с роликовыми барабанчиками. Счетный механизм обеспечивает отображение показаний в м³ и его долях. Счётный механизм может быть заполнен глицерином, с помощью свойств которого счетный механизм защищен от проникновения воды и загрязнений. Прибор выпускается в модификации с дистанционным съемом показаний – Декаст ВКМ ДГ, либо МИД-модулем. Для дистанционной передачи данных используется герконовый датчик, либо МИД-модуль. Модификация, оборудованная датчиком геркона, позволяет устанавливать счетчик в местах, где затруднено визуальное снятия показаний с счетного механизма, а также позволяет подключать к системам АСКУЭ.

Для регистрации показаний используется регистратор импульсов с радтовыходом Декаст RMI счетчик импульсов.

Применение. Предназначен для для подсчета количества импульсов датчиков, в том числе от счетчиков воды, тепла, газа, электричества, а также их хранения и передачи конечному пользователю по радиоканалу (LoRaWAN).

Вега БС-2.2

Применение

Предназначена для разворачивания сети LoRaWAN® на частотах диапазона 863-870 МГц;

Питание базовой станции и сообщение с сервером осуществляется через канал Ethernet, кроме того сообщение с сервером может осуществляться через канал 3G;

Антенна 868-01

Применение

Антенна с усилением 6 dBi идеально подходит для разворачивания сети LoRaWAN в городе и на открытой местности;

Антенна подключается к базовой станции через N-коннектор.

## 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Графическое представление объектов системы водоснабжения, а именно маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования с привязкой к топографической основе,  показано в электронной модели системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское на базе программно-расчетного комплекса ГИС «ZuluGidro 7.0».

## 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Графическое представление объектов системы водоснабжения, а именно размещение насосных станций, резервуаров, водонапорных башен  по территории МО Яснополянское с привязкой к топографической основе,  показано в электронной модели системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское на базе программно-расчетного комплекса ГИС «ZuluGidro 7.0».

## 4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Графическое представление объектов системы водоснабжения, а именно размещение объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения по территории муниципального образования с привязкой к топографической основе,  показано в электронной модели системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское на базе программно-расчетного комплекса ГИС «ZuluGidro 7.0».

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения представлены в приложених А (электронная модель системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское на базе программно-расчетного комплекса ГИС «ZuluGidro 7.0») и Б (бумажные карты-схемы водяных сетей от источников муниципального образования Яснополянское).

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн, предлагаемых по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, относятся к текущим ремонтным работам, поэтому в предложения по строительству, реконструкции и модернизации схемы водоснабжения не внесены.

Таблица 5.36 –Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн, предлагаемых по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды и основные объемы работ | Сроки проведения | Объем денежных затрат, тыс. рублей |  |  |  |  | Ожидаемый экологический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Выпуск № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена дренажной системы на скорых фильтрах водозабора «Юбилейный» на систему «Полидеф» |  | 2019-2020 г. | 700 |  | 350 | 350 |  | Улучшение качества питьевой воды (уменьшение содержания железа с 0,18 мг/л до 0,05 мг/л), уменьшение объемов сбрасываемых промывных сточных вод |
| 2 | Замена фильтрующего слоя (кварцевого песка) фильтров водозабора «Юбилейный» |  | 2018-2019 г. | 120 | 60 | 60 |  |  | Улучшение качества питьевой воды (уменьшение содержания железа с 0,18 мг/л до 0,05 мг/л), уменьшение объемов сбрасываемых промывных сточных вод |
| 3 | Ревизия и ремонт промывных насосов с электроприводными задвижками Ø250 мм водозабора «Юбилейный» (2 шт.) |  | 2018 г. | 20 | 20 |  |  |  | Предотвращение аварийных ситуаций и утечек воды |
| 4 | Ревизия и ремонт электроприводных промывных задвижек Ø 250 мм (8 шт.) водозабора «Юбилейный» |  | 2018 г. | 10 | 20 |  |  |  | Предотвращение аварийных ситуаций и утечек воды |
| 5 | Замена загрузки, прочистка дренажной системы скорого фильтра водозабора «Юбилейный» |  | 2018-2019 г. | 140 | 70 | 70 |  |  | Улучшение качества питьевой воды (уменьшение содержания железа с 0,3 мг/л до 0,1 мг/л), уменьшение объемов сбрасываемых промывных сточных вод |

## 5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не предусмотрены.

# 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## 6.1. Объем финансовых потребностей на реализацию схемы водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблицах 6.1 - 6.2 в виде планов мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса муниципального образования Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока схемы водоснабжения.

Определение стоимости реализации мероприятия определено согласно «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-14-2017. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

Стоимость реконструкции сетей водоснабжения для Ду 70-80 мм определена по ЛСР №№ 3,4, Диаметры от 100 мм и выше определены с помощью НЦС-2020.

В 2019 году реконструкция сетей водоснабжения в п. Ясная Поляна от д. 95 до ВК-31, от д. 111 до ВК-31, от д. 166 до скважины «Гаражи», L=1002.5 м, Ду 63 мм реализована за счет бюджетного финансирования согласно смете от Администраци муниципального образования Щекинский район.

Таблица 6.37 –План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса муниципального образования Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока  – 2021-2034 годах.

| № пп. | Наименование мероприятия | Протяженность |  | Условный диаметр, Ду |  | Обоснование стоимости | Стоимость в соответствии с НЦС, тыс. руб | Территориальный коэффициент | Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) : Строительство | Коэффициент учета реконструкции | С учетом территориального коэффициента, тыс. руб | Всего стоимость реализации мероприятия без учета НДС в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года, тыс. рублей | Год реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| с. Селиваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 298.01 |  |  |
| 1 | Реконструкция участка по ул. Победы от ул. Ломоносова ВК-5 до ул. Лесная ВК-26, L=442.44 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 442.44 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 1 114.39 | 2024 | Бюджетное финансирование |
| 2 | Реконструкция участка по ул. Мира от ул. Победы ВК-29 до ул. Советская ВК-42, L=333.74 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 333.74 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 840.60 | 2024 | Бюджетное финансирование |
| 3 | Реконструкция участка по ул. Советская от ул. Ломоносова ВК-8 до ул. Лесная ВК-70, L=594.35 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 594.35 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 1 497.01 | 2023 | Бюджетное финансирование |
| 4 | Реконструкция участка по ул. Лесная от ул. Советская ВК-70 до ул. Победы ВК-59, L=374.37 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 374.37 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 942.94 | 2023 | Бюджетное финансирование |
| 5 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения с. Селиваново | шт. | 24 |  |  | ЛСР№12 Приложение Б | 37.63 | - | 1.00 | 100.00% | 37.63 | 903.07 | 2024 | Бюджетное финансирование |
| п. Головеньковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 880.43 |  |  |
| 6 | Реконструкция участка по ул. Шахтерская от ВК-11 до ВК-26, L=247.53 м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 247.53 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 623.462 | 2025 | Инвестиционная составляющая |
| 7 | Реконструкция участка от ВК-104 (рядом с трассой) до ВК-107 (п. Головеньки д. 3), L=325.97 м, Ду= 80 мм, подземная, ПНД | м | 325.97 | мм | 80 | ЛСР №3 Приложение Б | 1891.18 | - | 1.0 | 100.00% | 1 891.18 | 616.468 | 2025 | Бюджетное финансирование |
| 8 | Строительство участка ул. Шахтерская от ВК-18 до п. Головеньковский, 31, L=178.87 м, Ду= 63 мм, подземная, ПНД взамен существующего | м | 178.87 | мм | 70 | ЛСР №4 Приложение Б | 1897.90 | - | 1.0 | 100.00% | 1 897.90 | 339.477 | 2025 | Бюджетное финансирование |
| 9 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения п Головеньковский | шт. | 8 |  |  | ЛСР№12 Приложение Б | 37.63 | - | 1.00 | 100.00% | 37.63 | 301.02 | 2025 | Бюджетное финансирование |
| п. Юбилейный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918.22 |  |  |
| 10 | Реконструкция участка от ВК-7 (п. Юбилейный д. 8) до ВК-10 (п. Юбилейный д.10а), L=166.00. м, Ду= 100 мм, подземная, ПНД | м | 166.00 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 418.11 | 2026 | Инвестиционная составляющая |
| 11 | Строительство участка от НС п. Юбилейный до ВК-4 (п. Юбилейный д. 12а), L=153.74 м, 100 мм, подземная, ПНД взамен существующего, выводимого из эксплуатации | м | 153.74 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 387.23 | 2026 | Бюджетное финансирование |
| 12 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения п Юбилейный | шт. | 3 |  |  | ЛСР№12 Приложение Б | 37.63 | - | 1.00 | 100.00% | 37.63 | 112.88 | 2026 | Бюджетное финансирование |
| 13 | Вывод из эксплуатации участка от НС п. Юбилейный до ВК-1, L=98.49 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 98.5 | мм | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 14 | Вывод из эксплуатации участка от ВК-1 до ВК-2, L=155 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 155.0 | мм | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| д. Ясная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 912.53 |  |  |
| 15 | Реконструкция участка от ВК-4 (ул. Больничная д. 15/2) до ВК-2 (ул. Больничная д. 1), L=35.04 м, 80 мм, подземная, ПНД | м | 35.04 | мм | 80 | ЛСР №3 Приложение Б | 1891.18 | - | 1.0 | 100.00% | 1 891.18 | 66.27 | 2022 | Бюджетное финансирование |
| 16 | Реконструкция участка от ВК-2 (ул. Больничная д. 1) до ВК-1, L=89.77 м, 100 мм, подземная, ПНД | м | 89.77 | мм | 100 | НЦС-14-06-001-01 | 3 271.08 | 0.77 | 1.0 | 100.00% | 2 518.73 | 226.11 | 2022 | Бюджетное финансирование |
| 17 | Реконструкция участка от ВК-35 (Пожарная часть) до п. Красный, д. 200, L=420.58 м, 80 мм, подземная, ПНД | м | 420.58 | мм | 80 | ЛСР №3 Приложение Б | 1891.18 | - | 1.0 | 100.00% | 1 891.18 | 795.39 | 2022 | Бюджетное финансирование |
| 18 | Реконструкция участка от ВК-1 ( ул. Больничная, восточнее д. 1) до Водонапорная башня, L=276.94 м, 80 мм, подземная, ПНД | м | 276.94 | мм | 80 | ЛСР №3 Приложение Б | 1891.18 | - | 1.0 | 100.00% | 1 891.18 | 523.74 | 2022 | Бюджетное финансирование |
| 19 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения д Ясная Поляна | шт. | 8 |  |  | ЛСР№12 Приложение Б | 37.63 | - | 1.00 | 100.00% | 37.63 | 301.02 | 2022 | Бюджетное финансирование |
| Иные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097.91 |  |  |
| 20 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Юбилейный» | 100 п.м | 0.4 | - | - | Таблица №2 Приложение Б | - | - | - | 100.00% | 186.53 | 186.53 | 2026 | Бюджетное финансирование |
| 21 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «ДК» | 100 п.м | 0.4 | - | - | Таблица №2 Приложение Б | - | - | - | 100.00% | 186.53 | 186.53 | 2026 | Бюджетное финансирование |
| 22 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Больничная» | 100 п.м | 0.4 | - | - | Таблица №2 Приложение Б | - | - | - | 100.00% | 186.53 | 186.53 | 2026 | Бюджетное финансирование |
| 23 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны: водозабор «Школьная» | 100 п.м | 0.4 | - | - | Таблица №2 Приложение Б | - | - | - | 100.00% | 186.53 | 186.53 | 2026 | Бюджетное финансирование |
| 24 | Ликвидационный тампонаж скважины №2/6196 в п. Головеньковский | шт. | 1 | - | - | прайс-лист НПЦ "Гидрогеотех" Приложение Б | - | - | - | - | 208.33 | 208 | 2022 | Бюджетное финансирование |
| 25 | Реконструкция павильона для скважины в п. Ясная поляна («Гаражи») | шт. | 1 | - | - | ЛСР №11 Приложение Б | 143.46 | - | 1.00 | 100.00% | 143.46 | 143.46 | 2025 | Бюджетное финансирование |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11107.10 |  |  |

Таблица 6.38 –План мероприятий по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса муниципального образования Яснополянское, назначения водоснабжения в течение расчетного срока – 2021-2034 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем денежных затрат в ценах по состоянию на 2020 год, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого в ценах по состоянию на 2020 год, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 0.00 | 2 120.87 | 2 439.95 | 2 858.06 | 2 023.89 | 1 664.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 107.10 |
| 1 | Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения | 0.00 | 1 912.53 | 2 439.95 | 2 858.06 | 1 880.43 | 918.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 009.19 |
| 1.1 | Сети и водоводы | 0.00 | 1 912.53 | 2 439.95 | 2 858.06 | 1 880.43 | 918.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 009.19 |
| 1.2 | Сооружения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Энергосбережение, водосбережение | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования | 0.00 | 208.33 | 0.00 | 0.00 | 143.46 | 746.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 097.91 |

Рисунок 6.18 – Объем финансовых вложений по обновлению и капитальному ремонту  основных фондов имущества коммунального комплекса муниципального образования Яснополянское, назначения водоснабжения в течении расчетного срока  – 2019-2034 годы.

## 6.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения водопроводно-канализационного хозяйства.

Объем финансовых потребностей на реализацию схемы водоснабжения определен путем применения дефлятора – ИПЦ Строительство к стоимости мероприятий, указанных в таблицах 6.1-6.4.

Данные мероприятия были сгруппированы в 3 группы:

ремонт;

реконструкция;

строительство;

аварийно-восстановительные работы.

Затраты на перечисленные выше группы мероприятий представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.39 – Объем финансовых потребностей для муниципального образования Яснополянское, без НДС (тыс. руб.)

| Группы затрат | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийно-восстановительные работы | 0.0 | 0.0 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.0 |
| Реконструкция | 0.0 | 1 159.9 | 0.0 | 0.0 | 1 445.3 | 1 186.1 | 1 218.3 | 985.8 | 1 070.8 | 1 235.3 | 387.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 689.2 |
| Новое строительство | 0.0 | 0.0 | 662.0 | 57.2 | 242.7 | 277.4 | 0.0 | 387.1 | 346.7 | 293.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 266.8 |
| Итого | 0.0 | 1 159.9 | 1 022.0 | 57.2 | 1 688.0 | 1 463.5 | 1 218.3 | 1 372.9 | 1 417.6 | 1 528.9 | 387.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 316.0 |

# 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское представлены в таблице 7.1, график изменения доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) представлен на рисунке 7.1, график изменения процента потерь при транспортировке в системе водоснабжения от источников водоснабжения представлен на рисунке 7.2.

Таблица 7.40 –Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Яснополянское в течение расчетного срока  –  2019-2034 годы.

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество повреждений на водопроводной сети | ед. | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 90.6 | 90.6 | 88.6 | 86.8 | 85.0 | 83.3 | 80.9 | 77.3 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
| 5 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.529 | 0.529 | 0.497 | 0.467 | 0.437 | 0.405 | 0.365 | 0.313 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.301 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии на отпуск воды в сеть, кВт·ч/м куб. | кВт/куб. м | 0.689 | 0.6921 | 0.6920 | 0.6919 | 0.6918 | 0.6917 | 0.6916 | 0.6915 | 0.6914 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6890 |
| 7 | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему | % | 77.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Уровень потерь воды | % | 6.17 | 19.5 | 18.04 | 16.53 | 14.97 | 13.34 | 11.65 | 9.9 | 8.07 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
| 9 | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 |

Рисунок 7.19 –Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) муниципального образования Яснополянское, %

Рисунок 7.20 – График изменения процента потерь при транспортировке в системе водоснабжения от источников водоснабжения муниципального образования Яснополянское, %

Цели схемы водоснабжения:

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2034 года;

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

улучшение работы систем водоснабжения;

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

реконструкция существующих водозаборных узлов;

строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

установка приборов учета;

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

# 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные сети водоснабжения на территории муниципального образования Яснополянское Щекинского района выявлены в объемах, приведенных в таблице 8.1.

Таблица 8.41 – Бесхозяйные сети водоснабжения муниципального образования Яснополянское

| № п/п | Наименование имущества | Адрес (месторасположение) объекта | Длина по свидетельствам, м | Длина по обследованию, м | Длина сетей, собственник которых не определен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Ясная Поляна |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна | 3348 | 5074 | не определено на 1726 м |
|  | п. Юбилейный |  |  |  |  |
| 2 | Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный | 1656 | 3582 | не определено на 1926 м |
|  | п. Селиваново |  |  |  |  |
| 3 | Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново | 1238 | 14200 | не определено на 12962 м |
|  | п. Головеньковский |  |  |  |  |
| 4 | Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, п. Головенеьковский | 3600 | 3600 | - |

| Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | Д.А. Субботин |
| --- | --- |

Приложение № 5 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от ________ № _________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Лазаревское

Щекинского района на период с 2013 по 2023 годы

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о муниципальном образовании Лазаревское:

Сельское поселение - муниципальное образование Лазаревское расположено в юго-восточной части Щекинского района и включает территории восьми бывших сельских администраций: Лазаревской, Карамышевской, Новоникольской, Пироговской, Лукинской, Липовской, Петровской, Сорочинской.

С центром муниципального образования городо Щекино центр муниципального образования Лазаревское связан дорогой регионального значения с твердым покрытием Лапотково – Пирогово - автоподъезд к п. Лазарево.

Муниципальное образование Лазаревское расположено на Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне с умеренно-континентальным климатом. Местности присуще чередование холмов.

Почвы разнообразны, но преобладают подзолистые и черноземные.

Животный мир разнообразен. Большинство животных обитает в лесах. Самое крупное из них – лось. Широко распространены зайцы, кабаны, лисы; встречаются волки.

В деревнях Сорочинка, Прощеный Колодезь находятся колодцы, известные с давних времен, которые в народе называют «Святыми».

По землям муниципального образования протекают реки: Упа, Уперта, Солова, Невежа, Крапивенка. Имеется множество родников.

Климат – умеренно-континентальный. Подвержен влиянию северных и северо-восточных ветров. Разница средних температур лета и зимы достигает 28 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10 градусов. Первые заморозки наступают в конце сентября, устойчивый снежный покров ложится в ноябре. В среднем к 10 апреля снежный покров сходит. Облачность в году довольно значительная, особенно в ноябре-декабре. Годовое количество осадков около 50 сантиметров, причем большая часть их приходится на лето.

Территория по климатическому районированию для строительства относится к IIВ строительно-климатическому району.

Климатические условия благоприятны для осуществления любого вида хозяйственной деятельности. По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

На большей части межселенной территории расположены земли сельскохозяйственного назначения: пашни, сельхозугодия, леса, не включенные в Гослесфонд. Лесов Гослефонда немного. Основные породы, встречающиеся в лесах: дуб, осина, береза.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

В пределах планируемой территории муниципального образования Лазаревское подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют 20 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 20 м3/час. Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.

Эксплуатационные запасы подземных вод озерско-хованского горизонта по водозабору подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались. К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, но практическое значение имеет только упинский. Остальные горизонты – бобриковский, тульский, окский не имеют самостоятельного значения для водоснабжения и используются как вспомогательные совместно с подземными водами упинского горизонта.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегающего в интервале глубин 6,0-19,0 м. Напор на кровлю составлял до начала эксплуатации 3,5-21,8 м. Водообильность горизонта неравномерная, удельные дебиты 13,6 и 18,1 м3/час. Воды горизонта не соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода» по превышению общей жесткости 25,0-9,8 мг-экв/л, содержанию общего железа 5,5 мг/л, сухой остаток 1,0-0,6 г/л. Известняки имеют широкое распространение, мощностью 4,0-25,0 м. Подземные воды -  напорные. Режим водоносного горизонта нарушен в результате длительной работы водопонижающих скважин на буроугольном месторождении. Воды при централизованном водоснабжении нуждаются в процессе обезжелезивания.

На участке недр имеется семь эксплуатационных скважин, введенных в эксплуатацию с 1955 по 1973 г, из которых действующих - пять, еще одна - резервная.

## Эксплуатационные запасы подземных вод озеро-хованского горизонта подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Водоснабжение, входящих в состав муниципального образования Лазаревское микрорайонов, обеспечивается и будет обеспечиваться в перспективе от собственных локальных водозаборов, эксплуатирующих озеро-хованский, упинский и окско-тарусский водоносные горизонты.

Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Население муниципального образования составляет:

по состоянию на 01.01.2018 г. – 7411 чел.

Территория муниципального образования – 40916 га.

Плотность населения – 19 чел/ км2.

Количество населенных пунктов – 65.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, постоянного проживания, чел. | в том числе по степени благоустройства * |  |  |  | Численность населения временно проживающего в летний период на территории населенного пункта, чел. | Численность населения не обеспеченного централизованным водоснабжением, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лазарево | 2362 | - | - | - | - | 125 | 2362 |
| с. Карамышево | 1731 | - | - | - | - | 120 | 1731 |
| Центральный | 95 | - | - | - | - | 4 | 95 |
| с. Лапотково | 272 | - | - | - | - | 40 | 272 |

2. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАЗАРЕВСКОЕ

Водоснабжение муниципального образования Лазаревское осуществляется из подземных источников, расположенных в границах административного района. Общее количество скважин – 12 штук, нерабочих - 3. На балансе администрации муниципального образования Лазаревское находятся – 2 рабочие скважины, в частной собственности АО «Лазаревское ПЖКХ» - 6 рабочих скважин, 3 – не рабочие, в частной собственности Тул.отд.МЖД – 1 рабочая скважина.

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, насосная станция второго подъёма, водонапорная башня, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).

Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения муниципального образования Лазаревское.

2.1. Структура системы водоснабжения муниципального образования Лазаревское и территориально-институционального деления муниципального образования Лазаревское на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования Лазаревское

Акционерное общество «Лазаревское производственное жилищно-коммунальное хозяйство»  АО «Лазаревское ПЖКХ» .

Организация находится по адресу: Тульская область, Щекинский район, п. Лазарево, ул. Советская, д.1

тел/факс: 8(48751)72-2-35

Эл.почта: aolazarevskoepjkx@rambler.ru

Генеральный директор: Лепков Олег Владимирович;

В АО «Лазаревское ПЖКХ»  применяется функциональная организационная структура. На предприятии выделены структурные подразделения, каждое из которых имеет свою четко определенную задачу и обязанности, соответствующие основным бизнес - процессам.

В организационной структуре выделены в отдельные подразделения:

Бухгалтерия;

Планово-экономическое направление;

Производственное направление;

Направление, отвечающее за материальное обеспечение;

Отдел кадров;

2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

### Источниками водоснабжения являются подземные источники – артезианские скважины. На участке имеется 12 эксплуатационных скважин, из них в рабочем состоянии 9 скважин. 10 свкажин находятся в частной собственности, а 2 в муниципальном ведомстве. Введены в эксплуатацию с 1965 по 1989 гг. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 13,5 км. Строительство водопроводных сетей было начато в 40-х годах, больше половины сетей проложено в 60-80 годы, т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет. Сети имеют средний износ более 90% ,что сказывается на их высокой аварийности.

| Источник водоснабжения Скважина №3 | Скважина № 3 является законсервированной. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | АО «Лазаревское ПЖКХ» |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п. Лазарево |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | - |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| Сети.Заполняется отдельный опросный лист | Ориентировочная общая протяженность – 13,5.км. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Обеспеченность узлами учета | отсутствует |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Общее состояние системы водоснабжения, % износа | 100% |

| Источник водоснабжения Скважина №4 | Располагается в юго-восточной части поселки, является рабочей, находится в металлическом павильоне. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | АО «Лазаревское ПЖКХ» |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п. Лазарево |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Скважина №4 оснащена погружным насосом ЭВЦ 8-25-100, производительность скважины – 247 куб.м./сут. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Имеется водонапорная башня, ёмкостью 25 куб.м., водоснабжение через ВНБ является резервным, основное водоснабжение осуществляется с помощью преобразователя частоты, установленного на электродвигателе погружного насоса, для поддержания постоянного рабочего давления в водонапорной сети. |
| Сети.Заполняется отдельный опросный лист | Ориентировочная общая протяженность – 13,5.км. |
| Расход воды на пожаротушение | 36 м3 в каждом поселке муниципального образования Лазаревское |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 58% |

| Источник водоснабжения Скважина №5 | Располагается в поле в западном направлении от автодороги Москва-Симферополь, скважин № 5 - рабочая |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | АО «Лазаревское ПЖКХ» |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Лапотково |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Производительность водозабора: 180 куб.м/сутки. Производительность скважины № 5 - 7,0 м3/сутки. |
| Сети.Заполняется отдельный опросный лист | Ориентировочная общая протяженность – 13,5.км. |
| Расход воды на пожаротушение | 36 м3 в каждом поселке муниципального образования Лазаревское |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Представлены ниже |
| Дополнительная информация | Скважины № 5 находится в железобетонном колодце диаметром 1,6 м оснащены погружными насосами ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической чугунной пластины с резиновой прокладкой. |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Скважина находится в ветхом состоянии |

| Источник водоснабжения Скважина №6 | Располагается в поле в западном направлении от автодороги Москва-Симферополь, скважина № 6 - рабочая. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | АО «Лазаревское ПЖКХ» |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п. Центральный |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Производительность водозабора: 170 куб.м/сутки. |
| Сети.Заполняется отдельный опросный лист | Ориентировочная общая протяженность – 13,5.км. |
| Расход воды на пожаротушение | 36 м3 в каждом поселке муниципального образования Лазаревское |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Представлены ниже |
| Дополнительная информация | Скважина № 6 находится в железобетонном колодце диаметром 1,6 м оснащены погружными насосами ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической чугунной пластины с резиновой прокладкой. |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Скважина находится в ветхом состоянии |

| Источник водоснабжения Скважина №8 | Располагается в п. Центральный, скважин № 8 - законсервированная. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | АО «Лазаревское ПЖКХ» |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п. Центральный |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | - |
| Сети.Заполняется отдельный опросный лист | Ориентировочная общая протяженность – 13,5.км. |
| Расход воды на пожаротушение | 36 м3 в каждом поселке муниципального образования Лазаревское |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Приложены копии характерных анализов исходной воды из скважин |
| Обеспеченность узлами учета | отсутствует |
| Дополнительная информация | Аварийность, наличие предписаний Ростехнадзора, иные обязательства – предписаний нет , |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 100% |

| Источник водоснабжения Скважина №1,№2 |  |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Муниципальное образование Лазаревское Щекинского района |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с. Липово |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Производительность скважины № 1 - 10 м3/сутки, оснащена погружным насосом ЭЦВ 6-10-110 Производительность скважины № 2 - 10 м3/сутки, оснащена погружным насосом ЭЦВ 6-10-110 |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров |  |
| Сети.Заполняется отдельный опросный лист |  |
| Расход воды на пожаротушение | 36 м3 в каждом поселке муниципального образования Лазаревское |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Обеспеченность узлами учета | отсутствует |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Общее состояние системы водоснабжения, % износа | 50% |

2.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности

Очистка воды.

Качество питьевой воды подаваемой населению муниципального образования Лазаревское является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Станций обезжелезивания нет.

Используемый метод очистки воды - хлорирование.

В связи с высоким содержанием железа возникает необходимость строительства станций обезжелезивания.

2.4. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Скважин № 8 располагается в п. Центральный, скважина – на консервации.

Скважин № 1 и № 2 располагаются на территории котельной № 1. Вокруг скважин 1 и 2 организована санитарная зона строгого режима (1пояс) размером 120-60 метров, с ограждением по периметру. Скважина № 1 - оснащена погружным насосом ЭЦВ 6-10-110, устье и оголовок скважины № 1располагаются в заглубленном ж/б колодце, диаметром 1,5 м и высотой 2,0 м, оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической стальной пластины с резиновой прокладкой.

Скважина № 2 - оснащена погружным насосом ЭЦВ 6-10-110, устье и оголовок скважины № 1 располагаются в заглубленном ж/б колодце, диаметром 1,6 м и высотой 2,0 м в земле, 3,0 м. над землей, оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической стальной плиты с резиновой прокладкой. Подъем воды из скважин № 1 и № 2 осуществляется в резервуар чистой воды, емкостью 250 куб.м. Из РВЧ насосами второго подъема, марка К – 80-50-200 (2шт.) и ВК (1 шт.), подается в разводящую водопроводную сеть.

Скважины № 4 п. Лазарево, располагается в юго-восточной части поселки, является рабочей, находится в металлическом павильоне, оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой. Производительность - 5,5 м3/сутки.

Подъем воды из скважины № 4 осуществляется в разводящую водопроводную сеть, для поддержания постоянного давления воды в сети установлен частотный регулятор. Ограждение скважины по периметру отсутствует.

Скважины № 5 и № 6 д. Лапотково, располагаются в поле в западном направлении от автодороги Москва-Симферополь, находятся в железобетонном колодце диаметром 1,6 м оснащены погружными насосами ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважин загерметизированы с помощью металлической чугунной пластины с резиновой прокладкой. Производительность скважины № 5 - 7,0 м3/сутки. Подъем воды из скважины № 5 осуществляется в разводящую водопроводную сеть, для поддержания постоянного давления воды в сети установлен частотный регулятор.

Вокруг скважин № 5 и № 6 организована санитарная зона строгого режима (1 пояс), площадью 25x30 метров, с ограждением по периметру.

2.5. Описание состояния и функционирования существующих

насосных станций, включая оценку энергоэффективности

насосного оборудования при подаче воды

Общая протяженность водопроводных сетей составляет: 13,5км. Износ водопроводных сетей составляет более 80%,так как из стали выполнено приблизительно 75% от общей протяжённости сетей.

2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

В целом состояние водопроводных сетей находится в неудовлетворительном положении. Амортизационный износ водопроводной сети в целом по посёлку составляет 90%.

Выводы:

1. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию жесткости и мутности.

2. Станция водоподготовки доводит воду до соответствующего качества.

3. Водопроводная сеть на территории поселения имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

2.7.Определение возможности обеспечения качества воды

в процессе транспортировки

Внедрить систему ультрафиолетового обеззараживания воды. Она гарантирует безопасность для потребителя от присутствия в воде вирусных инфекций, которые могут иметь место в открытых водоемах.

2.8.Описание территорий муниципального образования Лазаревское, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Зоны, не охваченные сетями водоснабжения

Зоны, охваченные сетями водоснабжения

На территории, неохваченной водопроводными сетями острой нехватки водоснабжения в данный момент не ощущается, но с целью развития посёлка, необходимо провести водопровод в эти зоны, для возведения нового строительства.

2.9.Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования Лазаревское

Муниципальное образование Лазаревское питается от водозаборной скважины. Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.

Провести переутверждение запасов питьевой воды водозаборах. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания и умягчения на всех водозаборах.

Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

Провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

3.СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Фактическое удельное водопотребление: 77 л/человека в сутки. Нормативное удельное водопотребление: 163л/человека в сутки.

Проанализировав фактическое и нормативное водопотребление можно сделать вывод, что количество поставленной воды населению вдвое  ниже нормативного значения.

Нормативы водопотребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению для граждан, проживающих в многоквартирных домах, на территории Тульской области

3.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления

Скважина № 1 - оснащена погружным насосом ЭЦВ 6-10-110, устье и оголовок скважины № 1располагаются в заглубленном ж/б колодце, диаметром 1,5 м и высотой 2,0 м, оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической стальной пластины с резиновой прокладкой.

Скважина № 2 - оснащена погружным насосом ЭЦВ 6-10-110, устье и оголовок скважины № 1 располагаются в заглубленном ж/б колодце, диаметром 1,6 м и высотой 2,0 м в земле, 3,0 м. над землей, оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической стальной плиты с резиновой прокладкой. Подъем воды из скважин № 1 и № 2 осуществляется в резервуар чистой воды, емкостью 250 куб.м. Из РВЧ насосами второго подъема, марка К – 80-50-200 (2шт.) и ВК (1 шт.), подается в разводящую водопроводную сеть, производительность скважины № 1 – 300 куб.м./сут. и скважины № 2 – 260 куб.м./сут.

Скважина № 4 оснащена погружным насосом ЭВЦ 8-25-100, производительность скважины – 247 куб.м./сут., устье и оголовок скважины № 4 располагаются в заглубленном кирпичном колодце, оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической стальной плиты с резиновой прокладкой, имеется водонапорная башня, ёмкостью 25 куб.м., водоснабжение через ВНБ является резервным, основное водоснабжение осуществляется с помощью преобразователя частоты, установленного на электродвигателе погружного насоса, для поддержания постоянного рабочего давления в водонапорной сети.

Скважины № 5 и № 6 находятся в железобетонном колодце диаметром 1,6 м оснащены погружными насосами ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважин загерметизированы с помощью металлической чугунной пластины с резиновой прокладкой. Производительность скважины № 5 - 7,0 м3/сутки.

Скважина № 8 – на консервации.

3.2.Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке

Данные за 2013 год

2012г.:

2011 г.:

3.3.Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Расположение скважины | Дебет м3/час | Водопотр. м3/сут. |  | глубина скваж. м | насос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разрешен | факт. |  |  |
| № 1,№2 с. Липово | 35,3 | - | - | - | ЭЦВ 6-10-110 |
| №4 п.Лазарево | 4-5 | - | - | - | ЭЦВ 8-25-100 |
| № 5 д.Лапотково | 4 | - | - | 140 | ЭЦВ 8-25-100 |
| №6 п.Центральный | 10 | - | - | 37-46 | ЭЦВ 8-25-100 |
| № 8 с.Карамышево | 25 | - | - | - | ЭЦВ 8-25-100 |

3.4. Структурный водный баланс реализации воды

по группам потребителей

Распределение водопотребления по категориям потребителей

Данные за 2013 год.

3.5.Сведения о действующих нормах удельного водопотребления

и о фактическом удельном водопотреблении

с указанием способа его оценки

Фактическое удельное водопотребление: 77 л/человека в сутки

Нормативное удельное водопотребление: 163л/человека в сутки

По данным Формы 1-водопровод:

| Кол-во населения(чел.) | л/чел.в месяц |
| --- | --- |
| 5134 | 1,231 |

3.6. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учёта. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Приборов системы коммерческого учета воды нет, необходим монтаж приборов на скважинах, на насосных станциях, на водонапорных башнях, на сетях, у абонентов.

Учитывая анализ потерь воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%.

3.7.Энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения

3.8.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции

Данных нет

3.9.Схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения

Станций обезжелезивания нет.

Используемый метод очистки воды - хлорирование.

3.10.Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов)

за предшествующие 3 года

Данные на 2015 год.

Утечка и неучтенный расход воды составляет 52,9 тыс.м3.

Общее число аварий: 8

Из них на водопроводных сетях: 8

Данные на 2016 год.

Утечка и неучтенный расход воды составляет 50,7 тыс.м3.

Общее число аварий: 13

Из них на водопроводных сетях: 10

Данные на 2017 год.

Утечка и неучтенный расход воды составляет 49,5 тыс.м3.

Общее число аварий: 11

Из них на водопроводных сетях: 9

Данные на 2018 год.

Утечка и неучтенный расход воды составляет 49,3 тыс.м3.

Общее число аварий: 0

Из них на водопроводных сетях: 0

3.11. Перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом воды и планы по установке приборов учета воды

Счетчики коммерческого учета воды у населения не установлены.

Планируется установить приборы учета всем потребителям (абонентам).

3.12.Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций.

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

плавный пуск и торможение насоса;

автоматическое управление по уровню или давлению;

защиту от «сухого хода»;

автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;

защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;

сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;

обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.

3.13. Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям

КПД насосного оборудования составляет порядка 30%. Необходима замена насосного оборудования под нужные параметры и установка приборов учета подачи воды.

Общее число аварий составляет: 3

3.14. Зоны действия каждого источника водоснабжения всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций

3.13. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения муниципального образования Лазаревское

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения муниципального образования Лазаревское предлагается АО «Лазаревское ПЖКХ».

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать АО «Лазаревское ПЖКХ», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых АО «Лазаревское ПЖКХ», является население. При этом на население расходуется 232,9 тыс.м3 в результате на прочих потребителях (бюджетные и прочие организации) расходуется 5,1 тыс.м3

Таким образом, население является основным потребителем услуг водоснабжения.

4.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2017 (тыс. м3/год) | 2018 (тыс. м3/год) | 2019 (тыс. м3/год) | 2023 (тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 197,9 | 187,0 | 184,5 | 182 |
| среднесуточное | 0,542 | 0,512 | 0,510 | 0,499 |
| Максимальное среднесуточное | 0,739 | 0,726 | 0,732 | 0,737 |

4.2.Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций

Наибольшее потребление воды на схеме отмечено красным

Зоны, отмеченные красным цветом, представляют территории с достаточно большим количеством населения, в сравнении с зонами, отмеченными голубым цветом. В процентном соотношении количество населения в красных зонах составляет 75%. В этих зонах преобладает необходимость в водоснабжении.

4.3.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Структура реализации характеризуется тем, что основным потребителем услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых АО «Лазаревское ПЖКХ» является население. При этом доля населения в потреблении воды равна 77,8 %,в водоотведении - 95 %. В результате прочие потребители составляют в среднем по водоснабжению - 22,2 %, по водоотведению - 5 %.

4.4.Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На данный момент потери воды при транспортировке составляют 20 %

4.5.Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей)

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма, м3 | 247 400 | 363 000 | 365 000 | 367 000 |
| Подано воды в сеть, м3 | 247 400 | 313 000 | 315 000 | 316 000 |
| Отпущено потребителям, м3 | 197 900 | 241 000 | 243 000 | 245 000 |
| Утечки, неучтённые расходы, м3 | 49 500 | 75 000 | 77 000 | 79 000 |
| Отпущено воды населению, м3 | 153 900 | 235 000 | 288 000 | 340 000 |
| Бюджетофинансируемым организациям, тыс.м3 | 1,9 | 3,5 | 3,8 | 4 |
| Прочим организациям, м3 | 42 100 | 2 800 | 2 950 | 3 100 |

4.6.Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений Очистные сооружения отсутствуют

| Требуемая мощность водозаборныхсооруженний | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая | 237520 м³ |  | 247375 м3 | 233750 м3 | 230625 м3 | 227500 м3 |
| Среднесуточная | 650,74 |  | 677,74 | 640,41 | 631,85 | 623,29 |
| Максимальная |  | 675 | 681,25 | 690,0 | 693,125 | 696,25 |

4.7. Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда

На основе произведенного в проекте комплексного анализа определены приоритетные для размещения жилой застройки зоны.

Концепция формирования жилых территорий предусматривает:

преобладающую долю усадебной жилой застройки в объеме нового капитального строительства, как наиболее соответствующей сельскому образу жизни;

максимальное размещение новой застройки на основе реконструкции существующих жилых кварталов;

формирование резервных площадок на свободной территории, как альтернативного варианта строительства;

минимальное освоение под  жилую застройку ценных сельскохозяйственных земель;

комплексное освоение территории для размещения жилищного строительства, включающее полное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройство;

выделение в последующей стадии проектирования (проектах планировок) красных линий жилых улиц и жесткое пресечение самовольных строений и самозахвата муниципальных территорий;

реконструкцию существующих жилых зон для приведения их в соответствие с действующими нормами, обеспечения противопожарных разрывов и проездов, соблюдения санитарных разрывов от источников вредного воздействия, производственно-коммунальных объектов, автостоянок;

снос ветхого и аварийного жилья, реконструкция благоустройства и систем инженерного обеспечения;

включение в состав жилой застройки спортивных, детских и хозяйственных площадок, участков озеленения;

размещение в соответствии с санитарно-гигиеническим нормативами расчетного количества открытых автостоянок;

применение в охранных зонах памятников истории и культуры типов жилой застройки, соответствующих регламентам зон;

повышенное внимание к формированию архитектурного образа жилых зон, расположенных в пределах туристических и экскурсионных маршрутов.

Подавляющее преобладание частной собственности в жилом секторе в условиях рыночной экономики не допускает планирования конкретных объемов жилищного строительства. Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью на 1 очередь до 25 м2/чел., а на расчетный срок до 30 м2/чел.

4.8. Основные показатели, характеризующие водопотребление

объектов нового строительства

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся еще в разработке.

4.9. Описание расчётных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состоянии

В настоящее время перспективные схемы ещё не определены.

4.10. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз

Жилищный фонд

На исходный год общая площадь жилого фонда муниципального образования Лазаревское составляет 56,9 тыс. м2. (1115 квартир), в том числе муниципальный жилищный фонд – 11,3 тыс. м2., частный жилищный фонд – 45,6 тыс. м2. (80%) общей площади.

Общая площадь ветхого жилого фонда – 0,59 тыс.

| Наименование показателя | 2018 |
| --- | --- |
| Весь жилищный фонд |  |
| Общая площадь (тыс. м2) | 56.9 |
| число квартир | 1115 |
| в т.ч. муниципальный жилищный фонд |  |
| общая площадь (тыс. м2) | 11.3 |
| в т.ч. государственный жилищный фонд: |  |
| общая площадь (тыс. м2) | - |
| Общественный жилищный фонд: |  |
| общая площадь (тыс. м2) | - |
| Частный жилищный фонд: |  |
| общая площадь (тыс. м2) | 45.6 |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс. м2) | - |
| Общая площадь ветхого жилищного фонда (тыс.кв.м) | 0.59 |
| в т.ч. оборудованная |  |
| - водопроводом (тыс. м2) | 0.59 |

Данные по обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием отсутствуют.

Существующая обеспеченность общей площадью составляет около 12,1 м2/чел, что значительно меньше среднего показателя по Щекинскому району - 22,8 м2/чел.

С учетом того, что жилой фонд в подавляющем большинстве представлен частной усадебной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

5. ПЛАН НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1. Для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Бурение скважин |
| 2 | Строительство водопроводной сети |
| 3 | Строительство насосных станций |

5.2. План реконструкции, нового строительства технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений не достаточно

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |
| 2 | Строительство повысительных насосных станций для обеспечения новых территорий |
| 3 | Строительство новых скважин |

5.3. План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных |
| 2 | Установка регистратора давления у абонентов |
| 3 | Установка регистратора давления на насосных станциях |

5.4. План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях |
| 2 | Установка счётчиков на насосные станции |
| 3 | Установка счётчиков у абонентов |
| 4 | Внедрение системы дистанционной передачи данных о водопотреблении |

5.5. Предложения по сокращению неучтенных расходов потерь воды

при транспортировке

| 1 | Наименование работы |
| --- | --- |
| 3 | Снижение давления в распределительной сети |
| 4 | Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок |
| 5 | Капитальный ремонт, реконструкция водонапорных башен |
| 6 | Замена, ремонт водопроводных сетей |

5.6. Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки

Внедрение устройства ЧРП позволяет сократить давление в распределительной сети. Применение станции управления на базе частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 60%, а при реконструкции башни более чем на  30%. Расходы на обслуживание снижаются на 80%. Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

Преимущества станции управления:

Низкая стоимость внедрения и эксплуатации.

Малый срок монтажа и ввода в эксплуатацию.

Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание.

Экономия электроэнергии до 15-50%, с учетом различных суточных режимов работы.

Надежность системы независимо от  времени года.

Стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности насоса в зависимости от текущего расхода воды.

Малые габариты станции управления.

Повышение ресурса погружного насоса труб и запорной арматуры за счет исключения пусковых токов, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и останова.

Отсутствие периодически смачивающихся участков водопроводной и, как следствие отсутствие коррозии и лучшее качество поставляемой воды.

Возможность интеграции с  системами учета расхода воды и электроэнергии.

Возможность работы с автономным аварийным источником электроэнергии.

Полностью необслуживаемый автоматический режим работы.

Возможность дистанционного управления и контроля.

Экономия воды и электроэнергии в системах водоснабжения связана с оптимизацией режима давления по времени и значениям, устранением ненужных избытков давления и как следствие снижением общих потерь, отсутствием потерь при переливах, значительным снижением пусковых токов.

5.7.Схема зонирования водопроводной сети

Технологические зоны действия скважин

| № тех. зоны | Наименования скважин | адреса снабжения водой |
| --- | --- | --- |
| Зона №1 | №1,№2 | Казарма 236 км.. Ленина ул.. Луговая ул.. Новая ул.. Октябрьская ул.. Парковая ул.. Пионерская ул.. Полевая ул.. Садовая ул.. Советская ул..; Тульская (старая) ул.. Тульская ул.. Школьная ул... |
| Зона №2 | №4 | Казарма 236 км.. Ленина ул.. Луговая ул.. Новая ул.. Октябрьская ул.. Парковая ул.. Пионерская ул.. Полевая ул.. Садовая ул.. Советская ул..; Тульская (старая) ул.. Тульская ул.. Школьная ул... |
| Зона №3 | №5 | - |
| Зона №4 | №6 | с. Карамышево |

5.8. Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Необходимо обеспечить централизованным водоснабжением северо-западную, западную и южную часть муниципального образования Лазаревское для образования основы под будущее строительство.

5.9. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению и водоотведению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

5.10. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения

Итоговая оценка капитальных вложений

| Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 45543,1 тыс.руб. |
| Бурение скважин |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство повысительных насосных станций для обеспечения новых территорий |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| Установка счётчиков на водозаборных сооружениях |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Капитальный ремонт, реконструкция скважин, водонапорных башен |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| Замена водопроводных сетей |  | 5755,2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Ремонт сети водоснабжени в д. Грецовка |  |  | 3716 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт сети водоснабжения в д. Ломовка |  |  | 2318,9 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт сети водоснабжения в д. Сорочинка |  |  | 3253 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 5755,2 | 13787,9 | 11500 | 1500 | 11500 | 1500 |  |  |

5.13. Решение по бесхозяйным сетям

На территории муниципального образования Лазаревское бесхозяйных сетей нет.

5.14.Предложения по определению ГРО с установлением границ её деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории муниципального образования Лазаревское.

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать АО «Лазаревское ПЖКХ», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

отсутствие тампонажа на заброшенных скважинах

Износ оборудования системы водоснабжения находится на отметке

70-90%,многие элементы системы необходимо восстанавливать, но большее их количество заменять на новые, например водопроводные сети.

Аварийность: 0 аварий за 2018 год, из них на водопроводных сетях 0 аварий.

| Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | Д.А. Субботин |
| --- | --- |

Приложение № 6 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от ________ № __________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Крапивенское

Щекинского района на период с 2013 по 2023 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование Крапивенское – составная часть муниципального образования Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Население муниципального образования составляет:

по состоянию на 01.01.2018 г. - 4514 чел.

Территория муниципального образования - 41041 га.

Плотность населения – 11 чел/ км2.

Количество населенных пунктов – 55.

Границы муниципального образования Крапивенское установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «город Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Муниципальное образование граничит: на северо-западе с муниципальным образованием Воскресенское Дубенского района; на западе - с муниципальным образованием Восточно-Одоевское Одоевского района; на юго-западе и юге - с муниципальным образованием Пригородное, муниципальным образованием Октябрьское Плавского района; на востоке с муниципальным образованием Лазаревское, муниципальным образованием Головеньковское Щекинского района; на севере с муниципальным образованиемм Иншинское Ленинского района.

В пределах территории муниципального образования Крапивенское подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 23 м3/час. Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Статический уровень находится на абсолютных отметках 165,0-180,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.

Водоснабжение населенных пунктов на территории поселения производится из подземных источников упинского горизонта – артскважин и колодцев. Общее количество водопроводов – 17.

1.2. Структура системы водоснабжения муниципального образования Крапивенское

Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на МУП «Крапивенское ЖКЖ» и на филиал ООО «Газпром энерго». Данные эксплуатирующие организации обслуживают муниципальное образование Крапивенское.

1.3.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение населенных пунктов на территории поселения производится из подземных источников упинского горизонта – артскважин и колодцев. Все свкажины находятся в муниципальном ведомстве. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе МУП «Крапивенское ЖКХ» составляет 34226 м.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе Щекинского района составляет 3,7 км.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Тульское УМГ составляет 14 900 м.

Строительство водопроводных сетей было начато в 50-х годах, больше половины сетей проложено в 60-80гг., т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет, что сказывается на их высокой аварийности.

В состав муниципального образования Крапивенское входят 55 населенных пунктов. Из них 16 обеспечено централизованным водоснабжением.(с. Крапивна, пос. Алимкина, с. Малынь, с. Жердево,д. Проскурино, д. Крапивенская Слобода, сл. Жилая, сл.Казачья, сл. Московская, сл. Пушкарская, д. Орлово, Население – 3498 человек. с. Пришня - 782 человека, д. Бегичево - 45 человек, д. Захаровка - 156 человек, д. Каменка, с. Каменка - 33 человека).

Артскважины:

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское слобода Жилая лит.11; Скважина - 150 м.

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское слобода Московская лит. 111; Скважина - 150 м

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское д. Орлово лит.1; Скважина - 127 м

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское пос. Алимкина лит.11; Скважина - 127 м

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское с. Жердево лит 11; Скважина - 127 м

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское пос. Алимкина лит 1У; Скважина- 127 м

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское с. Крапивна, ул. Алимкина лит Г1; Скважина  -38 м

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское с. Крапивна, ул. Алимкина лит Г; Скважина  -38 м

Водонапорные башни:

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, с. Малынь

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, с. Малынь

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, с. Малынь

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, д. Даниловка

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, сл. Жилая

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, пос. Алимкина

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, пос. Алимкина

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, с. Жердево

Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское, с. Крапивна, ул. Алимкина

Существующие источники водоснабжения и их производительность:

д. Орлово – , насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 3 часа;

с. Жердево – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 7 час.;

пос. Алимкина –насос – ЭВЦ-8; 25м3/час; время работы – 19 часов;

пос. Алимкина- насос – ЭЦВ-6; 16м3/час; время работы – 24 часа;

с. Крапивна- насос – ЭВЦ-8; 25 м3/час; не работает;

сл. Московская- насос – ЭВЦ-6,10м3/час;

слобода Жилая –насос – ЭВЦ-6, 25 м3/час; время работы –круглосуточно;

д. Даниловка – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 7 часов;

с. Малынь – насос – ЭВЦ-8; 25м3/час; время работы – 18 часов.

На сети находится 136 водопроводных колодцев, 20 пожарных гидранта. Насосные станции отсутствуют. Очистка воды не производится.

С. Пришня - Водоснабжение подается с Заволжского водоносного горизонта. Глубина скважины №1 -120 м и №2-135м., горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубину от 34 до 88м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора  12-14м. Вскрытая мощность составляет 15-17м Статический уровень воды: скважины №2 -71м, скважина №1-сведений нет (2 насоса – ЭЦВ-8; 25/125; время работы- 7 часов)

с. Пришня - Скважина №3 – 92 м

Скважина №4 – 86 м

Упинский водоносный горизонт, заключенный в толще одноименных известняков нижнего карбона мощностью до 14,5 м, кровля которых залегает на глубинах 71-74 м; горизонт безнапорно-напорный с напором на кровлю до 1,5 м, водообильный.

Качественный состав соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Однако в воде отмечается присутствие нитратов (23,3-23,6 мг/дм3) без превышения допустимой концентрации (ПДК не более 45 мг/дм3) (насос – ЭЦВ-8; 25/125;)

д. Бегичево - Скважина №7 пробурена на Плавский водоносный горизонт. Глубина скважины 56м., статистический уровень 12м., горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубину от 51 до 125м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора 39-54м. Вскрытая  мощность составляет 5-18,5м ( насос – ЭЦВ-:; 10/40; время работы – 7 часов

д. Захаровка - насос ЭВЦ-6; 15/80, время работы – 7 часов

д. Каменка - Скважина №8 пробурена на  заволжский водоносный горизонт. Глубина скважины 60м., Статистический уровень 26 м горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубине от 34 до 88м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора 12-14м. Вскрытая мощность составляет 15-17м ( насос – ЭЦВ-6; 15/80; время работы – 7 часов

с. Пришня - На сети находится 51 водопроводный колодец, 22 пожарных гидранта.

д. Бегичево - На сети находится 11 водопроводных колодцев

д. Захаровка - На сети находится 5 водопроводных колодцев

д. Каменка - На сети находится 6 водопроводных колодцев

Подкачивающие насосные  станции отсутствуют. Очистка воды не производится. В с. Пришня используется кольцевая схема распределения воды.

1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружения для очистки и подготовки воды перед подачей в водопроводную сеть отсутствуют, в связи с этим качество воды низкое, хотя и отвечает нормативным требованиям.

В соответствии с Генеральным Планом муниципального образования Крапивенское, основными проблемами являются:

снижение качества подземной воды;

отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

очистка сточных вод и речной сети, в связи с тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс.

1.5. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Технологические зоны действия скважин

| № тех. зоны | Территории снабжения водой |
| --- | --- |
| Зона №1 | с. Крапивна, пос. Алимкина, с. Жердево, д. Проскурино, д. Крапивенская Слобода, сл. Жилая, сл.Казачья, сл. Московская, сл. Пушкарская, д. Орлово |
| Зона №2 | с. Малынь, д. Даниловка |
| Зона №3 | с. Пришня д. Бегичево д. Захаровка д. Каменка |

1.6.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

Общая протяженность водопроводных сетей составляет:17,5 км.

Характеристика водопроводных сетей

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход л/с | Давление, атм |
| 8 | дер Крапивенская Слобода | 100 | 2498 | метал. | 1965 | 2498 | 02.07 | 425 | 3 |
| 15,19, 30 | с. Жердево | 100 | 4131 | метал. | 1965 | 3900 | 02.07 | 30 | 3 |
|  | пос. Алимкина | 100 | 3203 | чугун | 1 982 | 3203 | 02.07 | 425 | 3 |
| 1, 63, 68 | с. Крапивна | 100 | 8234 | АЦ | 1960 | 5399 | 02.07 | 850 | 3 |
|  | с. Крапивна | 100 | 2835 | ПНД | 2008 |  | 02.07 |  |  |
|  | с. Малынь | 100 | 2378 | метал. | не завер.стр-во | 2378 | 02.07 | 425 | 3 |
|  | с. Малынь | 100 | 2416 | ПНД | 1993 |  | 02.07 | 425 | 3 |
|  | д. Орлово | 100 | 1846 | ПНД | 2010 |  | 02.07 | 425 | 3 |
|  | сл. Московская, Пушкарская, Жилая, Казачья | 100 | 6685 | АЦ | 1950-1975 | 6685 | 02.07. | 425 | 3 |

1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе МУП «Крапивенское ЖКХ» составляет 34226 м.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе Щекинского района составляет 3,7 км.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Тульское УМГ составляет 14 900 м.

Строительство водопроводных сетей было начато в 40-х годах, больше половины сетей проложено в 60-80гг., т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет, что сказывается на их высокой аварийности.

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | дер Крапивенская Слобода | 100 | 2498 | метал. | 1965 |
| 15,19, 30 | с. Жердево | 100 | 4131 | метал. | 1965 |
|  | пос. Алимкина | 100 | 3203 | чугун | 1 982 |
| 1, 63, 68 | с. Крапивна | 100 | 8234 | АЦ | 1960 |
|  | с. Крапивна | 100 | 2835 | ПНД | 2008 |
|  | с. Малынь | 100 | 2378 | метал. | не завер.стр-во |
|  | с. Малынь | 100 | 2416 | ПНД | 1993 |
|  | д. Орлово | 100 | 1846 | ПНД | 2010 |
|  | сл. Московская, Пушкарская, Жилая, Казачья | 100 | 6685 | АЦ | 1950-1975 |

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы(число отказов), необходимость реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Пришня, ул.Центральная | 100 | 150 | чугун |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Центральная | 100 | 176 | сталь |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Школьная | 100 | 250 | чугун |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Октябрьская | 100 | 370 | чугун |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Л.Толстого | 100 | 400 | пластмасс |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Новая | 100 | 300 |  |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Полевая | 100 | 200 | сталь |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Комсомольская | 100 | 300 | сталь |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Комсомольская | 76 | 150 | чугун |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Трудовая | 100 | 400 | сталь |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Юбилейная |  |  |  | 1993 |  |  |
|  | с. Пришня, ул.Д.И.Пенькова |  |  |  | 1992 |  |  |
|  | с. Пришня, ул. А.Н.Козаченко |  |  |  | 1993 |  |  |
|  | с. Пришня ул. Шоссейная |  |  |  | 1992 |  |  |
|  | с. Пришня ул.Центральная |  |  |  | 1998 |  |  |
| 1-11 | д. Бегичево | 100 | 2000 | сталь | 1960 |  | реконструкция необходима |
| 1-5 | д. Захаровка | 100 | 2500 |  | 1960 |  | необходима реконструкция |
| 1-6 | д. Каменка | 100 | 1500 | асбест | 1960 |  | необходима реконструкция |

1.8.Определение возможности обеспечения качества воды

в процессе транспортировки

Планируемые мероприятия на 2018-2021 г.

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого количества. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы;

устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения.

Основными  проблемами низкого качества воды являются: отсутствие станции очистки воды, наличие сетей водоснабжения из стали, что приводит к повышенному содержанию железа в питьевой воде. Обеспечение качества воды в процессе транспортировки возможно при условии проведения вышеизложенных мероприятий.

1.9.Описание территорий муниципального образования Крапивенское, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Зоны, охваченные сетями водоснабжения

Зоны, неохваченные сетями водоснабжения

На территории, неохваченной водопроводными сетями острой нехватки водоснабжения в данный момент не ощущается, но с целью развития посёлка, необходимо провести водопровод в эти зоны, для возведения нового строительства.

1.10.Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования Крапивенское

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого количества. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы;

устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения.

2.СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Нормативы водопотребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению для граждан, проживающих в многоквартирных домах, на территории Тульской области

2.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления 2017

| Виды благоустройства | При отсутстви приборов учета |  |  | Объем услуг в месяц при отсутствии приборов учета,тыс. куб.м |  | Объем услуг в месяц при наличии приборов учета, тыс. куб.м |  | Всего объем услуг в год, тыс. куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норматив потребления в месяц, куб.м | Число проживающих человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | ЧД | МКД | ЧД | МКД | ЧД | МКД | ЧД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МО Крапивенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из водоразборной колонки | 1,5 | 157 | 189 | 235,5 | 283,5 | 0 | 0 | 2826 | 3402 |
| колонки или крана на земельном участке потребителя | 3,07 | 2 | 16 | 6,14 | 49,12 | 0 | 0 | 73,68 | 589,44 |
| раковина (или мойка кухонная) | 3,6756 | 66 | 108 | 80,86 | 91,89 | 91 | 118 | 2062,32 | 2518,68 |
| раковина (или мойка кухонная) и ванна | 8,3688 | 608 | 901 | 31,37 | 384,96 | 876 | 1503 | 10888,44 | 22655,52 |
| раковина, мойка кухонная и унитаз | 5,2188 | 17 | 17 | 31,31 | 0 | 17 | 28 | 579,72 | 336 |
| раковина (или мойка кухонная) ванна и унитаз | 9,384 | 418 | 621 | 197,06 | 253,37 | 848 | 985 | 12540,72 | 14860,44 |
| раковина, мойка кухонная ванна и унитаз | 9,912 | 69 | 104 | 29,74 | 0 | 127 | 541 | 1880,88 | 6492 |
| полив огорода ручным способом при отсутствии центрального водопровода | 0,04 |  |  |  |  | 11 | 7 | 132 | 21 |
| полив огорода из центрального водопровода | 0,331 |  |  |  |  | 727 | 986 | 8724 | 2958 |
| КРС | 3,65 | 0 | 2 | 0 | 7,3 | 0 | 3 | 0 | 87,6 |
| МРС | 0,1 | 1 | 0 | 1,1 | 0 |  |  | 13,2 | 0 |
| куры | 0,01 | 21 | 115 | 0,21 | 1,15 |  |  | 2,52 | 13,8 |
| Итого человек |  | 1337 | 1956 |  |  |  |  |  |  |
| Итого объем услуг, тыс.куб.м |  |  |  | 613,29 | 1071,29 | 2697 | 4171 | 39723,48 | 53934,48 |

2.2.Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке 2017

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по ОКЕИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | 1 | ед | 642 | 17 |
| из них: | 2 | ед | 642 |  |
| число отдельных водопроводных сетей |  |  |  |  |
| Из строки 01 число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, находящихся: | 3 | ед | 642 | 17 |
| в аренде |  |  |  |  |
| в концессии | 4 | ед | 642 |  |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | 5 | ед | 642 | 74 |
| Число насосных станций 1-го подъема | 6 | ед | 642 | 20 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | 7 | ед | 642 |  |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | 8 | тыс м3 /сут | 599 | 3,5 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | 9 | тыс м3 /сут | 599 |  |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | 10 | тыс м3 /сут | 599 |  |
| Установленная производственная мощность водопровода | 11 | тыс м3 /сут | 599 | 3,5 |
| Одиночное протяжение: | 12 | км | 8 | 3,2 |
| водоводов |  |  |  |  |
| в том числе нуждающихся в замене | 13 | км | 8 | 1 |
| уличной водопроводной сети | 14 | км | 8 | 32 |
| в том числе нуждающейся в замене | 15 | км | 8 | 32 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 16 | км | 8 | Х |
| в том числе нуждающейся в замене | 17 | км | 8 | х |
| Заменено водопроводных сетей - всего | 18 | км | 8 |  |
| в том числе: | 19 | км | 8 |  |
| водоводов |  |  |  |  |
| уличной водопроводной сети | 20 | км | 8 |  |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 21 | км | 8 |  |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей | 22 | тыс руб | 384 | 1848 |
| (балансовая и арендованная) |  |  |  |  |
| Экономия от работ по модернизации | 23 | тыс руб | 384 |  |

| Работа водопровода за 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | № строки | Единица измерения | Код | Фактически |
|  |  |  | по ОКЕИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24 | тыс м3 | 114 | 164,8 |
| в том числе подземной | 25 | тыс м3 | 114 |  |
| Подано воды в сеть - всего | 26 | тыс м3 | 114 | 97,7 |
| в том числе: | 27 | тыс м3 | 114 | 97,7 |
| своими насосами |  |  |  |  |
| самотеком | 28 | тыс м3 | 114 |  |
| воды, полученной со стороны | 29 | тыс м3 | 114 |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс м3 | 114 |  |
| из нее нормативно очищенная | 31 | тыс м3 | 114 |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) | 32 | тыс м3 | 114 | 75,7 |
| в том числе: | 33 | тыс м3 | 114 | 75,7 |
| своим потребителям (абонентам) |  |  |  |  |
| из них:населению | 34 | тыс м3 | 114 | 71,4 |
| бюджетофинансируемым организациям | 35 | тыс м3 | 114 | 2,1 |
| прочим организациям | 36 | тыс м3 | 114 | 2,2 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс м3 | 114 |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.26-стр.32) | 38 | тыс м3 | 114 | 22 |
| Число аварий | 39 | ед | 642 | 17 |
| из них на водопроводных сетях | 40 | ед | 642 | 17 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 41 | чел | 792 | 4 |

2.3.Территориальный водный баланс подачи воды

по зонам действия водопроводных сооружений

д. Орлово – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время рваботы – 3 часа; с. Жердево – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 7 час.; пос. Алимкина –насос – ЭВЦ-8; 25м3/час; время работы – 19 часов; пос. Алимкина- насос – ЭЦВ-6; 16м3/час; время работы – 24 часа; с. Крапивна- насос – ЭВЦ-8; 25 м3/час; время работы- 24 часа; Крапивна- насос – ЭВЦ-8; 25 м3/час; время работы- 24 часа; сл. Московская- насос – ЭВЦ-6,10м3/час; не работает; слобода Жилая –насос – ЭВЦ-6, 25 м3/час; время работы –круглосуточно; д. Даниловка – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 7 часов; с. Малынь – насос – ЭВЦ-8; 25м3/час; время работы – 18 часов.

с. Пришня - Водоснабжение подается с Заволжского водоносного горизонта. Глубина скважины №1 -120 м и №2-135м., горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубину от 34 до 88м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора 12-14м. Вскрытая мощность составляет 15-17м  Статический уровень воды: скважины №2 -71м, скважина №1-сведений нет (2 насоса – ЭЦВ-8; 25/125; время работы- 7 часов)

с. Пришня - Скважина №3 – 92 м

Скважина №4 – 86 м

Упинский водоносный горизонт, заключенный в толще одноименных известняков нижнего карбона мощностью до 14,5 м, кровля которых залегает на глубинах 71-74 м; горизонт безнапорно-напорный с напором на кровлю до 1,5 м, водообильный.

Качественный состав соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Однако в воде отмечается присутствие нитратов (23,3-23,6 мг/дм3) без превышения допустимой концентрации (ПДК не более 45 мг/дм3) (насос – ЭЦВ-8; 25/125;)

д. Бегичево - Скважина №7пробурена на Плавский водоносный горизонт. Глубина скважины 56 м., статистический уровень 12м., горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубину от 51 до 125м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора  39-54м. Вскрытая  мощность составляет 5-18,5м ( насос – ЭЦВ- 10/40; время работы – 7 часов

д. Захаровка - насос ЭВЦ-6; 15/80, время работы – 7 часов

д. Каменка - Скважина №8 пробурена на заволжский водоносный горизонт. Глубина скважины 60м., Статистический уровень 26 м горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубине от 34 до 88м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора 12-14м. Вскрытая мощность составляет 15-17м ( насос – ЭЦВ-6; 15/80; время работы – 7 часов

2.4. Структурный водный баланс реализации воды

по группам потребителей

Данные за 2011 год

Распределение водопотребления по категориям потребителей

Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2011г.(тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 162 |
| Промышленность | 3,6 |
| Бюджетные организации | 10 |
| Собственные нужды | - |
| Потери | 185 |
| Итого | 360,6 |

2.5.Сведения о действующих нормах удельного водопотребления

и о фактическом удельном водопотреблении

МУП «Крапивенское ЖКХ» 2017 год

| Виды благоустройства | При отсутстви приборов учета |  |  | Всего объем услуг в год, тыс. куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норматив потребления в месяц, куб.м | Число проживающих человек |  |  |  |
|  |  | МКД | ЧД | МКД | ЧД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| из водоразборной колонки | 1,5 | 157 | 189 | 2826 | 3402 |
| колонки или крана на земельном участке потребителя | 3,07 | 2 | 16 | 73,68 | 589,44 |
| раковина (или мойка кухонная) | 3,6756 | 66 | 108 | 2062,32 | 2518,68 |
| раковина (или мойка кухонная) и ванна | 8,3688 | 608 | 901 | 10888,44 | 22655,52 |
| раковина, мойка кухонная и унитаз | 5,2188 | 17 | 17 | 579,72 | 336 |
| раковина (или мойка кухонная) ванна и унитаз | 9,384 | 418 | 621 | 12540,72 | 14860,44 |
| раковина, мойка кухонная ванна и унитаз | 9,912 | 69 | 104 | 1880,88 | 6492 |
| полив огорода ручным способом при отсутствии центрального водопровода | 0,04 |  |  | 132 | 21 |
| полив огорода из центрального водопровода | 0,331 |  |  | 8724 | 2958 |
| КРС | 3,65 | 0 | 2 | 0 | 87,6 |
| МРС | 0,1 | 1 | 0 | 13,2 | 0 |
| куры | 0,01 | 21 | 115 | 2,52 | 13,8 |
| Итого человек |  | 1337 | 1956 |  |  |
| Итого объем услуг, тыс.куб.м |  |  |  | 39723,48 | 53934,48 |

2.6.Описание системы коммерческого приборного учёта воды

Приборов системы коммерческого учёта воды нет, необходим монтаж приборов на скважинах, на насосных станциях, на водонапорных башнях, на сетях, у абонентов.

Учитывая анализ потерь воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%

2.7.Энергетические характеристики оборудования системы

2.8.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Дер Крапивенская Слобода | 100 | 2498 | метал. | 1965 | 2498 |
| 15,19, 30 | с. Жердево | 100 | 4131 | метал. | 1965 | 3900 |
|  | пос. Алимкина | 100 | 3203 | чугун | 1 982 | 3203 |
| 1, 63, 68 | с. Крапивна | 100 | 8234 | АЦ | 1960 | 5399 |
|  | с. Крапивна | 100 | 2835 | ПНД | 2008 |  |
|  | с. Малынь | 100 | 2378 | метал. | не завер.стр-во | 2378 |
|  | с. Малынь | 100 | 2416 | ПНД | 1993 |  |
|  | д. Орлово | 100 | 1846 | ПНД | 2010 |  |
|  | сл. Московская, Пушкарская, Жилая, Казачья | 100 | 6685 | АЦ | 1950-1975 | 6685 |

2.9.Схемы водозаборов и очистных сооружений

системы водоснабжения

Подземная вода поступает через насосную станцию в башню. Из башни, по распределительной сети производится подача воды к потребителям.

Станция очистки воды отсутствует. Производится только обеззараживание воды путём введения  раствора гидрохлорида натрия.

2.10.Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов)

Данные имеются только на 2017 год.

Данные за предыдущие года - отсутствуют.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 22 тыс.м3.

Общее число аварий: 17

Из них на водопроводных сетях:17

2.11.Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации.

Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных о аварийности и качестве воды в распределительной сети.

Данных о планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

2.12.Перечень потребителей (абонентов)обеспеченных коммерческим приборным учётом воды и планы по установке приборов учёта воды

Приборы учета воды установлены на всех водозаборах

2.13.Регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы

Диспетчеризация осуществляется посредством телефонной связи.

Регламенты отсутствуют.

2.14.Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

плавный пуск и торможение насоса;

автоматическое управление по уровню или давлению;

защиту от «сухого хода»;

автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;

защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;

сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;

обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.

2.15 Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям

| Работа водопровода за год 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | № строки | Единица измерения | Код | Фактически |
|  |  |  | по ОКЕИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24 | тыс м3 | 114 | 164,8 |
| в том числе подземной | 25 | тыс м3 | 114 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подано воды в сеть - всего | 26 | тыс м3 | 114 | 97,7 |
| в том числе: | 27 | тыс м3 | 114 | 97,7 |
| своими насосами |  |  |  |  |
| самотеком | 28 | тыс м3 | 114 |  |
| воды, полученной со стороны | 29 | тыс м3 | 114 |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс м3 | 114 |  |
| из нее нормативно очищенная | 31 | тыс м3 | 114 |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) | 32 | тыс м3 | 114 | 75,7 |
| в том числе: | 33 | тыс м3 | 114 | 75,7 |
| своим потребителям (абонентам) |  |  |  |  |
| из них:населению | 34 | тыс м3 | 114 | 71,4 |
| бюджетофинансируемым организациям | 35 | тыс м3 | 114 | 2,1 |
| прочим организациям | 36 | тыс м3 | 114 | 2,2 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс м3 | 114 |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.26-стр.32) | 38 | тыс м3 | 114 | 22 |
| Число аварий | 39 | ед | 642 | 17 |
| из них на водопроводных сетях | 40 | ед | 642 | 17 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 41 | чел | 792 | 4 |

КПД насосного оборудования составляет порядка 30%. Необходима замена насосного оборудования под нужные параметры и установка приборов учета подачи воды.

2.16. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения муниципального образования Крапивенское

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения муниципального образования Крапивенское предлагается МУП «Крапивенское ЖКХ» и СПК «Пришненский».

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать МУП Крапивенское ЖКХ».

СПК «Пришненский», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МУП «Крапивенское ЖКХ» является население. При этом доля населения в потреблении воды равна 82,81%,в результате прочие потребители (бюджетные и прочие организации) составляют в среднем по водоснабжению 17,19%.Таким образом, население является основным потребителем услуг водоснабжения.

В летний период прирост населения составляет 15%,в связи с чем увеличивается потребность в потреблении коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды

(годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2017г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 51,1 тыс.куб.м | 54,2 тыс.куб.м | 59,5 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 140 куб.м | 148,5 куб.м | 163,1 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 168 куб.м | 178,2 куб.м | 195,6 куб.м |

3.2.Описание территориальной структуры потребления воды

Наибольшее потребление воды отмечается в центральном районе муниципального образования Крапивенское

3.3.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2011г. (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 162 |
| Промышленность | 3,6 |
| Бюджетные организации | 10 |
| Собственные нужды | - |
| Потери | 185 |
| Итого | 360,6 |

| Информация об объемах услуги водоснабжения по муниципальным образованиям бюджетные и прочие потребители за 2016 год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды благоустройства | Объем услуг в месяц при отсутствии приборов учета,тыс. куб.м | Объем услуг в месяц при наличии приборов учета, тыс. куб.м | Всего объем услуг в год, тыс. куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МО Крапивенское |  |  |  |
| Бюджетные организации |  | 178,58 | 2143 |
| МБОУ "Малынская основная школа №36 |  | 16,50 | 198 |
| МБОУ "Крапивенская средняя школа №24" |  | 98,83 | 1186 |
| ГУЗ "Щекинская районная больница" |  | 21,17 | 254 |
| ФГКУ "2 ОФПС по Тульской области |  | 16,75 | 201 |
| ГУ ТО "Тульский областной центр молодежи" |  | 10,25 | 123 |
| Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" |  | 3,50 | 42 |
| Администрация МО Крапивенское |  | 3,58 | 43 |
| МКУ "Крапивенский ДК" |  | 8,00 | 96 |
| Прочие потребители |  | 287,92 | 3 422 |
| ООО "Плава" |  | 222,92 | 2675 |
| СПК "Крапивенский" |  | 26,08 | 313 |
| ООО "ТОЗ-Энерго" |  | 0,17 | 2 |
| ООО "Крапивенский мехцех" |  | 4,33 | 52 |
| АО "Березка" |  | 1,75 | 21 |
| ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" |  | 13,67 | 164 |
| ООО "Яснополянская фабрика тары и упаковки" |  | 4,25 | 51 |
| ООО "Вита Декор" |  | 0,00 | 0 |
| филиал АО "Газпром распределение Тула" кр.уч-к |  | 0,58 | 7 |
| ИП Шведов |  | 1,00 | 12 |
| ИП Незведская |  | 3,17 | 38 |
| ИН Наумкина |  | 0,58 | 7 |
| ИП Зотов |  | 1,00 | 12 |
| ИП Борисова |  | 5,42 | 65 |
| ИП Ясенская |  | 3,00 | 3 |
| ИТОГО |  | 466,50 | 5565 |

Реестр иных потребителей

| Наименование населенного пункта | организация | Объем договорного потребления | Наличие узла учета |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Крапивна | ФКУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Толстого, «Ясная Поляна» | 162,78 | имеется |
| с. Крапивна | ГУ «Второй отряд ФПС по Тульской области» | 137,4 | имеется |
| с. Крапивна | СПК «Крапивенский» | 366,24 | имеется |
| с. Крапивна | ГУ МЧС России по Тульскойобласти | 137,4 | имеется |
| с. Крапивна | ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки» | 60,0 | имеется |
| с. Крапивна | ООО «Крапивенский механический цех» | 72,0 | имеется |
| с. Крапивна | ООО «Центр Телеком» | 6,0 | нет |
| с. Крапивна | ЗАО «Березка» | 12,0 | имеется |
| с. Крапивна | ИП Борисов | 60,0 | имеется |
| с. Крапивна | ООО «Изюминка» | 72,0 | имеется |
| с. Крапивна | ИП Наумкин | 18,0 | нет |
| с. Крапивна | ЧП Нездвецкая | 18,0 | имеется |
| с. Крапивна | ИП Шведов | 6,0 | имеется |
| с. Крапивна | ИП Баранова | 6,0 | нет |
| с. Крапивна | ИП Зотова | 6,0 | имеется |
| с. Крапивна | Администрация МО Крапивенское | 24,0 | имеется |
| с. Крапивна | ГОУ «Крапивенская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат У111вида» | 124,76 | имеется |
| с. Крапивна | Крапивенский КЭУ «Щекиномежрайгаз» | 11,16 | имеется |
| п. Алимкина | ООО «Плава» | 1831,26 | имеется |
| с. Малынь | ИП Мухина | 18,0 | отсутствует |
| с. Пришня | СПК «Пришненский» | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | ООО «Пришненское» | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | ООО «Газпром энерго» | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | Физкультурно-оздоровительный комплекс | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | Дом культуры ТУМГ | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | Гостиница ТУМГ | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | ООО «Центр автогаз» | сведения отсутствуют |  |
| пос. Свобода | КФХ «Свобода» | сведения отсутствуют |  |
| пос. Свобода | ЗАО «Никольское» | сведения отсутствуют |  |

3.4.Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

| Наименование потребления | 2013 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 15,3 тыс.куб.м | 16,1 тыс.куб.м | 16,8 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 41,9 куб.м | 44,1 куб.м | 46 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 50,3 куб.м | 52,9 куб.м | 55,2 куб.м |

На данный момент потери воды при транспортировке составляют 15,3тыс куб.м

3.5.Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей

|  | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма, м3 | 336 650 | 312 392 | 338 574 | 339 835 |
| Подано воды в сеть, м3 | 336 650 | 312 392 | 338 574 | 339 835 |
| Отпущено потребителям, м3 | 280 545 | 312 392 | 338 574 | 339 835 |
| Утечки, неучтённые расходы, м3 | 56 110 | 20 085 | 12 998 | 6 486 |
| Отпущено воды населению, м3 | 246 273 | 256 273 | 288 976 | 296 499 |
| Бюджетофинансируемым организациям, м3 | 25 997 | 27 534 | 28 000 | 28 200 |
| Прочим организациям, м3 | 8 275 | 8 500 | 8 600 | 8650 |

3.6.Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Очистные сооружения отсутствуют.

| Требуемая мощность водозаборных сооружений | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая | 3500 м³ | 3700 м3 | 4100 м3 | 4800 м3 |
| Среднесуточная | 9,6 м³ | 10,1 м³ | 11,2 м3 | 13,2 м3 |
| Максимальная | 11,5 м3 | 12,2 м3 | 13,5 м3 | 15,8 м3 |

3.7.Перечень объектов подлежащих комплексному

капитальному ремонту

Производить капитальный ремонт объектов в муниципального образования Крапивенское не планируется.

3.8.Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда

Расширение жилищного фонда на территории муниципального образования Крапивенское не планируется в связи с демографической ситуацией и прогнозам численности населения.

Состояние социально-экономической ситуации в стране отрицательно отразилось на изменении демографии муниципального образования: устойчиво обозначилось снижение численности населения, изменение его структуры, естественная убыль превысила рождаемость, высок уровень преждевременной смертности.

Население муниципального образования Крапивенское (по состоянию на 01.01.2018 г.) составляет 4 514 чел.

3.9 Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся еще в разработке.

3.10.Карта расчетных элементов деления территорий

Население

Бюджетные организации

Прочие организации

Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2013г. (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 162,2 |
| Бюджетные организации | 8,2 |
| Прочие потребители | 4,6 |
| Итого | 175 |

3.11. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз

На исходный год общая площадь жилого фонда муниципального образования Крапивенское составляет 112,0 тыс. м2 (1980 квартир), в том числе муниципальный жилищный фонд – 11,1 тыс. м2, частный жилищный фонд – 100,9 тыс. м2 (90%) общей площади.

Общая площадь ветхого  жилого фонда – 4,63 тыс. м2.

Существующая обеспеченность общей площадью составляет около 21,0 м2/чел, что несколько ниже среднего показателя по Щекинскому району - 22,8 м2/чел.

С учетом того, что жилой фонд в подавляющем большинстве представлен частной усадебной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Устройство частотных преобразователей и насосных станций |
| 2 | Замена, ремонт трубопровода |
| 3 | Замена запорной арматуры |

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования Крапивенское включают:

Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде.

Поддержание стандартов качества питьевой воды.

Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения

4.2.План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Бурение скважин |
| 2 | Строительство водопроводной сети |
| 3 | Строительство насосных станций |

4.3.План реконструкции, нового строительства технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |
| 2 | Строительство повысительных насосных станций для обеспечения новых территорий |
| 3 | Строительство новых скважин |

4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Водопотребление муниципального образования Крапивенское на первый этап развития составит 0,22 тыс. м3/сут., на планируемый срок – 0,98 тыс. м3/сут.

Центральный планировочный район

В качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения района принимается водозаборный узел ООО «ВКХ».

Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию водозабора с увеличением его производительности. Потребуется бурение дополнительных скважин. В дополнение к строительству станции обезжелезивания необходимо предусмотреть строительство станции умягчения воды.

Для улучшения работы системы водоснабжения муниципального образования и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.

Провести переутверждение запасов питьевой воды на водозаборах. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания и умягчения на всех водозаборах города (в первую очередь на водозаборе Троснянский).

Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

Провести капитальный ремонт и реконструкцию городских водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию водозабора с увеличением его производительности. Потребуется бурение дополнительных скважин. Реконструкции требуют: сооружения 1 -го и 2-го подъемов, включая ВНС, РЧВ и станцию обезжелезивания; сборные и магистральные водоводы. В дополнение к станции обезжелезивания необходимо предусмотреть строительство станции умягчения воды.

Водоснабжение проектируемой индивидуальной застройки планируется от существующей водопроводной сети. Потребуется реконструкция водопроводной сети с увеличением ее пропускной способности.

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

провести переутверждение запасов питьевой воды. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01;

разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах;

выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

провести капитальный ремонт и реконструкцию городских водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов;

вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

4.5. План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных |
| 2 | Установка регистратора давления у абонентов |
| 3 | Установка регистратора давления на насосных станциях |

4.6.План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях |
| 2 | Установка счётчиков на насосные станции |
| 3 | Установка счётчиков у абонентов |
| 4 | Внедрение системы дистанционной передачи данных о водопотреблении |

4.7.Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счёт изменения её структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки

Внедрение устройства ЧРП позволит сократить давление в распределительной сети. Применение станции управления на базе частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 60%, а при реконструкции башни более чем на 30%. Расходы на обслуживание снижаются на 80%.

Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

4.8. Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Необходимо обеспечить централизованным водоснабжением поселения, где оно отсутствует. Эти поселения на карте отмечены красным цветом.

7.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению и водоотведению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

8. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Итоговая оценка капитальных вложений

|  | Стоимость тыс.руб./год |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 38885,0 тыс.руб |  |
| Устройство частотных преобразователей и насосных станций |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Замена, ремонт трубопровода |  | 17508,6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| Замена запорной арматуры |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка счётчиков на водозаборных сооружениях, скважинах |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| Внедрение системы дистанционной передачи данных о водопотреблении |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Ремонт сети водоснабжения в с. Малынь МО Крапивенское Шекинского район |  |  | 2542,2 | 6334,2 |  |  |  |  |  |
| Ремонт сети водоснабжения в с. Никольское МО Крапивенское Щекинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 17508,6 | 5042,2 | 8834,2 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |

9. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ СЕТЯМ

По данным администрации муниципального образования муниципального образования Крапивенское бесхозяйных объектов системы водоснабжения не выявлено.

10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРО

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать МУП «Крапивенское ЖКХ», работающим по упрощенной системе налогообложения, учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

| Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | Д.А. Субботин |
| --- | --- |